|  |  |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO |  |  |  |  |  | #### Nº: | PEE40-MC-OTZ-403-EST-000-004 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - PROJETO: |  | PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL COLÉGIO ESTADUAL EM LAGOMAR |  |  |  |  |  |  |  | - FOLHA: |  | 1 |  | de | 35 |
|  |  |  | - ÁREA: |  | MACAÉ/RJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - TÍTULO: |  | CASTELO D’ÁGUA E CISTERNA MEMÓRIA DE CÁLCULO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CLIENTE: |  |  |  |  |  |  |  | CONTRATO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO / REG. ÓRGÃO DE CLASSE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | MARCELO DE SOUZA PEREIRA - 1987107275/RJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÍNDICE DE REVISÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REV. | DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | EMISSAO ORIGINAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | REV. 0 |  | REV. A |  | REV. B | REV. C |  | REV. D |  | REV. E | REV. F |  | REV. G |  | REV. H |  |  |
| DATA |  | 18/12/13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO |  | OTZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EXECUÇÃO |  | L.ALMEIDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VERIFICAÇÃO |  | G.COSTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APROVAÇÃO |  | P.FURTADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ÍNDICE

1	OBJETIVO	3

2	NORMAS E REGULAMENTOS	3

3	DOCUMENTOS RESULTANTES	3

3.1Documentos Resultantes.......................................................................................................	3

4	Castelo d’água	4

5	Cisterna	6

6	Muro de Divisa	12

7	Avaliação Geotécnica	18

7.1 Fundações profundas..........................................................................................................18

7.2 Dimensionamento estrutural das estacas............................................................................20

7.2.1 Estacas Hélice Contínua 50cm......................................................................................22

7.2.2 Estacas Hélice Contínua 40cm......................................................................................25

ANEXO I – Previsão de Capacidade de Carga	28

# OBJETIVO

Este documento tem como objetivo apresentar o dimensionamento estrutural e geotécnico da base do castelo d’água, da cisterna e do muro do perímetro do Colégio Estadual em Lagomar, localizado no município de Macaé, RJ.

# NORMAS E REGULAMENTOS

NBR 6118/2007 – PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO – PROCEDIMENTO

NBR 6122/2010 – PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES

NBR 6120 – CARGAS PARA O CÁLCULO DE ESTRUTURAS

# DOCUMENTOS RESULTANTES

## Documentos Resultantes

PEE01-DE-OTZ-403-EST-000-001 – GERAL – LOCAÇÃO DE ESTACAS

PEE02-DE-OTZ-403-EST-000-002 – GERAL – ESTACAS – ARMADURA

PEE27-DE-OTZ-403-EST-000-015 – MURO – FORMA E ARMADURA

PEE34-DE-OTZ-403-EST-000-022 – CASTELO D’ÁGUA – FUNDAÇÃO – FORMA E ARMADURA

PEE35-DE-OTZ-403-EST-000-023 – CISTERNA – FUNDAÇÃO – FORMA

PEE36-DE-OTZ-403-EST-000-024 – CISTERNA – FUNDAÇÃO – ARMADURA

# Castelo d’água

O castelo d’água será metálico e apoiado através de inserts metálicos na base de concreto armado sobre estacas.

A seguir são apresentadas as informações do fornecedor:

Sobrecarga = 0,5 tf/m² x (4²)*p/4 = 6,3 tf

Peso próprio bloco = [(4²)*p/4]*0,95*2,5 tf/m³ = 30 tf

Nmáx = 139 + 6,3 + 30 = 175,3 tf

Carga máxima na estaca = 70,4 + 7,5 (carga de um pneu de caminhão) = 78 tf

Carga mínima na estaca = -15 tf

Dimensionamento do bloco:

O dimensionamento do bloco será determinado pela sua armadura mínima:

As,min = 0,173 x (95 – 4) = 15,74 cm²

Armadura adotada → 816mm

Distribuição:

Ad = 15,74 x 0,20 = 3,15 cm²

Adotado: 8mm c/ 12,5 cm (As = 4,0 cm²/m)

Suspensão:

As = 15,74 x 0,25 = 3,94 cm²

Adotado: 8mm c/ 12,5 cm (As = 4,0 cm²/m)

# Cisterna

Na área do colégio há duas cisternas, de água potável e água de reuso, ambas enterradas. O dimensionamento da cisterna mais enterrada valerá para ambas.

As dimensões internas, em planta são 3 m x 5 m e a altura é de 2m.

O dimensionamento da cisterna será realizado com o auxílio das tabelas de Czerny e as condições de apoio estão apresentadas abaixo:

Tampa – 4 lados apoiados:

Tampa – 4 lados engastados:

Fundo – 4 lados engastados:

Parede – 3 lados engastados e 1 apoiado (carregamento retangular):

Parede – 4 lados engastados (carregamento retangular):

Parede – 3 lados engastados e 1 apoiado (carregamento triangular):

Parede – 4 lados engastados (carregamento triangular):

Armaduras adotadas:

Tampa →  12,5mm c/ 15cm (8,2 cm²/m)

Fundo →  12,5mm c/ 15cm (8,2 cm²/m)

Parede →  12,5mm c/ 15cm (8,2 cm²/m)

# Muro de Divisa

O muro de divisa terá duas soluções de fundação. A região próxima ao acesso será em baldrame e o restante do muro será apoiado sobre cintas e blocos com espaçamento padrão de 10m.

Características do muro:

O muro será em bloco estrutural de concreto de 14 cm de largura e altura de 2,60 m, sem revestimento e armado com pilares a cada 2 m e amarrados por cintas no topo e a meia altura do muro.

Dimensionamento do baldrame:

Armadura adotada → 5mm c/ 15cm

Longitudinal → 10 5mm (As = 1,96 cm²)

Transversal (estribo) → 5mm c/ 15cm (As = 2,6 cm²/m)

Dimensionamento da base estaqueada

Muro: 2,6 x 0,14 x 13 kN/m³ = 4,7 kN/m

Cinta: 0,20 x 0,80 x 25 kN/m³ = 4 kN/m

Pilar: 0,12 x 0,18 x 2,6 x 25 kN/m³ x 6 / 10 = 0,84 kN/m

Viga: 0,12 x 0,18 x 25 x 2 kN/m³ = 1,08 kN/m

qtotal = 10,62 kN/m

Esforços:

Condição biapoiada:

M = ql²/8 = 10,62x10²/8 = 132,75 kN.m

Q = ql/2 = 10,62x10/2 = 53,1 kN

Condição biengastada:

M+ = ql²/24 = 10,62x10²/24 = 44,25 kN.m

M- = ql²/12 = 10,62x10²/12 = 88,5 kN.m

Q = ql/2 = 10,62x10/2 = 53,1 kN

Flexão:

Armadura inferior e superior adotada → 3  16mm (6,03 cm²)

costela→ 4  16mm (8,04 cm²)

Cortante:

Carga na estaca

N = q x l + pbloco + psolo = 11 + 0,45 + 0,24 = 11,7 tf

Para dimensionamento geotécnico das estacas será adotada a carga de 13 tf.

Dimensionamento do bloco de coroamento:

# Avaliação Geotécnica

Na área da edificação se dispõe de 4 sondagens a percussão cujo comportamento é bastante homogêneo, caracterizado por nível d’água elevado (aproximadamente 1m abaixo do nível natural do terreno) e camadas de solo predominantemente arenosas nos primeiros metros sobre camadas de argilas médias a rijas subsequentes.

Para as cargas mais elevadas será adotada uma solução em fundações estaqueadas escavadas sem deslocamento do tipo Hélice Contínua Monitorada. Para as situações de carga de menor magnitude serão utilizadas fundações diretas.

A previsão de comprimento de estacas hélice contínua será analisada através do método semi-empírico consagrado desenvolvido por Decourt e Quaresma.

A verificação da capacidade de carga das fundações diretas será realizada através da formulação de Terzaghi modificada por Vesic.

## Fundações profundas

A partir das sondagens de referência foram executadas verificações de previsão de profundidade de estacas tipo hélice contínua utilizando o método consagrado de Decourt & Quaresma, com os parâmetros modificados para estaca hélice.

1-	Decourt & Quaresma

O método de Décourt & Quaresma é também um método semi-empírico que determina a capacidade de carga de estacas a partir de valores de SPT. O método também foi atualizado para utilização de estacas tipo hélice contínua com alteração dos coeficientes  e  (referência bibliográfica 3 do item 8).

Qrup = Ql + QP

Ql =  . D . Z . qs     			(kN);

qs =  . (Nméd. lat/3 + 1) 			(kN/m²);

QP =  . [( . D2)/4] . K . Nméd. ponta	(kN);

onde:

Qrup :carga de ruptura geotécnica da estaca;

Ql :	resistência por atrito lateral;

Qp :resistência de ponta;

D :	diâmetro da estaca;

Z :	comprimento da estaca;

qs :	adesão lateral;

 e  = coeficientes de majoração e minoração respectivamente para a reação de ponta (QP) e para o atrito lateral (Ql);

Nméd. lat :valor médio de SPT ao longo do fuste da estaca;

Nméd. ponta :	valor médio de SPT na ponta da estaca (média dos valores de NSPT na profundidade de cálculo, no metro acima e no metro abaixo);

K: fator de correlação que depende do tipo de solo (kN/m²);

Fs, diferenciado: fator de segurança para a capacidade de carga de ponta (FS ponta = 4,0) e outro para a capacidade de carga de fuste (FS lateral = 1,3).

Utiliza-se um fator de segurança igual a 2 (fator de segurança global) para se obter a carga admissível (Qadm). Assim:

Qadm=Qrup2=Ql+Qp2

Tabela – Valores de K

| Tipo de Solo | Nº | K (kN/m²) |
| --- | --- | --- |
| Argila | 1 | 120 |
| Silte argiloso | 2 | 200 |
| Silte arenoso | 3 | 250 |
| Areia | 4 | 400 |

Tabela – Valores de a e b (adimensionais) para estacas tipo hélice contínua

| Tipo de Solo |  |  |
| --- | --- | --- |
| Argilas | 0,30 | 1,0 |
| Solos intermediários | 0,30 | 1,0 |
| Areia | 0,30 | 1,0 |

Resultados

Para efeitos de verificação de comprimento de estacas serão utilizadas todas as sondagens disponíveis (SP-01 a SP-04). As cargas máximas nas estacas são apresentadas na tabela 4 e os comprimentos adotados estão na tabela 5. As planilhas de cálculo estão expostas no Anexo.

Tabela – Cargas nas Estacas

| Diâmetro (m) | Vertical Máx. (kN) | Vertical Mín. (kN) | Horizontal Máx. (kN) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,50 | 780 | -145 | 20 |
| 0,40 | 130 | - | 1 |

Tabela – Resumo dos Comprimentos Calculados

| Sondagens | Comprimento (m) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 50 cm | 40 cm |
| SP-01 | 21 | 5 |
| SP-02 | 21 | 5 |
| SP-03 | 20 | 4 |
| SP-04 | 15 | 3 |
| Comprimento adotado (m) | 21 | 4 |

## Dimensionamento estrutural das estacas

O dimensionamento das estacas solicitadas axial e longitudinalmente será realizado através do método de Miche.

Esforços nas estacas:

Momento máximo para L > 1,5.T

MMÁX=0,79×T×H

Momento máximo para L < 1,5.T

MMÁX=0,25×T×H

Deslocamento horizontal no topo da estaca

yo=2,4×T3×HEp×Ip

Comprimento elástico:

T=5Ep×Ipkh

Para a obtenção do coeficiente de rigidez horizontal do solo foi imposto um deslocamento no topo da estaca de 0,5cm (yo = 0,5cm). Desta forma, conforme expressões acima, com o valor do comprimento elástico (T) para yo = 0,5cm calculou-se por simples substituição o valor de kh.

Onde:

H – força horizontal (kN);

T – comprimento elástico (m);

EpIp – rigidez a flexão da estaca (kN.m²);

kh – coeficiente de reação horizontal (kN/m³);

yo – deslocamento horizontal no topo da estaca (m).

Os pares solicitantes (NRd; MRd) foram obtidos da seguinte forma:

MRD=γm×(MMÁX)

NRD=γm×(N)

Onde:

γm=1,4

Para o método de Miche, conforme Fundações – Volume 2 – Dirceu Velloso e Francisco Lopes – COPPE – UFRJ – 2002, os diagramas de deslocamentos e esforços são os apresentados a seguir:

Onde B é o diâmetro da estaca.

### Estacas Hélice Contínua 50cm

A tabela a seguir apresenta as características das estacas, dos materiais empregados e dos coeficientes de ponderação segundo a NBR-6122/2010.

A tabela a seguir expressa os fatores inerentes de cada diagrama e os valores constantes multiplicados pelos fatores:

Para uma melhor visualização gráfica, os valores são plotados em função do comprimento da estaca:

Para as estacas em questão foram adotadas as seguintes características:

| Tipo | Estaca Hélice |
| --- | --- |
| Diâmetro (m) | 0,50 |
| Armadura longitudinal | 6  16 mm |
| Espiral |  5 mm c/ 15 |

Verificação da Flexão:

A verificação da armadura foi realizada através da envoltória gerada pelo programa CONDE 3.1. A partir dos dados da seção, armadura e esforços normais foram gerados os pares ordenados (NRd; MRd) que plotados nos fornecem a envoltória de esforços da seção analisada.

Os esforços solicitantes de projeto foram determinados através das seguintes equações:

Nd=γm×N

Md=γm×M+N×ea

Ambos para as situações de Nmáx e Nmín. Sendo:

ea= 0,05 × φ estaca , em metros → Excentricidade construtiva;

No gráfico abaixo foram plotados junto com a curva de iteração os pontos referentes aos pares (NRd; MRd) solicitantes para todas as situações.

Observa-se que todas as situações são atendidas com segurança.

Verificação do Cortante

São apresentadas, a seguir, as equações empregadas no cálculo do dimensionamento da estaca ao esforço cortante.

bweq = √ (Ф²/2)

d = bweq

τwd ≤ τwu

τwd = Vkγm / (bd)

τwu = 0,27(1 – fck / 250)fcd

τc = ψ3 fck2/3

ψ3 = 0,09 (flexão simples e na flexo-tração com a linha neutra dentro da seção)

ψ3 = 0,09 (flexo-compressão – adotado conservadoramente)

ψ3 = 0 (flexo-tração com a linha neutra fora da seção)

τd = 1,11(τc - τwd)

Asw/s = bτd / fyd

A armadura mínima de cisalhamento é dada por: (Asw/s)mín = (0,2bweqfctm)/fyk, com fctm = 0,3fck2/3.

### Estacas Hélice Contínua 40cm

A tabela a seguir apresenta as características das estacas, dos materiais empregados e dos coeficientes de ponderação segundo a NBR-6122/2010.

A tabela a seguir expressa os fatores inerentes de cada diagrama e os valores constantes multiplicados pelos fatores:

Para uma melhor visualização gráfica, os valores são plotados em função do comprimento da estaca:

Para as estacas em questão foram adotadas as seguintes características:

| Tipo | Estaca Hélice |
| --- | --- |
| Diâmetro (m) | 0,40 |
| Armadura longitudinal | 7  10 mm |
| Espiral |  5 mm c/ 15 |

Verificação da Flexão:

A verificação da armadura foi realizada através da envoltória gerada pelo programa CONDE 3.1. A partir dos dados da seção, armadura e esforços normais foram gerados os pares ordenados (NRd; MRd) que plotados nos fornecem a envoltória de esforços da seção analisada.

Os esforços solicitantes de projeto foram determinados através das seguintes equações:

Nd=γm×N

Md=γm×M+N×ea

Ambos para as situações de Nmáx e Nmín. Sendo:

ea= 0,05 × φ estaca , em metros → Excentricidade construtiva;

No gráfico abaixo foram plotados junto com a curva de iteração os pontos referentes aos pares (NRd; MRd) solicitantes para todas as situações.

Observa-se que todas as situações são atendidas com segurança.

Verificação do Cortante

São apresentadas, a seguir, as equações empregadas no cálculo do dimensionamento da estaca ao esforço cortante.

bweq = √ (Ф²/2)

d = bweq

τwd ≤ τwu

τwd = Vkγm / (bd)

τwu = 0,27(1 – fck / 250)fcd

τc = ψ3 fck2/3

ψ3 = 0,09 (flexão simples e na flexo-tração com a linha neutra dentro da seção)

ψ3 = 0,09 (flexo-compressão – adotado conservadoramente)

ψ3 = 0 (flexo-tração com a linha neutra fora da seção)

τd = 1,11(τc - τwd)

Asw/s = bτd / fyd

A armadura mínima de cisalhamento é dada por: (Asw/s)mín = (0,2bweqfctm)/fyk, com fctm = 0,3fck2/3.

# ANEXO I – Previsão de Capacidade de Carga