## QGBT
QGBT
CIRC. | CARGAS | [17 empty] | F.D. |  | CARGA (W) | CARGA (CV) | F.P. | CARGA | TENSÃO | I | FATOR DE CORREÇÃO | I. CORRIGIDO | PROTEÇÃO |  |  | CONDUTOR | FASE R | FASE S | FASE T | OBSERVAÇÃO
| TOMADAS (W) |  |  | ILUMINAÇÃO (W) | [7 empty] | TOM. USO ESPECÍFICO (W) |  |  |  | PTO. FORÇA (CV) | [7 empty] | (VA) | (V) | (A) |  | (A) | (IN) |  |  | (mm²)
| 100 | 250 | 5000 | 3 | 6 | 9 | 15 | 20 | 24 | 36 | 40 | 20 | 100 | 175 | 5500 | 0.75 | 1 | 7.5 | [10 empty] | POLOS | DISJ. | DISJ. DR
S1 | 1 | [8 empty] | 26 | [8 empty] | 1 |  | 1036 | 0 | 0.92 | 1126.087 | 127 | 8.8668 | 0.85 | 10.4316 | 1 | 16 |  | 2.5 | 1126.087 |  |  | ILUMINAÇÃO SUBSOLO
PA | [16 empty] | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | 0.8 | 937.5 | 220 | 2.4606 | 0.85 | 2.8949 | 3 | 10 |  | 2.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | PORTA AUTO ESTAC.
EL1 | [17 empty] | 1 | 1 |  | 0 | 7.5 | 0.8 | 7031.25 | 220 | 18.4547 | 0.85 | 21.7114 | 3 | 25 |  | 10 | 2343.75 | 2343.75 | 2343.75 | ELEVADOR 1
EL2 | [17 empty] | 1 | 1 |  | 0 | 7.5 | 0.8 | 7031.25 | 220 | 18.4547 | 0.85 | 21.7114 | 3 | 25 |  | 10 | 2343.75 | 2343.75 | 2343.75 | ELEVADOR 2
QFLT | [18 empty] | 1 |  | 36603 | 1 | 0.92 | 40601.087 | 220 | 106.5645 | 0.85 | 125.37 | 3 | 125 |  | 35(16) | 13533.6957 | 13533.6957 | 13533.6957 | QFL-TÉRREO
QFL1PV | [18 empty] | 1 |  | 22919 | 0 | 0.92 | 24911.9565 | 220 | 65.3857 | 0.85 | 76.9244 | 3 | 80 |  | 16 | 8303.9855 | 8303.9855 | 8303.9855 | QFL-1 PAV.
QFL2PV | [18 empty] | 1 |  | 24253 | 0 | 0.92 | 26361.9565 | 220 | 69.1915 | 0.85 | 81.4017 | 3 | 100 |  | 25(16) | 8787.3188 | 8787.3188 | 8787.3188 | QFL-2 PAV.
QGAC | [18 empty] | 1 |  | 74796 | 0 | 0.92 | 81300 | 220 | 213.3858 | 0.85 | 251.0421 | 3 | 300 |  | 120(70) | 27100 | 27100 | 27100 | QG-AR CONDICIONADO
CARGA INSTALADA | [17 empty] | (W) |  |  |  | 159607 | 0.92 | 187344.5652 | 220 | 491.6664 | 0.85 | 578.4311 | 3 | 630 |  | 8x150(150) | 62448.1884 | 62448.1884 | 62448.1884
[18 empty] | (CV) |  |  | 17 | 12750
QBB-CISTERNA
CIRC. | CARGAS | [17 empty] | F.D. TOM. | F.D. ILM. | CARGA (W) | CARGA (CV) | F.P. | CARGA | TENSÃO | I | FATOR DE CORREÇÃO | I. CORRIGIDO | PROTEÇÃO |  |  | CONDUTOR | FASE R | FASE S | FASE T | OBSERVAÇÃO
| TOMADAS (W) |  |  | ILUMINAÇÃO (W) | [7 empty] | TOM. USO ESPECÍFICO (W) |  |  |  | PTO. FORÇA (CV) | [7 empty] | (VA) | (V) | (A) |  | (A) | (IN) |  |  | (mm²)
| 100 | 250 | 500 | 3 | 6 | 9 | 15 | 20 | 24 | 36 | 40 | 20 | 100 | 175 | 5500 | 0.75 | 1 | 7.5 | [10 empty] | POLOS | DISJ. | DISJ. DR
BAP | [17 empty] | 1 | 1 |  | 0 | 7.5 | 0.8 | 7031.25 | 220 | 18.4547 | 0.85 | 21.7114 | 3 | 25 |  | 4 | 2343.75 | 2343.75 | 2343.75 | BOMBA RECALQUE AP
BBS | [16 empty] | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | 0.8 | 937.5 | 220 | 2.4606 | 0.85 | 2.8949 | 3 | 10 |  | 2.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | BOMBA AGUAS SERVIDAS
BBR | [15 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 0.75 | 0.8 | 703.125 | 220 | 1.8455 | 0.85 | 2.1711 | 3 | 10 |  | 2.5 | 234.375 | 234.375 | 234.375 | BOMBA REUSO
BBT | [16 empty] | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | 0.8 | 937.5 | 220 | 2.4606 | 0.85 | 2.8949 | 3 | 10 |  | 2.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | BOMBDA RETARDO
C1 | [9 empty] | 1 | [8 empty] | 1 |  | 36 | 0 | 0.92 | 39.1304 | 127 | 0.30811 | 0.85 | 0.36249 | 1 | 10 |  | 2.5 | 39.1304 |  |  | ILUMINAÇÃO CB CISTERNA
C2 |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  | 500 | 0 | 0.92 | 543.4783 | 127 | 4.2794 | 0.85 | 5.0345 | 1 | 10 |  | 2.5 |  | 543.4783 |  | TOMADA SERVIÇO 127v
C3 |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  | 500 | 0 | 0.92 | 543.4783 | 220 | 2.4704 | 0.85 | 2.9063 | 2 | 10 |  | 2.5 | 271.7391 |  | 271.7391 | TOMADA SERVIÇO 220v
CARGA INSTALADA | [17 empty] | (W) |  |  |  | 1036 | 0.92 | 9482.0652 | 220 | 24.8847 | 0.85 | 29.2761 | 3 | 32 |  | 4 | 3160.6884 | 3160.6884 | 3160.6884
[18 empty] | (CV) |  |  | 10.25 | 7687.5
QBB-CMI
CIRC. | CARGAS | [17 empty] | F.D. TOM. | F.D. ILM. | CARGA (W) | CARGA (CV) | F.P. | CARGA | TENSÃO | I | FATOR DE CORREÇÃO | I. CORRIGIDO | PROTEÇÃO |  |  | CONDUTOR | FASE R | FASE S | FASE T | OBSERVAÇÃO
| TOMADAS (W) |  |  | ILUMINAÇÃO (W) | [7 empty] | TOM. USO ESPECÍFICO (W) |  |  |  | PTO. FORÇA (CV) | [7 empty] | (VA) | (V) | (A) |  | (A) | (IN) |  |  | (mm²)
| 100 | 250 | 500 | 3 | 6 | 9 | 15 | 20 | 24 | 36 | 40 | 20 | 100 | 175 | 5500 | 0.5 | 0.75 | 5 | [10 empty] | POLOS | DISJ. | DISJ. DR
BBI | [17 empty] | 1 | 1 |  | 0 | 5 | 0.8 | 4687.5 | 220 | 12.3019 | 0.85 | 14.4728 | 3 | 16 |  | 2.5 | 1562.5 | 1562.5 | 1562.5 | BOMBA INCÊNDIO
C1 | [7 empty] | 2 | [10 empty] | 1 |  | 40 | 0 | 0.92 | 43.4783 | 127 | 0.34235 | 0.85 | 0.40276 | 1 | 10 |  | 2.5 | 43.4783 |  |  | ILUMINAÇÃO CMI
C2 |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  | 500 | 0 | 0.92 | 543.4783 | 127 | 4.2794 | 0.85 | 5.0345 | 1 | 10 |  | 2.5 | 543.4783 |  |  | TOMADA SERVIÇO 127v
C3 |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  | 500 | 0 | 0.92 | 543.4783 | 220 | 2.4704 | 0.85 | 2.9063 | 2 | 10 |  | 2.5 |  | 271.7391 | 271.7391 | TOMADA SERVIÇO 220v
CARGA INSTALADA | [17 empty] | (W) |  |  |  | 1040 | 0.92 | 5206.5217 | 220 | 13.664 | 0.85 | 16.0753 | 3 | 20 |  | 16 | 1735.5072 | 1735.5072 | 1735.5072
[18 empty] | (CV) |  |  | 5 | 3750
QGAC
CIRC. | CARGA AR CONDICIONADO (KW) | [17 empty] | F.D. TOM. | F.D. ILM. | CARGA (KW) | CARGA (CV) | F.P. | CARGA | TENSÃO | I | FATOR DE CORREÇÃO | I. CORRIGIDO | PROTEÇÃO |  |  | CONDUTOR | FASE R | FASE S | FASE T | OBSERVAÇÃO
| 9000 BTU/h |  | 10000 BTU/h |  | 12000 BTU/h |  | 18000 BTU/h |  | 22000 BTU/h |  | 30000 BTU/h |  | 36000 BTU/h |  | 48000 BTU/h |  | 60000 BTU/h | [6 empty] | (VA) | (V) | (A) |  | (A) | (IN) |  |  | (mm²)
| 0.814 |  | 0.95 |  | 1.0855 |  | 1.628 |  | 1.99 |  | 2.9 |  | 3.48 |  | 4.445 |  | 5.5 | [11 empty] | POLOS | DISJ. | DISJ. DR
AC01 | [12 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 3480 |  | 0.92 | 3782.6087 | 220 | 9.9281 | 0.85 | 11.6801 | 3 | 16 |  | 2.5 | 1260.8696 | 1260.8696 | 1260.8696 | RECEPÇÃO TÉRREO
AC02 | [12 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 3480 |  | 0.92 | 3782.6087 | 220 | 9.9281 | 0.85 | 11.6801 | 3 | 16 |  | 2.5 | 1260.8696 | 1260.8696 | 1260.8696 | RECEPÇÃO TÉRREO
AC03 | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | 1628 |  | 0.92 | 1769.5652 | 220 | 8.0435 | 0.85 | 9.4629 | 2 | 16 |  | 2.5 | 884.7826 | 884.7826 |  | SPLIT LANCHONETE
AC04 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1085.5 |  | 0.92 | 1179.8913 | 220 | 5.3631 | 0.85 | 6.3096 | 2 | 10 |  | 2.5 | 589.9457 |  | 589.9457 | SPLIT ATEND. 001
AC05 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1085.5 |  | 0.92 | 1179.8913 | 220 | 5.3631 | 0.85 | 6.3096 | 2 | 10 |  | 2.5 |  | 589.9457 | 589.9457 | SPLIT ATEND. 001
AC06 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1085.5 |  | 0.92 | 1179.8913 | 220 | 5.3631 | 0.85 | 6.3096 | 2 | 10 |  | 2.5 | 589.9457 | 589.9457 |  | SPLIT GAB. 001
AC07 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1085.5 |  | 0.92 | 1179.8913 | 220 | 5.3631 | 0.85 | 6.3096 | 2 | 10 |  | 2.5 | 589.9457 |  | 589.9457 | SPLIT DESCOMPRESSÃO
AC08 | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | 1628 |  | 0.92 | 1769.5652 | 220 | 8.0435 | 0.85 | 9.4629 | 2 | 16 |  | 2.5 |  | 884.7826 | 884.7826 | SPLI ADM
AC09 | 1 | [17 empty] | 1 | 1 | 814 |  | 0.92 | 884.7826 | 220 | 4.0217 | 0.85 | 4.7315 | 2 | 10 |  | 2.5 | 442.3913 | 442.3913 |  | SPLIT SERVIDOR
AC10 | 1 | [17 empty] | 1 | 1 | 814 |  | 0.92 | 884.7826 | 220 | 4.0217 | 0.85 | 4.7315 | 2 | 10 |  | 2.5 | 442.3913 |  | 442.3913 | SPLIT SERVIDOR (RESERVA)
AC11 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1085.5 |  | 0.92 | 1179.8913 | 220 | 5.3631 | 0.85 | 6.3096 | 2 | 10 |  | 2.5 |  | 589.9457 | 589.9457 | SPLIT MEDIAÇÃO
AC12 | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | 1628 |  | 0.92 | 1769.5652 | 220 | 8.0435 | 0.85 | 9.4629 | 2 | 16 |  | 2.5 | 884.7826 | 884.7826 |  | SPLIT BRINQUEDOTECA
AC13 | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | 1628 |  | 0.92 | 1769.5652 | 220 | 8.0435 | 0.85 | 9.4629 | 2 | 16 |  | 2.5 | 884.7826 |  | 884.7826 | SPLIT ATEND. 101
AC14 | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | 1628 |  | 0.92 | 1769.5652 | 220 | 8.0435 | 0.85 | 9.4629 | 2 | 16 |  | 2.5 |  | 884.7826 | 884.7826 | SPLIT ATEND. 101
AC15 | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | 1628 |  | 0.92 | 1769.5652 | 220 | 8.0435 | 0.85 | 9.4629 | 2 | 16 |  | 2.5 | 884.7826 | 884.7826 |  | SPLIT ATEND. 101
AC16 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1085.5 |  | 0.92 | 1179.8913 | 220 | 5.3631 | 0.85 | 6.3096 | 2 | 10 |  | 2.5 | 589.9457 |  | 589.9457 | SPLIT GAB. 101
AC17 | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | 1628 |  | 0.92 | 1769.5652 | 220 | 8.0435 | 0.85 | 9.4629 | 2 | 16 |  | 2.5 |  | 884.7826 | 884.7826 | SPLIT RECEPÇÃO 1PV
AC18 | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | 1628 |  | 0.92 | 1769.5652 | 220 | 8.0435 | 0.85 | 9.4629 | 2 | 16 |  | 2.5 | 884.7826 | 884.7826 |  | SPLIT RECEPÇÃO 1PV
AC19 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1085.5 |  | 0.92 | 1179.8913 | 220 | 5.3631 | 0.85 | 6.3096 | 2 | 10 |  | 2.5 | 589.9457 |  | 589.9457 | SPLIT GAB . 105
AC20 | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | 1628 |  | 0.92 | 1769.5652 | 220 | 8.0435 | 0.85 | 9.4629 | 2 | 16 |  | 2.5 |  | 884.7826 | 884.7826 | SPLIT ATEND. 105
AC21 | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | 1628 |  | 0.92 | 1769.5652 | 220 | 8.0435 | 0.85 | 9.4629 | 2 | 16 |  | 2.5 | 884.7826 | 884.7826 |  | SPLIT ATEND. 105
AC22 | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | 1628 |  | 0.92 | 1769.5652 | 220 | 8.0435 | 0.85 | 9.4629 | 2 | 16 |  | 2.5 | 884.7826 |  | 884.7826 | SPLIT ATEND. 104
AC23 | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | 1628 |  | 0.92 | 1769.5652 | 220 | 8.0435 | 0.85 | 9.4629 | 2 | 16 |  | 2.5 |  | 884.7826 | 884.7826 | SPLIT ATEND. 104
AC24 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1085.5 |  | 0.92 | 1179.8913 | 220 | 5.3631 | 0.85 | 6.3096 | 2 | 10 |  | 2.5 | 589.9457 | 589.9457 |  | SPLIT GAB. 104
AC25 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1085.5 |  | 0.92 | 1179.8913 | 220 | 5.3631 | 0.85 | 6.3096 | 2 | 10 |  | 2.5 | 589.9457 |  | 589.9457 | SPLIT GAB. 103
AC26 | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | 1628 |  | 0.92 | 1769.5652 | 220 | 8.0435 | 0.85 | 9.4629 | 2 | 16 |  | 2.5 |  | 884.7826 | 884.7826 | SPLIT ATEND. 103
AC27 | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | 1628 |  | 0.92 | 1769.5652 | 220 | 8.0435 | 0.85 | 9.4629 | 2 | 16 |  | 2.5 | 884.7826 | 884.7826 |  | SPLIT ATEND. 103
AC28 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1085.5 |  | 0.92 | 1179.8913 | 220 | 5.3631 | 0.85 | 6.3096 | 2 | 10 |  | 2.5 | 589.9457 |  | 589.9457 | SPLIT GAB. 102
AC29 | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | 1628 |  | 0.92 | 1769.5652 | 220 | 8.0435 | 0.85 | 9.4629 | 2 | 16 |  | 2.5 |  | 884.7826 | 884.7826 | SPLIT ATEND. 102
AC30 | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | 1628 |  | 0.92 | 1769.5652 | 220 | 8.0435 | 0.85 | 9.4629 | 2 | 16 |  | 2.5 | 884.7826 | 884.7826 |  | SPLIT ATEND. 102
AC31 | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | 1628 |  | 0.92 | 1769.5652 | 220 | 8.0435 | 0.85 | 9.4629 | 2 | 16 |  | 2.5 | 884.7826 |  | 884.7826 | SPLIT ATEND. 102
AC32 | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | 1628 |  | 0.92 | 1769.5652 | 220 | 8.0435 | 0.85 | 9.4629 | 2 | 16 |  | 2.5 |  | 884.7826 | 884.7826 | SPLIT ATEND. 201
AC33 | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | 1628 |  | 0.92 | 1769.5652 | 220 | 8.0435 | 0.85 | 9.4629 | 2 | 16 |  | 2.5 | 884.7826 | 884.7826 |  | SPLIT ATEND. 201
AC34 | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | 1628 |  | 0.92 | 1769.5652 | 220 | 8.0435 | 0.85 | 9.4629 | 2 | 16 |  | 2.5 | 884.7826 |  | 884.7826 | SPLIT ATEND. 201
AC35 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1085.5 |  | 0.92 | 1179.8913 | 220 | 5.3631 | 0.85 | 6.3096 | 2 | 10 |  | 2.5 |  | 589.9457 | 589.9457 | SPLIT GAB. 201
AC36 | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | 1628 |  | 0.92 | 1769.5652 | 220 | 8.0435 | 0.85 | 9.4629 | 2 | 16 |  | 2.5 | 884.7826 | 884.7826 |  | SPLIT RECEPÇÃO 2PV
AC37 | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | 1628 |  | 0.92 | 1769.5652 | 220 | 8.0435 | 0.85 | 9.4629 | 2 | 16 |  | 2.5 | 884.7826 |  | 884.7826 | SPLIT RECEPÇÃO 2PV
AC38 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1085.5 |  | 0.92 | 1179.8913 | 220 | 5.3631 | 0.85 | 6.3096 | 2 | 10 |  | 2.5 |  | 589.9457 | 589.9457 | SPLIT GAB. 206
AC39 | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | 1628 |  | 0.92 | 1769.5652 | 220 | 8.0435 | 0.85 | 9.4629 | 2 | 16 |  | 2.5 | 884.7826 | 884.7826 |  | SPLIT ATEND. 206
AC40 | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | 1628 |  | 0.92 | 1769.5652 | 220 | 8.0435 | 0.85 | 9.4629 | 2 | 16 |  | 2.5 | 884.7826 |  | 884.7826 | SPLIT ATEND. 206
AC41 | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | 1628 |  | 0.92 | 1769.5652 | 220 | 8.0435 | 0.85 | 9.4629 | 2 | 16 |  | 2.5 |  | 884.7826 | 884.7826 | SPLIT ATEND. 205
AC42 | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | 1628 |  | 0.92 | 1769.5652 | 220 | 8.0435 | 0.85 | 9.4629 | 2 | 16 |  | 2.5 | 884.7826 | 884.7826 |  | SPLIT ATEND. 205
AC43 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1085.5 |  | 0.92 | 1179.8913 | 220 | 5.3631 | 0.85 | 6.3096 | 2 | 10 |  | 2.5 | 589.9457 |  | 589.9457 | SPLIT GAB. 205
AC44 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1085.5 |  | 0.92 | 1179.8913 | 220 | 5.3631 | 0.85 | 6.3096 | 2 | 10 |  | 2.5 |  | 589.9457 | 589.9457 | SPLIT GAB. 204
AC45 | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | 1628 |  | 0.92 | 1769.5652 | 220 | 8.0435 | 0.85 | 9.4629 | 2 | 16 |  | 2.5 | 884.7826 | 884.7826 |  | SPLIT ATEND. 204
AC46 | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | 1628 |  | 0.92 | 1769.5652 | 220 | 8.0435 | 0.85 | 9.4629 | 2 | 16 |  | 2.5 | 884.7826 |  | 884.7826 | SPLIT ATEND. 204
AC47 | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | 1628 |  | 0.92 | 1769.5652 | 220 | 8.0435 | 0.85 | 9.4629 | 2 | 16 |  | 2.5 |  | 884.7826 | 884.7826 | SPLIT ATEND. 203
AC48 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1085.5 |  | 0.92 | 1179.8913 | 220 | 5.3631 | 0.85 | 6.3096 | 2 | 10 |  | 2.5 | 589.9457 | 589.9457 |  | SPLIT GAB. 203
AC49 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1085.5 |  | 0.92 | 1179.8913 | 220 | 5.3631 | 0.85 | 6.3096 | 2 | 10 |  | 2.5 | 589.9457 |  | 589.9457 | SPLIT GAB. 202
AC50 | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | 1628 |  | 0.92 | 1769.5652 | 220 | 8.0435 | 0.85 | 9.4629 | 2 | 16 |  | 2.5 |  | 884.7826 | 884.7826 | SPLIT ATEND. 202
CARGA INSTALADA | [17 empty] | (W) |  |  |  | 74796 | 0.92 | 81300 | 220 | 213.3634 | 0.85 | 251.0158 | 3 | 300 |  | 120(70) | 27100 | 27100 | 27100
[18 empty] | (CV) |  |  | 0 | 0
QFL-TÉRREO
CIRC. | CARGAS | [17 empty] | F.D. TOM. | F.D. ILM. | CARGA (W) | CARGA (CV) | F.P. | CARGA | TENSÃO | I | FATOR DE CORREÇÃO | I. CORRIGIDO | PROTEÇÃO |  |  | CONDUTOR | FASE R | FASE S | FASE T | OBSERVAÇÃO
| TOMADAS (W) |  |  |  | ILUMINAÇÃO (W) | [6 empty] | TOM. USO ESPECÍFICO (W) |  |  |  | PTO. FORÇA (CV) | [7 empty] | (VA) | (V) | (A) |  | (A) | (IN) |  |  | (mm²)
| 100 | 250 | 600 | 2500 | 3 | 6 | 9 | 20 | 24 | 36 | 40 | 20 | 175 | 600 | 5500 | 0.5 | 0.75 | 1 | [10 empty] | POLOS | DISJ. | DISJ. DR
C1.1 |  |  |  | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 2500 | 0 | 0.92 | 2717.3913 | 127 | 21.3968 | 0.85 | 25.1727 | 1 | 32 |  | 4 | 2717.3913 |  |  | TOM. SERVIDOR
C1.2 |  |  |  | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 2500 | 0 | 0.92 | 2717.3913 | 127 | 21.3968 | 0.85 | 25.1727 | 1 | 32 |  | 4 |  | 2717.3913 |  | TOM. SERVIDOR
C2 | 2 | 2 | 1 | [6 empty] | 5 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1655 | 0 | 0.92 | 1798.913 | 127 | 14.1647 | 0.85 | 16.6643 | 1 | 20 |  | 2.5 |  |  | 1798.913 | TOM./ILUM.-ADM
C3 | [7 empty] | 15 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 320 | 0 | 0.92 | 347.8261 | 127 | 2.7388 | 0.85 | 3.2221 | 1 |  | 20 | 2.5 | 347.8261 |  |  | ILUM.-DEP./CP/DML/VES.
C4 | [14 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 5500 | 0 | 0.92 | 5978.2609 | 220 | 27.1739 | 0.85 | 31.9693 | 2 |  | 40 | 6 |  | 2989.1304 | 2989.1304 | CHUVEIRO VEST. FEMININO
C5 | [14 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 5500 | 0 | 0.92 | 5978.2609 | 220 | 27.1739 | 0.85 | 31.9693 | 2 |  | 40 | 6 | 2989.1304 | 2989.1304 |  | CHUVEIRO VEST. MASCULINO
C6 | 2 | 2 | [5 empty] | 4 |  | 2 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1027 | 0 | 0.92 | 1116.3043 | 127 | 8.7898 | 0.85 | 10.3409 | 1 | 16 |  | 2.5 |  |  | 1116.3043 | TOM./ILUM.-MEDIAÇÃO
C7 | [9 empty] | 6 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 391 | 0 | 0.92 | 425 | 127 | 3.3465 | 0.85 | 3.937 | 1 | 10 |  | 2.5 | 425 |  |  | ILUM.-ATEND. 001
C8 | 3 | 1 | [5 empty] | 5 |  | 2 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 917 | 0 | 0.92 | 996.7391 | 127 | 7.8483 | 0.85 | 9.2333 | 1 | 10 |  | 2.5 |  | 996.7391 |  | TOM./ILUM.-GAB. 001
C9 | [7 empty] | 17 | [10 empty] | 1 | 1 | 340 | 0 | 0.92 | 369.5652 | 127 | 2.91 | 0.85 | 3.4235 | 1 | 10 |  | 2.5 |  |  | 369.5652 | ILUM.-CP2/S.F./S.M.
C10 | 5 | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 795 | 0 | 0.92 | 864.1304 | 127 | 6.8042 | 0.85 | 8.0049 | 1 | 10 |  | 2.5 | 864.1304 |  |  | BRINQUEDOTECA
C11 | 5 | [6 empty] | 11 | [10 empty] | 1 | 1 | 720 | 0 | 0.92 | 782.6087 | 127 | 6.1623 | 0.85 | 7.2497 | 1 | 10 |  | 2.5 |  | 782.6087 |  | TOM./ILUM.-CIRC. INTERNA
C12 | 1 | [6 empty] | 22 | [10 empty] | 1 | 1 | 540 | 0 | 0.92 | 586.9565 | 127 | 4.6217 | 0.85 | 5.4373 | 1 | 10 |  | 2.5 |  |  | 586.9565 | TOM./ILUM.-ESC. INT./COB.
C13 | 1 |  |  |  | 19 |  | 8 | 4 | [10 empty] | 1 | 1 | 309 | 0 | 0.92 | 335.8696 | 127 | 2.6446 | 0.85 | 3.1113 | 1 | 10 |  | 2.5 | 335.8696 |  |  | ILUM. EXTERNA
C14 | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 600 | 0 | 0.92 | 652.1739 | 127 | 5.1352 | 0.85 | 6.0414 | 1 | 10 |  | 2.5 |  | 652.1739 |  | PORTA AUTOMÁTICA
C15 | 2 | [9 empty] | 2 | [7 empty] | 1 | 1 | 280 | 0 | 0.92 | 304.3478 | 220 | 1.3834 | 0.85 | 1.6275 | 2 |  | 10 | 2.5 | 152.1739 |  | 152.1739 | ILUM. EXTERNA - POSTES
C16 | [7 empty] | 16 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 1 | 1 | 360 | 0 | 0.92 | 391.3043 | 127 | 3.0811 | 0.85 | 3.6249 | 1 | 10 |  | 2.5 |  | 391.3043 |  | ILUM. RECEP./SANIT. PNE
C17 | [5 empty] | 6 |  | 20 | [10 empty] | 1 | 1 | 436 | 0 | 0.92 | 473.913 | 127 | 3.7316 | 0.85 | 4.3901 | 1 | 10 |  | 2.5 | 473.913 |  |  | ILUM. RECEPÇÃO
C18 | 9 | [17 empty] | 1 | 1 | 900 | 0 | 0.92 | 978.2609 | 127 | 7.7028 | 0.85 | 9.0622 | 1 | 10 |  | 2.5 |  | 978.2609 |  | TOM. RECEPÇÃO
C19 | [17 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.8 | 937.5 | 220 | 2.4606 | 0.85 | 2.8949 | 3 | 10 |  | 2.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | RENOVAÇÃO DE AR RECEPÇÃO
C20 | 6 |  | 2 | [15 empty] | 1 | 1 | 1800 | 0 | 0.92 | 1956.5217 | 127 | 15.4057 | 0.85 | 18.1243 | 1 |  | 20 | 2.5 |  |  | 978.2609 | TOM.-CP2/S.F./S.M.
C21 | 2 | 3 | [5 empty] | 4 |  | 4 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1349 | 0 | 0.92 | 1466.3043 | 127 | 11.5457 | 0.85 | 13.5832 | 1 | 16 |  | 2.5 | 1466.3043 |  |  | SL. DESCOMPRESSÃO
C22 | 7 |  | 2 | [15 empty] | 1 | 1 | 1900 | 0 | 0.92 | 2065.2174 | 127 | 16.2616 | 0.85 | 19.1312 | 1 | 20 |  | 2.5 |  | 2065.2174 |  | TOM.-DEP./CP/DML/VES.
C23 | 2 | 4 | 1 | [15 empty] | 1 | 1 | 1800 | 0 | 0.92 | 1956.5217 | 127 | 15.4057 | 0.85 | 18.1243 | 1 | 20 |  | 2.5 |  |  | 1956.5217 | TOM.-ATEND. 001
QFLL | [20 empty] | 4164 | 0 | 0.92 | 4526.087 | 220 | 11.8795 | 0.85 | 13.9759 | 3 | 20 |  | 4 | 1508.6957 | 1508.6957 | 1508.6957 | QFL - LANCHONETE
CARGA INSTALADA | [17 empty] | (W) |  |  |  | 36603 | 0.92 | 40601.087 | 220 | 106.5533 | 0.85 | 125.3569 | 3 | 125 |  | 35(16) | 13533.6957 | 13533.6957 | 13533.6957
[18 empty] | (CV) |  |  | 1 | 750
QFL-1PV
CIRC. | CARGAS | [17 empty] | F.D. TOM. | F.D. ILM. | CARGA (W) | CARGA (CV) | F.P. | CARGA | TENSÃO | I | FATOR DE CORREÇÃO | I. CORRIGIDO | PROTEÇÃO |  |  | CONDUTOR | FASE R | FASE S | FASE T | OBSERVAÇÃO
| TOMADAS (W) |  |  | ILUMINAÇÃO (W) | [7 empty] | TOM. USO ESPECÍFICO (W) |  |  |  | PTO. FORÇA (CV) | [7 empty] | (VA) | (V) | (A) |  | (A) | (IN) |  |  | (mm²)
| 100 | 250 | 600 | 3 | 6 | 9 | 15 | 20 | 24 | 36 | 40 | 20 | 100 | 175 | 5500 | 0.5 | 0.75 | 1 | [10 empty] | POLOS | DISJ. | DISJ. DR
C1 | 3 | [6 empty] | 7 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 460 | 0 | 0.92 | 500 | 127 | 3.937 | 0.85 | 4.6318 | 1 |  | 10 | 2.5 | 500 |  |  | TOM./ILUM.-S.M./S.F./DML
C2 | 12 | 1 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 1 | 1 | 1530 | 0 | 0.92 | 1663.0435 | 127 | 13.0948 | 0.85 | 15.4057 | 1 | 16 |  | 2.5 |  | 1663.0435 |  | TOM./ILUM.-S.PNE/CIRC./REC.
C3 | 3 | 1 | [5 empty] | 5 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 917 | 0 | 0.92 | 996.7391 | 127 | 7.8483 | 0.85 | 9.2333 | 1 | 10 |  | 2.5 |  |  | 996.7391 | TOM./ILUM.-GAB.102
C4 | [7 empty] | 10 |  | 8 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 663 | 0 | 0.92 | 720.6522 | 127 | 5.6744 | 0.85 | 6.6758 | 1 | 10 |  | 2.5 | 720.6522 |  |  | ILUM.-ATEND. 102
C5 | [7 empty] | 7 |  | 10 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 675 | 0 | 0.92 | 733.6957 | 127 | 5.7771 | 0.85 | 6.7966 | 1 | 10 |  | 2.5 |  | 733.6957 |  | ILUM.-ATEND. 101
C6 | 4 | 1 | [5 empty] | 5 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 997 | 0 | 0.92 | 1083.6957 | 127 | 8.533 | 0.85 | 10.0389 | 1 | 16 |  | 2.5 |  |  | 1083.6957 | TOM./ILUM.-GAB. 101
C7 | 3 | 1 | [5 empty] | 5 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 897 | 0 | 0.92 | 975 | 127 | 7.6772 | 0.85 | 9.032 | 1 | 10 |  | 2.5 | 975 |  |  | TOM./ILUM.-GAB. 105
C8 | [7 empty] | 2 |  | 7 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 467 | 0 | 0.92 | 507.6087 | 127 | 3.9969 | 0.85 | 4.7023 | 1 | 10 |  | 2.5 |  | 507.6087 |  | ILUM.-ATEND. 105
C9 | [7 empty] | 4 |  | 6 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 471 | 0 | 0.92 | 511.9565 | 127 | 4.0312 | 0.85 | 4.7425 | 1 | 10 |  | 2.5 |  |  | 511.9565 | ILUM.-ATEND. 104
C10 | 5 | 1 | [5 empty] | 6 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1137 | 0 | 0.92 | 1235.8696 | 127 | 9.7313 | 0.85 | 11.4485 | 1 | 16 |  | 2.5 | 1235.8696 |  |  | TOM./ILUM.-GAB. 104
C11 | 3 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 889 | 0 | 0.92 | 966.3043 | 127 | 7.6087 | 0.85 | 8.9514 | 1 | 10 |  | 2.5 |  | 966.3043 |  | TOM./ILUM.-GAB. 103
C12 | [9 empty] | 6 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 391 | 0 | 0.92 | 425 | 127 | 3.3465 | 0.85 | 3.937 | 1 | 10 |  | 2.5 |  |  | 425 | ILUM.-ATEND. 103
C13 | [7 empty] | 20 | [10 empty] | 1 | 1 | 400 | 0 | 0.92 | 434.7826 | 127 | 3.4235 | 0.85 | 4.0276 | 1 | 10 |  | 2.5 | 434.7826 |  |  | ILUM. CIRC./RECEP.
C14 | [7 empty] | 20 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 575 | 0 | 0.92 | 625 | 127 | 4.9213 | 0.85 | 5.7897 | 1 | 10 |  | 2.5 |  | 625 |  | ILUM. CIRC./RECEP.
C15 | 2 | 8 | 1 | [15 empty] | 1 | 1 | 2800 | 0 | 0.92 | 3043.4783 | 127 | 23.9644 | 0.85 | 28.1934 | 1 | 32 |  | 4 |  |  | 3043.4783 | TOM.-ATEND. 102
C16 | 1 | 5 | 1 | [15 empty] | 1 | 1 | 1950 | 0 | 0.92 | 2119.5652 | 127 | 16.6895 | 0.85 | 19.6347 | 1 | 20 |  | 2.5 | 2119.5652 |  |  | TOM.-ATEND. 101
C17 | 2 | 5 | [16 empty] | 1 | 1 | 1450 | 0 | 0.92 | 1576.087 | 127 | 12.4101 | 0.85 | 14.6002 | 1 | 16 |  | 2.5 |  | 1576.087 |  | TOM.-ATEND. 101
C18 | 3 | 5 | 1 | [15 empty] | 1 | 1 | 2150 | 0 | 0.92 | 2336.9565 | 127 | 18.4012 | 0.85 | 21.6485 | 1 | 20 |  | 2.5 |  |  | 2336.9565 | TOM./-ATEND. 105
C19 | 2 | 5 | 1 | [15 empty] | 1 | 1 | 2050 | 0 | 0.92 | 2228.2609 | 127 | 17.5454 | 0.85 | 20.6416 | 1 | 20 |  | 2.5 | 2228.2609 |  |  | TOM.-ATEND. 104
C20 | 2 | 5 | 1 | [15 empty] | 1 | 1 | 2050 | 0 | 0.92 | 2228.2609 | 127 | 17.5454 | 0.85 | 20.6416 | 1 | 20 |  | 2.5 |  | 2228.2609 |  | TOM.-ATEND. 103
CARGA INSTALADA | [17 empty] | (W) |  |  |  | 22919 | 0.92 | 24911.9565 | 220 | 65.3788 | 0.85 | 76.9163 | 3 | 80 |  | 16 | 8303.9855 | 8303.9855 | 8303.9855
[18 empty] | (CV) |  |  | 0 | 0
QFL-2PV
CIRC. | CARGAS | [17 empty] | F.D. TOM. | F.D. ILM. | CARGA (W) | CARGA (CV) | F.P. | CARGA | TENSÃO | I | FATOR DE CORREÇÃO | I. CORRIGIDO | PROTEÇÃO |  |  | CONDUTOR | FASE R | FASE S | FASE T | OBSERVAÇÃO
| TOMADAS (W) |  |  | ILUMINAÇÃO (W) | [7 empty] | TOM. USO ESPECÍFICO (W) |  |  |  | PTO. FORÇA (CV) | [7 empty] | (VA) | (V) | (A) |  | (A) | (IN) |  |  | (mm²)
| 100 | 250 | 600 | 3 | 6 | 9 | 15 | 20 | 24 | 36 | 40 | 20 | 100 | 175 | 5500 | 0.5 | 0.75 | 1 | [10 empty] | POLOS | DISJ. | DISJ. DR
C1 | 3 | [6 empty] | 7 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 460 | 0 | 0.92 | 500 | 127 | 3.937 | 0.85 | 4.6318 | 1 |  | 10 | 2.5 | 500 |  |  | TOM./ILUM.-S.M./S.F./DML
C2 | 11 | 1 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 1 | 1 | 1430 | 0 | 0.92 | 1554.3478 | 127 | 12.239 | 0.85 | 14.3988 | 1 | 16 |  | 2.5 |  | 1554.3478 |  | TOM./ILUM.-S.PNE/CIRC./REC.
C3 | 3 | 1 | [5 empty] | 5 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 897 | 0 | 0.92 | 975 | 127 | 7.6772 | 0.85 | 9.032 | 1 | 10 |  | 2.5 |  |  | 975 | TOM./ILUM.-GAB. 203
C4 | 3 | 1 | [5 empty] | 5 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 917 | 0 | 0.92 | 996.7391 | 127 | 7.8483 | 0.85 | 9.2333 | 1 | 10 |  | 2.5 | 996.7391 |  |  | TOM./ILUM.-GAB. 202
C5 | [7 empty] | 7 |  | 10 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 675 | 0 | 0.92 | 733.6957 | 127 | 5.7771 | 0.85 | 6.7966 | 1 | 10 |  | 2.5 |  | 733.6957 |  | ILUM.-ATEND. 201
C6 | 4 | 1 | [5 empty] | 5 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 997 | 0 | 0.92 | 1083.6957 | 127 | 8.533 | 0.85 | 10.0389 | 1 | 16 |  | 2.5 |  |  | 1083.6957 | TOM./ILUM.-GAB. 201
C7 | 3 | 1 | [5 empty] | 5 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 897 | 0 | 0.92 | 975 | 127 | 7.6772 | 0.85 | 9.032 | 1 | 10 |  | 2.5 | 975 |  |  | TOM./ILUM.-GAB. 206
C8 | [7 empty] | 2 |  | 7 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 467 | 0 | 0.92 | 507.6087 | 127 | 3.9969 | 0.85 | 4.7023 | 1 | 10 |  | 2.5 |  | 507.6087 |  | ILUM.-ATEND. 206
C9 | [7 empty] | 4 |  | 6 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 471 | 0 | 0.92 | 511.9565 | 127 | 4.0312 | 0.85 | 4.7425 | 1 | 10 |  | 2.5 |  |  | 511.9565 | ILUM.-ATEND. 205
C10 | 5 | 1 | [5 empty] | 6 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1137 | 0 | 0.92 | 1235.8696 | 127 | 9.7313 | 0.85 | 11.4485 | 1 | 16 |  | 2.5 | 1235.8696 |  |  | TOM./ILUM.-GAB. 205
C11 | 3 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 889 | 0 | 0.92 | 966.3043 | 127 | 7.6087 | 0.85 | 8.9514 | 1 | 10 |  | 2.5 |  | 966.3043 |  | TOM./ILUM.-GAB. 204
C12 | [9 empty] | 6 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 391 | 0 | 0.92 | 425 | 127 | 3.3465 | 0.85 | 3.937 | 1 | 10 |  | 2.5 |  |  | 425 | ILUM.-ATEND. 204
C13 | [7 empty] | 20 | [10 empty] | 1 | 1 | 400 | 0 | 0.92 | 434.7826 | 127 | 3.4235 | 0.85 | 4.0276 | 1 | 10 |  | 2.5 | 434.7826 |  |  | ILUM. CIRC./RECEP.
C14 | [7 empty] | 20 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 575 | 0 | 0.92 | 625 | 127 | 4.9213 | 0.85 | 5.7897 | 1 | 10 |  | 2.5 |  | 625 |  | ILUM. CIRC./RECEP.
C15 | [9 empty] | 6 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 391 | 0 | 0.92 | 425 | 127 | 3.3465 | 0.85 | 3.937 | 1 | 10 |  | 2.5 |  |  | 425 | ILUM.-ATEND. 203
C16 | 1 | 3 | 1 | [15 empty] | 1 | 1 | 1450 | 0 | 0.92 | 1576.087 | 127 | 12.4101 | 0.85 | 14.6002 | 1 | 16 |  | 2.5 | 1576.087 |  |  | TOM.-ATEND. 203
C17 | [7 empty] | 2 |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 359 | 0 | 0.92 | 390.2174 | 127 | 3.0726 | 0.85 | 3.6148 | 1 | 10 |  | 2.5 |  | 390.2174 |  | ILUM.-ATEND. 202
C18 | 2 | 4 | 1 | [15 empty] | 1 | 1 | 1800 | 0 | 0.92 | 1956.5217 | 127 | 15.4057 | 0.85 | 18.1243 | 1 | 20 |  | 2.5 |  |  | 1956.5217 | TOM.-ATEND. 202
C19 | 1 | 5 | 1 | [15 empty] | 1 | 1 | 1950 | 0 | 0.92 | 2119.5652 | 127 | 16.6895 | 0.85 | 19.6347 | 1 | 20 |  | 2.5 | 2119.5652 |  |  | TOM.-ATEND. 201
C20 | 2 | 5 | [16 empty] | 1 | 1 | 1450 | 0 | 0.92 | 1576.087 | 127 | 12.4101 | 0.85 | 14.6002 | 1 | 16 |  | 2.5 |  | 1576.087 |  | TOM.-ATEND. 201
C21 | 3 | 5 | 1 | [15 empty] | 1 | 1 | 2150 | 0 | 0.92 | 2336.9565 | 127 | 18.4012 | 0.85 | 21.6485 | 1 | 20 |  | 2.5 |  |  | 2336.9565 | TOM.-ATEND. 206
C22 | 2 | 5 | 1 | [15 empty] | 1 | 1 | 2050 | 0 | 0.92 | 2228.2609 | 127 | 17.5454 | 0.85 | 20.6416 | 1 | 20 |  | 2.5 | 2228.2609 |  |  | TOM.-ATEND. 205
C23 | 2 | 5 | 1 | [15 empty] | 1 | 1 | 2050 | 0 | 0.92 | 2228.2609 | 127 | 17.5454 | 0.85 | 20.6416 | 1 | 20 |  | 2.5 |  | 2228.2609 |  | TOM.-ATEND. 204
CARGA INSTALADA | [17 empty] | (W) |  |  |  | 24253 | 0.92 | 26361.9565 | 220 | 69.1842 | 0.85 | 81.3932 | 3 | 100 |  | 25(16) | 8787.3188 | 8787.3188 | 8787.3188
[18 empty] | (CV) |  |  | 0 | 0
QFL-LANCHONETE
CIRC. | CARGAS | [17 empty] | F.D. TOM. | F.D. ILM. | CARGA (W) | CARGA (CV) | F.P. | CARGA | TENSÃO | I | FATOR DE CORREÇÃO | I. CORRIGIDO | PROTEÇÃO |  |  | CONDUTOR | FASE R | FASE S | FASE T | OBSERVAÇÃO
| TOMADAS (W) |  |  | ILUMINAÇÃO (W) | [7 empty] | TOM. USO ESPECÍFICO (W) |  |  |  | PTO. FORÇA (CV) | [7 empty] | (VA) | (V) | (A) |  | (A) | (IN) |  |  | (mm²)
| 100 | 250 | 600 | 3 | 6 | 9 | 15 | 20 | 24 | 36 | 40 | 20 | 100 | 175 | 5500 | 0.5 | 0.75 | 1 | [10 empty] | POLOS | DISJ. | DISJ. DR
C1 |  |  |  |  | 4 |  |  | 7 | [10 empty] | 1 | 1 | 164 | 0 | 0.92 | 178.2609 | 127 | 1.4036 | 0.85 | 1.6513 | 1 | 10 |  | 2.5 | 178.2609 |  |  | ILUMINAÇÃO
C2 | 4 | [17 empty] | 1 | 1 | 400 | 0 | 0.92 | 434.7826 | 127 | 3.4235 | 0.85 | 4.0276 | 1 | 10 |  | 2.5 |  | 434.7826 |  | TOMADAS
C3 |  |  | 3 | [15 empty] | 1 | 1 | 1800 | 0 | 0.92 | 1956.5217 | 127 | 15.4057 | 0.85 | 18.1243 | 1 | 20 |  | 2.5 |  |  | 1956.5217 | TOMADAS
C4 |  |  | 3 | [15 empty] | 1 | 1 | 1800 | 0 | 0.92 | 1956.5217 | 127 | 15.4057 | 0.85 | 18.1243 | 1 | 20 |  | 2.5 | 1956.5217 |  |  | TOMADAS
CARGA INSTALADA | [17 empty] | (W) |  |  |  | 4164 | 0.92 | 4526.087 | 220 | 11.8782 | 0.85 | 13.9744 | 3 | 20 |  | 4 | 1508.6957 | 1508.6957 | 1508.6957
[18 empty] | (CV) |  |  | 0 | 0