## Planilha1
Descrição da carga instalada | [6 empty] | Cálculo da demanda
C1 - Iluminação e tomadas | [6 empty] | D1 - Iluminação e tomadas | [6 empty] | 74999
69.02
Carga Instalada (KVA) = | 50.573 | [5 empty] | Conforme dados da tabela 6.3:
Áre útil total (m²) = | 1106
Previsão mínima de iluminação e tomada pela Tabela 6.3: | [7 empty] | D1 = | 50.573 | x | 0.8 | = | 40.4584 | KVA
Carga Mínima (kVA / m²) = | 0.05 | x | 1106 | = | 55.3 | KVA
Como | 55.3 | < | 50.573 | (KVA) |  |  | (80% da Carga Total Instalada)
Devemos considerar C1 = | 50.573 |  | KVA
D2 - Aparelhos para aquecimento
C2 - Aparelhos para aquecimento | [13 empty] | Total=21,56 kva
[8 empty] | Conforme dados da tabela 6.4: | [6 empty] | 3480 | 1
D1 - Chuveiros elétricos (un): | 7 | x | 5.5 | KVA |  | 38.5 |  | D1 = | 38.5 | x | 0.56 | = | 21.56 | KVA | 5800 | 2
[8 empty] | D2 = | 0 | x | 1 | = | 0 | KVA | 15600 | 6
[8 empty] | D3= | 0 | x | 1 | = | 0 | KVA | 14652 | 9
[8 empty] | D4= | 0 | x | 1 | = | 0 | KVA | 17370 | 16
Total: 38,5 kva | [6 empty] | (Nº de aparelhos = 07 logo, FD = 56%) |  | 0 | [5 empty] | 3280 | 4
0
C3 - Aparelhos de ar condicionado Central
D3 - Aparelhos de ar condicionado tipo cassete e fancoil
Ar Condicionado Central (un): | 1 | x | 39340 |  | Kw
| 100 | x | 61360 |  | Kw |  | Conforme dados da tabela 6.6:
[8 empty] | D1 = | 100700 | x | 1 | = | 100700 | KVA
C3= | 100700 |  | KVA
(Nº de aparelhos = 02 logo, FD = 100%)
C4 - Aparelhos de ar condicionado central |  |  |  | C4 = 0,00 KVA |  |  | D4 - Aparelhos de ar condicionado central | [6 empty] | D4 = 00, KVA
C5 - Motores elétricos | [6 empty] | D5 - Motores elétricos
(Tabela 6.2 – Conversão de CV em kVA): | [6 empty] | Conforme dados da tabela 6.8:
Bomba d'água (CV): | 1 | x | 1 | = | 2.942 | KVA
Bomba de incêndio (CV): | 1 | x | 7.5 | = | 5.512 | KVA
Bomba chiller 01 | 1 | x | 5 | = | 3675 | KVA | C2 = 3 X = 2,941 KVA
Bomba chiller 02 | 1 | x | 7.5 | = | 5.512 | KVA
Fancoil 01 | 1 | x | 7.5 | = | 5.512 | KVA
Fancoil 02 | 1 | x | 10 | = | 7.35 | KVA
[8 empty] | C2 = | 30.5 | x | 1 | = | 30.5 | KVA
(Nº de motores = 1 logo, FD = 100%)
C2 = 30,5 = |  |  |  | 30.5 |  | KVA
C6 - Máquinas de solda e equip. hospitalares |  |  |  | C6 = 0,00 KVA |  |  | D6 - Máquinas de solda e equip. hospitalares | [6 empty] | D6 = 0,00 KVA
CTotal (kVA) = C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6 | [6 empty] | DTotal = D1 + D2 + D3 + D4 + D5 + D6
CTotal (kVA) = 50,57+ 38,5 + 100,700 + 30,5 |  |  |  | = | 220.27 | KVA | DTotal = 46,46 + 21,56+ 100,700 + 30,50 = 199,22 KVA
CTotal (kW) = | 220.27 | x | 0.92 | = | 202.6484 | KW