|  |  | Secretaria: SEINFRA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Subsecretaria: HABITAÇÃO |  |  |
| N° Processo: |  | Área de Intervenção: RIO DAS FLORES | Disciplina: INSTALAÇÕES |  |
| Título do Projeto: ÁGUA FRIA |  |  | Etapa: PROJETO BÁSICO |  |
| Endereço: ROD. EST. RJ-145, S/N, BAIRRO ACAYACA |  |  | Arquivo Eletrônico: RF-01-HID-MC-R00 |  |
| Descrição: MEMÓRIA DE CÁLCULO |  |  | Data: ABRIL ¦ 2022 |  |
| Autor: AUREA LEONE MIRANDA¦ ENGENHEIRO CIVIL ¦ CREA 2013122513 |  |  |  |  |
| ÍNDICE DE REVISÕES |  |  |  |  |
| REVISÃO | DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS REVISADAS |  |  | DATA |
| 00 | Emissão Inicial |  |  | ABRIL/22 |

SUMÁRIO

1.	APLICAÇÃO	3

2.	NORMAS E ESPECIFICAÇÕES	3

3.	CARACTERÍSTICAS DO PROJETO	3

3.1.	REDE PREDIAL DE DISTRIBUIÇÃO	3

3.1.1.	etapas do DIMENSIONAMENTO	3

3.1.2.	Procedimento	4

3.1.3.	Vazão de projeto	4

3.1.4.	Perda de carga	5

3.1.5.	Comprimento equivalente	5

3.1.6.	Hidrômetro	5

3.1.7.	Planilha	6

3.1.8.	Dimensionamento	9

3.2.	Reservatório	10

3.2.1.	DIMENSIONAMENTO	10

3.3.	Bomba HIDRAULICA	10

3.3.1.	DIMENSIONAMENTO	10

3.4.	Ramal Predial	12

3.4.1.	Dimensionamento	12

# APLICAÇÃO

O presente memorial se refere à execução das instalações de água fria do sobrado do Conjunto Habitacional localizado na ROD. EST. RJ-145, S/N, no bairro de Acayaca em Rio das Flores, no estado do Rio de Janeiro.

O sistema predial de água fria é o conjunto de tubulações e acessórios destinados a coletar e transportar água à temperatura dada pelas condições do ambiente e garantir durante a vida útil do edifício que o contém, atendam aos seguintes requisitos:

a) preservar a portabilidade da água;

b) garantir o fornecimento de água de forma contínua em quantidade adequada e com pressões e velocidades compatíveis com o perfeito funcionamento dos aparelhos sanitários, peças de utilização e demais componentes;

c) promover economia de água e de energia;

d) possibilitar manutenção fácil e econômica;

e) evitar níveis de ruído inadequados à ocupação do ambiente;

f) proporcionar conforto aos usuários, prevendo peças de utilização adequadamente localizadas, de fácil operação, com vazões satisfatórias e atendendo as demais exigências do usuário.

O projeto conta ainda com o cálculo do reservatório de água de uso doméstico.

# NORMAS E ESPECIFICAÇÕES

A elaboração do projeto de água fria segue as seguintes normas e especificações:

- Norma ABNT – NBR 5626 (2020);

- Norma ABNT – NBR 8194 (2019);

- Norma SABESP – NST 181 (2017);

- Disposições constantes de atos legais dos estados e municípios;

# CARACTERÍSTICAS DO PROJETO

## REDE PREDIAL DE DISTRIBUIÇÃO

Conjunto de tubulações constituído de barriletes, colunas de distribuição, ramais e sub-ramais, ou de alguns destes elementos, destinados a levar água aos pontos de utilização.

### etapas do DIMENSIONAMENTO

O dimensionamento das tubulações que compõem o sistema predial de água fria do empreendimento é feito a partir de tabelas retiradas da norma da ABNT, NBR 5626 e depende da garantia de um abastecimento de água com vazão adequada, sem incorrer no superdimensionamento.

As tubulações foram dimensionadas de modo que a velocidade da água, em qualquer trecho não atinja velocidades superiores a 3m/s, também foram dimensionadas de forma que os valores de pressão em condições dinâmicas (com escoamento) não seja inferior a 10 kPa em cada aparelho sanitário e em qualquer outro ponto da rede predial de distribuição não seja inferior a 5 kPa.

### Procedimento

Visando um projeto econômico o método utilizado foi o de pesos relativos, que são estabelecidos empiricamente em função da vazão de projeto e os seus valores para cada aparelho sanitário e peça de utilização foram retirados da Tabela A.1 da norma da ABNT apresentada na Figura 1.

Figura 1: Pesos relativos nos pontos de utilização identificados em função do aparelho sanitário e da pela de utilização.

### Vazão de projeto

A vazão de projeto é calculada através da Equação 1 abaixo e nela é necessário fazer um somatório dos pesos relativos de cada aparelho sanitário do projeto, cujos valores são retirados da Tabela A.1 apresentada na Figura 1, pois esse somatório é convertido na demanda simultânea total do grupo de aparelhos sanitários a ser usado no dimensionamento da tubulação, levando em consideração que ela expressa uma estimativa do uso simultâneo desses aparelhos sanitários.

Equação 1: Vazão de Projeto

Q=0,3P

Onde:

Q é a vazão estimada na seção considerada, em litros por segundo;

P é o peso relativo do aparelho sanitário alimentado pela tubulação considerada.

### Perda de carga

A perda de carga ao longo de um tubo depende do seu comprimento e diâmetro interno, da rugosidade da sua superfície interna e da vazão. Para calcular o seu valor foi utilizada a expressão de Fair-whipple-Hsiao como indicado na Equação 2.

Equação 2: Perda de carga unitária

J=8,69×106×Q1,75×d-4,75

Onde:

J é a perda de carga unitária, em quilopascals por metro;

Q é a vazão estimada na seção considerada, em litros por segundo;

D é o diâmetro interno do tubo em milímetros.

### Comprimento equivalente

Para o cálculo de perda de carga nas conexões que ligam os tubos é analisado um comprimento equivalente de tubulação de PVC para cada tipo de conexão, cujos valores foram retirados da tabela fornecida pelo fabricante de tubos e conexões TIGRE em seu catálogo técnico de água fria mostrada na Figura 2 abaixo.

Figura 2: Comprimento equivalente das conexões

### Hidrômetro

A perda de carga no hidrômetro foi estimada utilizando a Equação 3 e a Figura 3 abaixo, ambos retirados da norma NBR 5626 no item A.2.4 e a Tabela A.4 respectivamente.

Equação 3: Perda de carga em hidrômetro

∆h=(36×Q)2(Qmax)2

Figura 3: Tabela de Vazão máxima em hidrômetros

Onde:

Δh é a perda de carga no hidrômetro, em quilopascal;

Q é a vazão estimada na seção considerada, em litros por segundo;

Qmax é a vazão máxima especificada para o hidrômetro, em metros cúbicos por hora.

### Planilha

A norma indica para os cálculos necessários no dimensionamento ser feito através de uma planilha como mostrado na Figura 4 em que deve conter no mínimo os seguintes dados e operações abaixo, devendo também seguir a rotina da Tabela A.5 apresentada na Figura 5.

- Trecho: Identificação do trecho de tubulação a ser dimensionado, apresentando à esquerda o número ou letra correspondente à sua entrada e à direita o número ou letra correspondente à sua saída;

- Soma dos pesos: valor referente à somatória dos pesos relativos de todas as peças de utilização alimentadas pelos trechos considerados, cujos valores são retirados da Tabela A.1 apresentado na Figura 1;

- Vazão estimada, em litros por segundo: valor da vazão total demandada simultaneamente, obtida pela Equação 1;

- Diâmetro, em milímetros: valor do diâmetro interno da tubulação;

- Velocidade, em metros por segundo: valor da velocidade da água no interior da tubulação;

- Perda de carga unitária, em quilopascal por metro: valor da perda de carga por unidade de comprimento da tubulação, obtida pela Equação 2;

- Diferença de cota, em metros: valor da distância vertical entre a cota de entrada e a cota de saída do trecho considerado, sendo positiva se a diferença ocorre no sentido da descida e negativa se ocorrer no sentido da subida;

- Pressão disponível, em quilopascals: pressão disponível na saída do trecho considerado, depois de considerada a diferença de cota positiva ou negativa;

- Comprimento real da tubulação, em metros: valor relativo ao comprimento efetivo do trecho considerado;

- Comprimento equivalente da tubulação, em metros: valor relativo ao comprimento equivalente das conexões;

- Perda de carga na tubulação, em quilopascals: valor calculado para perda de carga na tubulação no trecho considerado;

- Perda de carga nos registros e outros componentes, em quilopascals: valor relativo da perda de carga provocada por registros, válvulas e outras singularidades ocorrentes no trecho considerado;

- Perda de carga total, em quilopascals: soma das perdas de carga verificadas na tubulação e nos registros e outros;

- Pressão disponível residual, em quilopascals:pressão residual, disponível na saída do trecho considerado, depois de descontadas as perdas de carga verificadas no mesmo trecho;

- Pressão requerida no ponto de utilização, em quilopascals: valor da pressão mínima necessária para alimentação da peça de utilização prevista para ser instalada na saída do trecho considerado, quando for o caso.

Figura 4: Modelo de planilha

Figura 5: Rotina de dimensionamento das tubulações

### Dimensionamento

O cálculo do dimensionamento foi feito para o trecho de pior condição da Tipologia A, que é caracterizado como sendo o apartamento do quarto andar mais próximo da caixa d’água e seguindo as orientações da norma temos na Figura 6 a planilha com os resultados obtidos. Observa-se que todos os pontos conseguiram pressões disponíveis acima dos valores mínimos e nenhum trecho atingiu o limite de velocidade máxima impostos por norma.

Figura 6: Planilha de cálculo dos blocos 1,4,6 e 10

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| trecho | soma dos pesos | Vazão Estimada | Diâmetro |  | Velocidade | Perda de carga unitária | Diferença de cotas | Pressão Disponível | Comprimento da Tubulação |  | Perda de Carga |  |  | Pressão disponível Residual | Pressão Requerida |
|  |  |  | DE | DN |  |  |  |  | Real | Equivalente | Tubulação | Outros | Total |  |  |
|  |  | L/s | mm | mm | M/s | kPa/m | m | kPa | m | m | kPa | kPa | kPa | kPa | kPa |
| CAST -CX | 410,00 | 6,07 | 50,00 | 50,00 | 3,09 | 1,74 | 18,00 | 180,00 | 32,75 | 13,40 | 80,21 |  | 80,21 | 99,79 | 5,00 |
| CX-P1 | 67,20 | 2,46 | 32,00 | 32,00 | 3,06 | 2,97 | 1,80 | 117,79 | 1,80 | 2,40 | 12,49 |  | 12,49 | 105,29 | 5,00 |
| P1-P2 | 67,20 | 2,46 | 32,00 | 32,00 | 3,06 | 2,97 | 2,75 | 132,79 | 4,55 | 2,40 | 20,68 |  | 20,68 | 112,12 | 5,00 |
| P2-P3 | 67,20 | 2,46 | 32,00 | 32,00 | 3,06 | 2,97 | 2,75 | 139,62 | 7,30 | 8,00 | 45,52 |  | 45,52 | 94,10 | 5,00 |
| P3-P4 | 67,20 | 2,46 | 32,00 | 32,00 | 3,06 | 2,97 | 2,75 | 121,60 | 10,05 | 2,30 | 36,74 |  | 36,74 | 84,86 | 5,00 |

## Reservatório

O reservatório tem a função de armazenar água potável preservando o padrão de potabilidade graças a sua característica estanque e possuir tampa com vedação para impedir a entrada de líquidos, poeiras, insetos e outros animais no seu interior.

### DIMENSIONAMENTO

Para o projeto em questão foi previsto um consumo diário de 150 litros por pessoa e cada apartamento possui uma população de duas pessoas por quarto, sendo assim com uma população total de 16 pessoas tem-se um consumo diário total de 2.400L/dia ou 7.200 L/3dias.

## Bomba hidráulica

A bomba hidráulica é o equipamento responsável por elevar a água potável armazenada no reservatório externo ao prédio, que pode ou não estar abaixo do solo até o reservatório acima do prédio, que é responsável pela distribuição da água fria.

### DIMENSIONAMENTO

Para o dimensionamento da bomba hidráulica é feito a determinação do diâmetro das tubulações de recalque e sucção através da fórmula de Forchheimer, que é apresentada na Equação 4. Posteriormente é determinada a altura manométrica através das seguintes equações, Equação 5, Equação 6 e Equação 7, com a altura manométrica calculada determina-se a potência da bomba através da equação 8.

Equação 4: Diâmetro de recalque

Drec=1,3×Qrec×4X

Onde:

Drec é o diâmetro de recalque, em milímetros;

Qrec é vazão de recalque calculada em função do consumo diário e o tempo de funcionamento da bomba hidráulica, em metros cúbicos por segundo;

X é a razão entre o número de horas de atividade da bomba em 24 horas.

Equação 5: Altura manométrica de recalque

HRecMan=Hrec+∆Hrec

Onde:

HRecMan é a altura manométrica de recalque, em metros;

Hrec é a diferença de cotas entre o nível médio da bomba e o ponto mais alto a ser atingido, em metros;

ΔHrec é a perda de carga no recalque, em metros.

Equação 6: Altura manométrica de sucção

HSucMan=Hsuc+∆Hsuc

Onde:

HSucMan é a altura manométrica de recalque, em metros;

Hsuc é a diferença de cotas entre o nível médio da bomba e o ponto mais alto a ser atingido, em metros;

ΔHsuc é a perda de carga no recalque, em metros.

Equação 7: Altura manométrica

HMan=HRecMan+HSucMan

Onde:

HRecMan é a altura manométrica de recalque, em metros;

HSucMan é a altura manométrica de recalque, em metros;

HMan é a altura manométrica total do sistema motor-bomba, em metros.

Equação 8: Potência do motor-bomba

P=γ×Q×Hman75×nb

Onde:

P é a potência do motor, em cavalo-vapor;

γ é o peso específico do líquido a ser elevado;

Q é a vazão, em metros cúbicos por segundo;

HMan é a altura manométrica, em metros;

nb é o coeficiente de rendimento global da bomba.

O projeto apresenta para o sobrado um consumo diário 7 de metros cúbicos e foi assumido um tempo de funcionamento da bomba hidráulica de 5 horas, que através da Equação 4 determina-se um diâmetro de 32 mm para a tubulação de recalque e para a tubulação de sucção foi utilizado um diâmetro imediatamente superior, portanto, um diâmetro de 40 mm.

Após os diâmetros serem determinados é obtida para uma altura manométrica de 17,50m uma potência mínima para a bomba hidráulica de 1 CV, valor este que já está acrescido do fator de segurança de 50% usualmente utilizado para bombas com potência abaixo ou iguais a 2 CV.

## Ramal Predial

O ramal predial é a tubulação compreendida entre a rede pública de abastecimento de água e a extremidade a montante do alimentador predial ou da rede predial de distribuição. O ponto onde termina o ramal predial deve ser definido pela concessionária.

### Dimensionamento

Para o dimensionamento do ramal predial foi utilizada a equação da continuidade da hidráulica, que é apresentada na Equação 9, o valor da vazão na tubulação é dado pela Equação 10.

Equação 9: Equação da continuidade

Q=A×v

Onde:

Q é a vazão, em metros cúbicos por segundo;

A é a área da seção transversal da tubulação, em metros quadrados;

v é a velocidade de escoamento do líquido, em metros por segundo.

Equação 10: Equação da vazão

Q=CdT

Onde:

Q é a vazão, em metros cúbicos por segundo;

Cd é o consumo diário, em metros cúbicos;

T é o tempo de duração de um dia, em segundos.

Desse modo, para o dimensionamento assume-se uma velocidade máxima para a tubulação de 1m/s, e do projeto retira-se que valor do consumo diário dos condomínios é de 7.200 litros, valor esse que equivale à somatória do consumo diário dos prédios, do consumo de se regar os jardins e o consumo das áreas comuns. Através da relação entre Equação 9 e Equação 10 é determinado que o valor do diâmetro do ramal predial é de 50 mm.