## Anexo AI
Anexo AI - Orçamento e Quantitativo Estimado ao TR
ITEM | PRODUTO | ENTREGÁVEL | UND | QTDE | VALOR UNITARIO (R$) | BDI (apenas nos itens serviços) | VALOR TOTAL (R$)
20%
1 | PONTO DE MEDIÇÃO - CD-B4.007-1 (1ª ADUTORA HENRIQUE DE NOVAES)
1.1 | SERVIÇO | Serviços técnicos de engenharia especializada para fabricação, montagem e integração, testes de fábrica e entrega dos conjuntos eletromecânicos compostos por tubos e conexões de aço, válvulas, instrumentos de medição e componentes acessórios (spools) | UND | 1 | 2963047.655 | 592609.531 | 3555657.186
1.2 | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DN 1500 MM PN 16 | Tubo Sensor de invólocro de aço carbono, com flange de aço carbono, tipo Sobreposto, face plana, certificado pela AWWA C207, classe de pressão CL. E AWWA C207.Revestimento EPDM ou NBR. Conversor com invólocro com proteção superior a IP67 e material AISI 316, alimentação Vcc, sinal de saída RS-485 Modbus RTU, conexão elétrica 1/2" NPT (F). LCD configurável com plaqueta de idenficação AISI 316 e selagem interna com resina. | PÇ | 1 | 745800.7 | Não se aplica | 745800.7
1.3 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 1500 MM PN16 | TUBO, PC, CC, ESP 11.9mm, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B, CONF NORMA AWWA C200 | MT | 28 | 25473.35 | Não se aplica | 713253.8
1.4 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 100 MM PN16 | TUBO, PC, CC OU SC, SCH 40, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF NORMA ASME B36.10 | MT | 11 | 1355.71 | Não se aplica | 14912.81
1.5 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 20 MM PN16 | TUBO, PL, SC, SCH 80, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF ASME B36.10 | MT | 2 | 131.28 | Não se aplica | 262.56
1.6 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 1500 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: AWWA C207 TABELA 4, CL PN 16, PINTURA INT/EXT EM EPÓXI POLIAMIDA PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA, MODELO: JDTA (SIGLA-JDTA16), FABRICAÇÃO/MATERIAL: AÇO CARBONO/FERRO DÚCTIL NBR 6916 CL 42012. | PÇ | 2 | 96131.63 | Não se aplica | 192263.26
1.7 | NIPLE RETO DN 1600 PN 16 | PARA TRANSIÇÃO (PÇ ESPECIAL FABR EM CHAPA DE AC), PC, CC, DIÂM EXT=1600mm, COMPRIM=500mm, ESP=11.9mm, MATERIAL: AC, ASTM A283/285 Gr. C, CONF NORMA: AWWA C200. | PÇ | 4 | 55877.04 | Não se aplica | 223508.16
1.8 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA 1600 x 1524 MM PN 16 | PARA TRANSIÇÃO (PÇ ESPECIAL FABR EM CHAPA DE AC), PC, CC, DIÂM EXT=1630X1524mm, COMPRIM=900mm, ESP=11.9mm, MATERIAL: AC, ASTM A283/285 Gr. C, CONF NORMA: AWWA C200. | PÇ | 4 | 64291.46 | Não se aplica | 257165.84
1.9 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 1500 MM CL E | Material AFO, ASTM 105, conforme norma AWWA C207 TABELA 4. | PÇ | 10 | 87360 | Não se aplica | 873600
1.10 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 100 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 12 | 1120 | Não se aplica | 13440
1.11 | FLANGE TIPO PE FACE PLANA DN 100 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 3 | 1120 | Não se aplica | 3360
1.12 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 100 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 2 | 1120 | Não se aplica | 2240
1.13 | FLANGE TIPO ES FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 336 | Não se aplica | 336
1.14 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 373.33 | Não se aplica | 373.33
1.15 | JUNTA INTEGRAL DN 1500 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 10 | 96131.63 | Não se aplica | 961316.3
1.16 | JUNTA INTEGRAL DN 100 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 14 | 2388.43 | Não se aplica | 33438.02
1.17 | JUNTA INTEGRAL DN 40 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 1,6mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG ASME B16.5 | PÇ | 1 | 682.4 | Não se aplica | 682.4
1.18 | PARAFUSO ESTOJO DN 1500 PN 16 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1 3/4" X COMP 7 1/2") | CJ | 4 | 33210.14 | Não se aplica | 132840.56
1.19 | PARAFUSO ESTOJO DN 100 PN 16 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 14 | 2388.43 | Não se aplica | 33438.02
1.20 | PARAFUSO ESTOJO DN 40 PN 16 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 1 | 682.4 | Não se aplica | 682.4
1.21 | TÊ RETO DN 100 PN 16 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr WPB, CONFORME NORMA: ASME B16.9 | PÇ | 6 | 784 | Não se aplica | 4704
1.22 | TÊ RETO DN 20 PN 16 | TÊ RETO, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 2 | 98 | Não se aplica | 196
1.23 | CURVA 90º DN 100 PN 16 | CURVA 90º, RL, PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA: ASME B16.9. | PÇ | 1 | 535.73 | Não se aplica | 535.73
1.24 | JOELHO 90º DN 20 PN 16 | JOELHO 90, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 3 | 39.2 | Não se aplica | 117.6
1.25 | MEIA-LUVA DN 40 PN 16 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 1 | 48.55 | Não se aplica | 48.55
1.26 | MEIA-LUVA DN 20 PN 16 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 4 | 37.55 | Não se aplica | 150.2
1.27 | NIPLE RETO DN 20 PN 16 | TIPO UEL X UER (NPT), SCH 160, COMPRIMENTO 4", MATERIAL: AC, ASTM A106 Gr. B, CONF NORMA: ASTM A733 | PÇ | 6 | 28.44 | Não se aplica | 170.64
1.28 | CAP DN 100 PN 16 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA ASME B16.9. | PÇ | 3 | 196 | Não se aplica | 588
1.29 | TAMPÃO DN 20 PN 16 | RO (NPT), CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11. | PÇ | 2 | 37.4 | Não se aplica | 74.8
1.30 | VÁLVULA DE CONTROLE MOTORIZADA DN 1500 MM PN 16 | Válvula tipo borboleta bi-excêntrica, em corpo de Ferro Fundido Nodular, pintura certificada pela NBR 60529 última versão e ANSI NSF 61, Sede em Aço Inox. 316 e haste em Aço Inox. 410. A válvula deve conter vedação BUNA-N ou EPDM, flange de Ferro Fundido Nodular, certificado pela AWWA C207, classe de pressão AWWA C207 de face plana, classe de vedação estanque ANSI/FCI 70-2, atuador Elétrico Inteligente - 1/4 de Volta com invólucro de alumínio com grau de proteção superior IP67, posição de falha na posição, chaves de abre/fecha e motor 120 V/60 Hz com grau de proteção superior IP67 de regime intermitente. A válvua deve ter acessórios como volante (automaticamente desacoplado com a energização do motor), com chave de torque e plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 620969.25 | Não se aplica | 620969.25
1.31 | VÁLVULA ON / OFF MANUAL DN 1500 MM PN 16 | Válvula tipo borboleta bi-excêntrica, em corpo de Ferro Fundido Nodular, pintura certificada pela NBR 60529 última versão e ANSI NSF 61, Sede em Aço Inox. 316 e haste em Aço Inox. 410. A válvula deve conter vedação BUNA-N ou EPDM, flange de Ferro Fundido Nodular, certificado pela AWWA C207, classe de pressão AWWA C207 de face plana. A válvua deve ter acessórios como chave de posição aberta ZSH e fechada ZSL com sensor de proximidade, selado SPDT / 1-24 Vcc Beacon e plaqueta de identificação AISI 316, invólocro com grau de proteção superior a IP67 e caixa de engrenagens com volante. | PÇ | 1 | 499563.37 | Não se aplica | 499563.37
1.32 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO PN 16 | O Transmissor de Pressão deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Faixa de calibração de 0 a 150 mca, Máxima Pressão Estática 100 mca, conexão ao processo 1/2" NPT (M) e precisão de 0,25% do span. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. O transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316, manifold tipo 2 vias AISI 316. | PÇ | 2 | 16359.67 | Não se aplica | 32719.34
1.33 | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA PN 16 | O Transmissor de Temperatura deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Sensor tipo Pt100 (3 fios) de isolamento mineral (óxido de magnésio), bainha de material AISI 316, DE 6 mm, tolerância IEC 60751 classe A. Transmissor calibrado de 0 a 100 ºC, invólocro de AISI 316 com grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc (2 fios), sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 0,5 ºC. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. Poço tipo haste paralela de AISI 316, tubo soldado de diâmetro interno 6,6 mm, comprimento de inserção 275 mm. Cálculo de resistência conforme a ASME PTC 19.3 TW (última versão). transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316. | PÇ | 1 | 11380.64 | Não se aplica | 11380.64
1.34 | MEDIDOR DE VAZÃO TIPO PITOT COLE DN 1500 MM PN 16 | Material da Sonda deve ser Latão, haste tipo não estacionário, oval, retrátil, conexão 1" BSPT com registro de derivação TAP, vedação certificada pela ANSI NSF 61 a instalação deve ser feita conforme a orientação Folha de Dados de Instrumentação. Deverá conter plaqueta de identificação ANSI 316 e pino de segurança para proteção mecânica dos taps na inserção da sonda | PÇ | 2 | 245816.9 | Não se aplica | 491633.8
1.35 | DISPOSITIVO DE ANÁLISE DE QUALIDADE | Anexo VI – DISPOSITIVO DE ANÁLISE DE QUALIDADE DA ÁGUA - DAQ anexo a este Termo de Referência | PÇ | 1 | 314088.9 | Não se aplica | 314088.9
1.36 | DETECTOR DE FUMAÇA | Detector tipo fotoelétrico com invólocro de ABS e grau de proteção superior a IP67. Alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1A @ 30 Vcc, sensibilidade 2,6 dB/m, distância de aplicação de 8 a 100 m, largura de aplicação 14 m, com autodiagnóstico e montagem no teto. Acessório de LED indicativo (Status, falha, alarme). | PÇ | 1 | 610.28 | Não se aplica | 610.28
1.37 | DETECTOR DE HIDROGÊNIO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, faixa calibrada de 0 a 199% LIE, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, eletrônica microprocessada, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 2% (fundo de escala), tempo de resposta de T90 < 30 s, com autodiagnóstico, conexão elética 1/2" NPT (F). Deve conter acessórios como suporte de montagem AISI 316, kit de calibração e testes, indicador local de LCD, LED indicativo (Status, falha, alarme), terminal de programação - 1 para cada 30 instrumentos e plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 2133.86 | Não se aplica | 2133.86
1.38 | SENSOR DE MOVIMENTO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, invólucro de material ABS e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1 A @ 30 Vcc, Compensação de temperatura, distância de aplicação 7m, campo de visão 360º. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 2 | 196.31 | Não se aplica | 392.62
1.39 | CONTROLADOR DE ACESSO | Tecnologia de Cartão de proximidade (RFID) e biometria digital, tipo stand alone, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Protocolo Wiegand (RS-485), frequência de operação de 125 kHz, antena interna, sinalização visual e sonora. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 1967.42 | Não se aplica | 1967.42
1.40 | ALARME VISUAL E SONORO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, conexão elétrica 1/2" NPT (F). Sinalizador sonoro eletrônico, de operação contínua, intensidade sonora de no mínimo 100 dB e máximo de 130 dB a 1m de distância. Sinalizador Visual tipo Beacon, modo de operação pisca-pisca com lâmpada de LED. Acessórios: Suporte de Montagem AISI 316; Plaqueta de indentificação AISI 316; Prensa Cabo AISI 316. | PÇ | 2 | 4324.64 | Não se aplica | 8649.28
1.41 | SENSOR DE ABERTURA E ACESSO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, conexão elétrica 1/2" NPT (F), contato tipo SPDT, capacidade 1 A @ 24 Vcc. Plaqueta de identificação AISI 316 e Bateria Interna com duração de 3 a 5 anos. | PÇ | 1 | 210.38 | Não se aplica | 210.38
1.42 | LUZ DE EMERGÊNCIA | LED COM BATERIA RECARREGÁVEL | PÇ | 1 | 383.95 | Não se aplica | 383.95
1.43 | CÂMERA CFTV | CÂMERA DE SEGURANÇA | PÇ | 2 | 426.76 | Não se aplica | 853.52
1.44 | VÁLVULA ESFERA DN 100 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, BIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, TIPO LONGA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, CONFORME NORMA BS 5351/ASME B16.10, MATERIAL: ESFERA E HASTE-AISI ASTM A351-CF8M, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE). | PÇ | 3 | 4343.7 | Não se aplica | 13031.1
1.45 | VÁLVULA GLOBO DN 100 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, HARE, CA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: INTERNOS AI AISI 410, FABRICADO CONFORME NORMA: ASME B16.10 | PÇ | 1 | 6608.8 | Não se aplica | 6608.8
1.46 | VÁLVULA ESFERA DN 20 MM PN 16 | VÁLV ESFERA, ES, CL 800#, TRIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE), MATERIAL: CORPO/TAMPA-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: ESFERA/HASTE-AI ASTM A351-CF8M, FABRICADA: CONF NORMA BS 5351. | PÇ | 7 | 758.94 | Não se aplica | 5312.58
2 | PONTO DE MEDIÇÃO - CD-B4.007-2 (2ª ADUTORA HENRIQUE DE NOVAES)
2.1 | SERVIÇO | Serviços técnicos de engenharia especializada para fabricação, montagem e integração, testes de fábrica e entrega dos conjuntos eletromecânicos compostos por tubos e conexões de aço, válvulas, instrumentos de medição e componentes acessórios (spools) | UND | 1 | 3027465.02 | 605493.004 | 3632958.024
2.2 | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DN 1500 MM PN 16 | Tubo Sensor de invólocro de aço carbono, com flange de aço carbono, tipo Sobreposto, face plana, certificado pela AWWA C207, classe de pressão CL. E AWWA C207.Revestimento EPDM ou NBR. Conversor com invólocro com proteção superior a IP67 e material AISI 316, alimentação Vcc, sinal de saída RS-485 Modbus RTU, conexão elétrica 1/2" NPT (F). LCD configurável com plaqueta de idenficação AISI 316 e selagem interna com resina. | PÇ | 1 | 745800.7 | Não se aplica | 745800.7
2.3 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 1500 MM PN16 | UBO, PC, CC, ESP 11.9mm, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B, CONF NORMA AWWA C200 | MT | 28 | 25473.35 | Não se aplica | 713253.8
2.4 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 100 MM PN16 | TUBO, PC, CC OU SC, SCH 40, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF NORMA ASME B36.10 | MT | 11 | 913.32 | Não se aplica | 10046.52
2.5 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 20 MM PN16 | TUBO, PL, SC, SCH 80, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF ASME B36.10 | MT | 2 | 131.28 | Não se aplica | 262.56
2.6 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 1500 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: AWWA C207 TABELA 4, CL PN 16, PINTURA INT/EXT EM EPÓXI POLIAMIDA PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA, MODELO: JDTA (SIGLA-JDTA16), FABRICAÇÃO/MATERIAL: AÇO CARBONO/FERRO DÚCTIL NBR 6916 CL 42012. | PÇ | 2 | 96131.63 | Não se aplica | 192263.26
2.7 | NIPLE RETO DN 1600 PN 10 | PARA TRANSIÇÃO (PÇ ESPECIAL FABR EM CHAPA DE AC), PC, CC, DIÂM EXT=1600mm, COMPRIM=500mm, ESP=9,0mm, MATERIAL: AC, ASTM A283/285 Gr. C, CONF NORMA: AWWA C200. | PÇ | 4 | 55877.04 | Não se aplica | 223508.16
2.8 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA 1600 x 1524 MM PN 16 | PARA TRANSIÇÃO (PÇ ESPECIAL FABR EM CHAPA DE AC), PC, CC, DIÂM EXT=1630X1524mm, COMPRIM=900mm, ESP=11.9mm, MATERIAL: AC, ASTM A283/285 Gr. C, CONF NORMA: AWWA C200. | PÇ | 4 | 64291.46 | Não se aplica | 257165.84
2.9 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 1500 MM CL E | Material AFO, ASTM 105, conforme norma AWWA C207 TABELA 4. | PÇ | 10 | 87360 | Não se aplica | 873600
2.10 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 100 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 12 | 1120 | Não se aplica | 13440
2.11 | FLANGE TIPO PE FACE PLANA DN 100 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 3 | 1120 | Não se aplica | 3360
2.12 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 100 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 2 | 1120 | Não se aplica | 2240
2.13 | FLANGE TIPO ES FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 336 | Não se aplica | 336
2.14 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 373.33 | Não se aplica | 373.33
2.15 | JUNTA INTEGRAL DN 1500 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 10 | 96131.63 | Não se aplica | 961316.3
2.16 | JUNTA INTEGRAL DN 100 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 14 | 2388.43 | Não se aplica | 33438.02
2.17 | JUNTA INTEGRAL DN 40 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 1,6mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG ASME B16.5 | PÇ | 1 | 682.4 | Não se aplica | 682.4
2.18 | PARAFUSO ESTOJO DN 1500 PN 16 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1 3/4" X COMP 7 1/2") | CJ | 6 | 33210.14 | Não se aplica | 199260.84
2.19 | PARAFUSO ESTOJO DN 100 PN 16 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 14 | 2388.43 | Não se aplica | 33438.02
2.20 | PARAFUSO ESTOJO DN 40 PN 16 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 1 | 682.4 | Não se aplica | 682.4
2.21 | TÊ RETO DN 100 PN 16 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr WPB, CONFORME NORMA: ASME B16.9 | PÇ | 6 | 784 | Não se aplica | 4704
2.22 | TÊ RETO DN 20 PN 16 | TÊ RETO, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 2 | 98 | Não se aplica | 196
2.23 | CURVA 90º DN 100 PN 16 | CURVA 90º, RL, PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA: ASME B16.9. | PÇ | 1 | 535.73 | Não se aplica | 535.73
2.24 | JOELHO 90º DN 20 PN 16 | JOELHO 90, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 3 | 39.2 | Não se aplica | 117.6
2.25 | MEIA-LUVA DN 40 PN 16 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 1 | 48.55 | Não se aplica | 48.55
2.26 | MEIA-LUVA DN 20 PN 16 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 4 | 37.55 | Não se aplica | 150.2
2.27 | NIPLE RETO DN 20 PN 16 | TIPO UEL X UER (NPT), SCH 160, COMPRIMENTO 4", MATERIAL: AC, ASTM A106 Gr. B, CONF NORMA: ASTM A733 | PÇ | 6 | 28.44 | Não se aplica | 170.64
2.28 | CAP DN 100 PN 16 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA ASME B16.9. | PÇ | 3 | 196 | Não se aplica | 588
2.29 | TAMPÃO DN 20 PN 16 | RO (NPT), CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11. | PÇ | 2 | 37.4 | Não se aplica | 74.8
2.30 | VÁLVULA DE CONTROLE MOTORIZADA DN 1500 MM PN 16 | Válvula tipo borboleta bi-excêntrica, em corpo de Ferro Fundido Nodular, pintura certificada pela NBR 60529 última versão e ANSI NSF 61, Sede em Aço Inox. 316 e haste em Aço Inox. 410. A válvula deve conter vedação BUNA-N ou EPDM, flange de Ferro Fundido Nodular, certificado pela AWWA C207, classe de pressão AWWA C207 de face plana, classe de vedação estanque ANSI/FCI 70-2, atuador Elétrico Inteligente - 1/4 de Volta com invólucro de alumínio com grau de proteção superior IP67, posição de falha na posição, chaves de abre/fecha e motor 120 V/60 Hz com grau de proteção superior IP67 de regime intermitente. A válvua deve ter acessórios como volante (automaticamente desacoplado com a energização do motor), com chave de torque e plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 620969.25 | Não se aplica | 620969.25
2.31 | VÁLVULA ON / OFF MANUAL DN 1500 MM PN 16 | Válvula tipo borboleta bi-excêntrica, em corpo de Ferro Fundido Nodular, pintura certificada pela NBR 60529 última versão e ANSI NSF 61, Sede em Aço Inox. 316 e haste em Aço Inox. 410. A válvula deve conter vedação BUNA-N ou EPDM, flange de Ferro Fundido Nodular, certificado pela AWWA C207, classe de pressão AWWA C207 de face plana. A válvua deve ter acessórios como chave de posição aberta ZSH e fechada ZSL com sensor de proximidade, selado SPDT / 1-24 Vcc Beacon e plaqueta de identificação AISI 316, invólocro com grau de proteção superior a IP67 e caixa de engrenagens com volante. | PÇ | 1 | 499563.37 | Não se aplica | 499563.37
2.32 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO PN 16 | O Transmissor de Pressão deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Faixa de calibração de 0 a 150 mca, Máxima Pressão Estática 100 mca, conexão ao processo 1/2" NPT (M) e precisão de 0,25% do span. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. O transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316, manifold tipo 2 vias AISI 316. | PÇ | 2 | 16359.67 | Não se aplica | 32719.34
2.33 | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA PN 16 | O Transmissor de Temperatura deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Sensor tipo Pt100 (3 fios) de isolamento mineral (óxido de magnésio), bainha de material AISI 316, DE 6 mm, tolerância IEC 60751 classe A. Transmissor calibrado de 0 a 100 ºC, invólocro de AISI 316 com grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc (2 fios), sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 0,5 ºC. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. Poço tipo haste paralela de AISI 316, tubo soldado de diâmetro interno 6,6 mm, comprimento de inserção 275 mm. Cálculo de resistência conforme a ASME PTC 19.3 TW (última versão). transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316. | PÇ | 1 | 11380.64 | Não se aplica | 11380.64
2.34 | MEDIDOR DE VAZÃO TIPO PITOT COLE DN 1500 MM PN 16 | Material da Sonda deve ser Latão, haste tipo não estacionário, oval, retrátil, conexão 1" BSPT com registro de derivação TAP, vedação certificada pela ANSI NSF 61 a instalação deve ser feita conforme a orientação Folha de Dados de Instrumentação. Deverá conter plaqueta de identificação ANSI 316 e pino de segurança para proteção mecânica dos taps na inserção da sonda | PÇ | 2 | 245816.9 | Não se aplica | 491633.8
2.35 | DISPOSITIVO DE ANÁLISE DE QUALIDADE | Anexo VI – DISPOSITIVO DE ANÁLISE DE QUALIDADE DA ÁGUA - DAQ anexo a este Termo de Referência | PÇ | 1 | 314088.9 | Não se aplica | 314088.9
2.36 | DETECTOR DE FUMAÇA | Detector tipo fotoelétrico com invólocro de ABS e grau de proteção superior a IP67. Alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1A @ 30 Vcc, sensibilidade 2,6 dB/m, distância de aplicação de 8 a 100 m, largura de aplicação 14 m, com autodiagnóstico e montagem no teto. Acessório de LED indicativo (Status, falha, alarme). | PÇ | 1 | 610.28 | Não se aplica | 610.28
2.37 | DETECTOR DE HIDROGÊNIO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, faixa calibrada de 0 a 199% LIE, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, eletrônica microprocessada, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 2% (fundo de escala), tempo de resposta de T90 < 30 s, com autodiagnóstico, conexão elética 1/2" NPT (F). Deve conter acessórios como suporte de montagem AISI 316, kit de calibração e testes, indicador local de LCD, LED indicativo (Status, falha, alarme), terminal de programação - 1 para cada 30 instrumentos e plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 2133.86 | Não se aplica | 2133.86
2.38 | SENSOR DE MOVIMENTO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, invólucro de material ABS e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1 A @ 30 Vcc, Compensação de temperatura, distância de aplicação 7m, campo de visão 360º. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 196.31 | Não se aplica | 196.31
2.39 | CONTROLADOR DE ACESSO | Tecnologia de Cartão de proximidade (RFID) e biometria digital, tipo stand alone, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Protocolo Wiegand (RS-485), frequência de operação de 125 kHz, antena interna, sinalização visual e sonora. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 1967.42 | Não se aplica | 1967.42
2.40 | ALARME VISUAL E SONORO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, conexão elétrica 1/2" NPT (F). Sinalizador sonoro eletrônico, de operação contínua, intensidade sonora de no mínimo 100 dB e máximo de 130 dB a 1m de distância. Sinalizador Visual tipo Beacon, modo de operação pisca-pisca com lâmpada de LED. Acessórios: Suporte de Montagem AISI 316; Plaqueta de indentificação AISI 316; Prensa Cabo AISI 316. | PÇ | 2 | 4324.64 | Não se aplica | 8649.28
2.41 | SENSOR DE ABERTURA E ACESSO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, conexão elétrica 1/2" NPT (F), contato tipo SPDT, capacidade 1 A @ 24 Vcc. Plaqueta de identificação AISI 316 e Bateria Interna com duração de 3 a 5 anos. | PÇ | 1 | 210.38 | Não se aplica | 210.38
2.42 | LUZ DE EMERGÊNCIA | LED COM BATERIA RECARREGÁVEL | PÇ | 1 | 383.95 | Não se aplica | 383.95
2.43 | CÂMERA CFTV | CÂMERA DE SEGURANÇA | PÇ | 2 | 426.76 | Não se aplica | 853.52
2.44 | VÁLVULA ESFERA DN 100 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, BIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, TIPO LONGA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, CONFORME NORMA BS 5351/ASME B16.10, MATERIAL: ESFERA E HASTE-AISI ASTM A351-CF8M, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE). | PÇ | 3 | 4343.7 | Não se aplica | 13031.1
2.45 | VÁLVULA GLOBO DN 100 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, HARE, CA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: INTERNOS AI AISI 410, FABRICADO CONFORME NORMA: ASME B16.10 | PÇ | 1 | 6608.8 | Não se aplica | 6608.8
2.46 | VÁLVULA ESFERA DN 20 MM PN 16 | VÁLV ESFERA, ES, CL 800#, TRIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE), MATERIAL: CORPO/TAMPA-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: ESFERA/HASTE-AI ASTM A351-CF8M, FABRICADA: CONF NORMA BS 5351. | PÇ | 7 | 758.94 | Não se aplica | 5312.58
3 | PONTO DE MEDIÇÃO -- CD-B4.007-3 (ADUTORA 1750 ZONA RURAL)
3.1 | SERVIÇO | Serviços técnicos de engenharia especializada para fabricação, montagem e integração, testes de fábrica e entrega dos conjuntos eletromecânicos compostos por tubos e conexões de aço, válvulas, instrumentos de medição e componentes acessórios (spools) | UND | 1 | 2950471.71 | 590094.342 | 3540566.052
3.2 | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DN 1500 MM PN 16 | Tubo Sensor de invólocro de aço carbono, com flange de aço carbono, tipo Sobreposto, face plana, certificado pela AWWA C207, classe de pressão CL. E AWWA C207.Revestimento EPDM ou NBR. Conversor com invólocro com proteção superior a IP67 e material AISI 316, alimentação Vcc, sinal de saída RS-485 Modbus RTU, conexão elétrica 1/2" NPT (F). LCD configurável com plaqueta de idenficação AISI 316 e selagem interna com resina. | PÇ | 1 | 745800.7 | Não se aplica | 745800.7
3.3 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 1500 MM PN16 | UBO, PC, CC, ESP 11.9mm, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B, CONF NORMA AWWA C200 | MT | 26 | 25473.35 | Não se aplica | 662307.1
3.4 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 100 MM PN16 | TUBO, PC, CC OU SC, SCH 40, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF NORMA ASME B36.10 | MT | 11 | 913.32 | Não se aplica | 10046.52
3.5 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 20 MM PN16 | TUBO, PL, SC, SCH 80, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF ASME B36.10 | MT | 2 | 131.28 | Não se aplica | 262.56
3.6 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 1500 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: AWWA C207 TABELA 4, CL PN 16, PINTURA INT/EXT EM EPÓXI POLIAMIDA PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA, MODELO: JDTA (SIGLA-JDTA16), FABRICAÇÃO/MATERIAL: AÇO CARBONO/FERRO DÚCTIL NBR 6916 CL 42012. | PÇ | 2 | 96131.63 | Não se aplica | 192263.26
3.7 | CONEXÃO TIPO FLANGE X BOLSA DN 1750 MM PN 16 | PEÇA DE TRANSIÇÃO, COM TRAVAMENTO, FLANGE CONFORME NORMA: AWWA C207 TABELA 4, CL PN 16, PINTURA INT/EXT EM BETUME PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA, MODELO: JTE (SIGLA-EFJTE16) FABRICAÇÃO/MATERIAL CONF NORMA: NBR 7675/15420. | PÇ | 4 | 107850.91 | Não se aplica | 431403.64
3.8 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA 1750 x 1500 MM PN 16 | PC, ESP 11.9mm, MATERIAL: AC, ASTM A283/285 Gr. C, CONF NORMA: AWWA C208 (COMPRIMENTO Lr=48"). | PÇ | 4 | 93566.65 | Não se aplica | 374266.6
3.9 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 1750 MM CL E | Material AFO, ASTM 105, conforme norma AWWA C207 TABELA 4. | PÇ | 4 | 130293.33 | Não se aplica | 521173.32
3.10 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 1500 MM CL E | Material AFO, ASTM 105, conforme norma AWWA C207 TABELA 4. | PÇ | 10 | 87360 | Não se aplica | 873600
3.11 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 100 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 12 | 1120 | Não se aplica | 13440
3.12 | FLANGE TIPO PE FACE PLANA DN 100 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 3 | 1120 | Não se aplica | 3360
3.13 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 100 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 2 | 1120 | Não se aplica | 2240
3.14 | FLANGE TIPO ES FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 336 | Não se aplica | 336
3.15 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 373.33 | Não se aplica | 373.33
3.16 | JUNTA INTEGRAL DN 1500 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 10 | 96131.63 | Não se aplica | 961316.3
3.17 | JUNTA INTEGRAL DN 100 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 14 | 2388.43 | Não se aplica | 33438.02
3.18 | JUNTA INTEGRAL DN 40 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 1,6mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG ASME B16.5 | PÇ | 1 | 682.4 | Não se aplica | 682.4
3.19 | PARAFUSO ESTOJO DN 1500 PN 16 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1 3/4" X COMP 7 1/2") | CJ | 6 | 33210.14 | Não se aplica | 199260.84
3.20 | PARAFUSO ESTOJO DN 100 PN 16 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 14 | 2388.43 | Não se aplica | 33438.02
3.21 | PARAFUSO ESTOJO DN 40 PN 16 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 1 | 682.4 | Não se aplica | 682.4
3.22 | TÊ RETO DN 100 PN 16 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr WPB, CONFORME NORMA: ASME B16.9 | PÇ | 6 | 784 | Não se aplica | 4704
3.23 | TÊ RETO DN 20 PN 16 | TÊ RETO, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 2 | 98 | Não se aplica | 196
3.24 | CURVA 90º DN 100 PN 16 | CURVA 90º, RL, PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA: ASME B16.9. | PÇ | 1 | 535.73 | Não se aplica | 535.73
3.25 | JOELHO 90º DN 20 PN 16 | JOELHO 90, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 3 | 39.2 | Não se aplica | 117.6
3.26 | MEIA-LUVA DN 40 PN 16 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 1 | 48.55 | Não se aplica | 48.55
3.27 | MEIA-LUVA DN 20 PN 16 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 4 | 37.55 | Não se aplica | 150.2
3.28 | NIPLE RETO DN 20 PN 16 | TIPO UEL X UER (NPT), SCH 160, COMPRIMENTO 4", MATERIAL: AC, ASTM A106 Gr. B, CONF NORMA: ASTM A733 | PÇ | 6 | 28.44 | Não se aplica | 170.64
3.29 | CAP DN 100 PN 16 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA ASME B16.9. | PÇ | 3 | 196 | Não se aplica | 588
3.30 | TAMPÃO DN 20 PN 16 | RO (NPT), CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11. | PÇ | 2 | 37.4 | Não se aplica | 74.8
3.31 | VÁLVULA DE CONTROLE MOTORIZADA DN 1500 MM PN 16 | Válvula tipo borboleta bi-excêntrica, em corpo de Ferro Fundido Nodular, pintura certificada pela NBR 60529 última versão e ANSI NSF 61, Sede em Aço Inox. 316 e haste em Aço Inox. 410. A válvula deve conter vedação BUNA-N ou EPDM, flange de Ferro Fundido Nodular, certificado pela AWWA C207, classe de pressão AWWA C207 de face plana, classe de vedação estanque ANSI/FCI 70-2, atuador Elétrico Inteligente - 1/4 de Volta com invólucro de alumínio com grau de proteção superior IP67, posição de falha na posição, chaves de abre/fecha e motor 120 V/60 Hz com grau de proteção superior IP67 de regime intermitente. A válvua deve ter acessórios como volante (automaticamente desacoplado com a energização do motor), com chave de torque e plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 620969.25 | Não se aplica | 620969.25
3.32 | VÁLVULA ON / OFF MANUAL DN 1500 MM PN 16 | Válvula tipo borboleta bi-excêntrica, em corpo de Ferro Fundido Nodular, pintura certificada pela NBR 60529 última versão e ANSI NSF 61, Sede em Aço Inox. 316 e haste em Aço Inox. 410. A válvula deve conter vedação BUNA-N ou EPDM, flange de Ferro Fundido Nodular, certificado pela AWWA C207, classe de pressão AWWA C207 de face plana. A válvua deve ter acessórios como chave de posição aberta ZSH e fechada ZSL com sensor de proximidade, selado SPDT / 1-24 Vcc Beacon e plaqueta de identificação AISI 316, invólocro com grau de proteção superior a IP67 e caixa de engrenagens com volante. | PÇ | 1 | 499563.37 | Não se aplica | 499563.37
3.33 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO PN 16 | O Transmissor de Pressão deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Faixa de calibração de 0 a 150 mca, Máxima Pressão Estática 100 mca, conexão ao processo 1/2" NPT (M) e precisão de 0,25% do span. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. O transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316, manifold tipo 2 vias AISI 316. | PÇ | 2 | 16359.67 | Não se aplica | 32719.34
3.34 | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA PN 16 | O Transmissor de Temperatura deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Sensor tipo Pt100 (3 fios) de isolamento mineral (óxido de magnésio), bainha de material AISI 316, DE 6 mm, tolerância IEC 60751 classe A. Transmissor calibrado de 0 a 100 ºC, invólocro de AISI 316 com grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc (2 fios), sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 0,5 ºC. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. Poço tipo haste paralela de AISI 316, tubo soldado de diâmetro interno 6,6 mm, comprimento de inserção 275 mm. Cálculo de resistência conforme a ASME PTC 19.3 TW (última versão). transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316. | PÇ | 1 | 11380.64 | Não se aplica | 11380.64
3.35 | MEDIDOR DE VAZÃO TIPO PITOT COLE DN 1500 MM PN 16 | Material da Sonda deve ser Latão, haste tipo não estacionário, oval, retrátil, conexão 1" BSPT com registro de derivação TAP, vedação certificada pela ANSI NSF 61 a instalação deve ser feita conforme a orientação Folha de Dados de Instrumentação. Deverá conter plaqueta de identificação ANSI 316 e pino de segurança para proteção mecânica dos taps na inserção da sonda | PÇ | 2 | 245816.9 | Não se aplica | 491633.8
3.36 | DISPOSITIVO DE ANÁLISE DE QUALIDADE | Anexo VI – DISPOSITIVO DE ANÁLISE DE QUALIDADE DA ÁGUA - DAQ anexo a este Termo de Referência | PÇ | 1 | 314088.9 | Não se aplica | 314088.9
3.37 | DETECTOR DE FUMAÇA | Detector tipo fotoelétrico com invólocro de ABS e grau de proteção superior a IP67. Alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1A @ 30 Vcc, sensibilidade 2,6 dB/m, distância de aplicação de 8 a 100 m, largura de aplicação 14 m, com autodiagnóstico e montagem no teto. Acessório de LED indicativo (Status, falha, alarme). | PÇ | 1 | 610.28 | Não se aplica | 610.28
3.38 | DETECTOR DE HIDROGÊNIO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, faixa calibrada de 0 a 199% LIE, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, eletrônica microprocessada, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 2% (fundo de escala), tempo de resposta de T90 < 30 s, com autodiagnóstico, conexão elética 1/2" NPT (F). Deve conter acessórios como suporte de montagem AISI 316, kit de calibração e testes, indicador local de LCD, LED indicativo (Status, falha, alarme), terminal de programação - 1 para cada 30 instrumentos e plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 2133.86 | Não se aplica | 2133.86
3.39 | SENSOR DE MOVIMENTO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, invólucro de material ABS e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1 A @ 30 Vcc, Compensação de temperatura, distância de aplicação 7m, campo de visão 360º. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 2 | 196.31 | Não se aplica | 392.62
3.40 | CONTROLADOR DE ACESSO | Tecnologia de Cartão de proximidade (RFID) e biometria digital, tipo stand alone, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Protocolo Wiegand (RS-485), frequência de operação de 125 kHz, antena interna, sinalização visual e sonora. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 1967.42 | Não se aplica | 1967.42
3.41 | ALARME VISUAL E SONORO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, conexão elétrica 1/2" NPT (F). Sinalizador sonoro eletrônico, de operação contínua, intensidade sonora de no mínimo 100 dB e máximo de 130 dB a 1m de distância. Sinalizador Visual tipo Beacon, modo de operação pisca-pisca com lâmpada de LED. Acessórios: Suporte de Montagem AISI 316; Plaqueta de indentificação AISI 316; Prensa Cabo AISI 316. | PÇ | 2 | 4324.64 | Não se aplica | 8649.28
3.42 | SENSOR DE ABERTURA E ACESSO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, conexão elétrica 1/2" NPT (F), contato tipo SPDT, capacidade 1 A @ 24 Vcc. Plaqueta de identificação AISI 316 e Bateria Interna com duração de 3 a 5 anos. | PÇ | 1 | 210.38 | Não se aplica | 210.38
3.43 | LUZ DE EMERGÊNCIA | LED COM BATERIA RECARREGÁVEL | PÇ | 1 | 383.95 | Não se aplica | 383.95
3.44 | CÂMERA CFTV | CÂMERA DE SEGURANÇA | PÇ | 2 | 426.76 | Não se aplica | 853.52
3.45 | VÁLVULA ESFERA DN 100 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, BIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, TIPO LONGA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, CONFORME NORMA BS 5351/ASME B16.10, MATERIAL: ESFERA E HASTE-AISI ASTM A351-CF8M, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE). | PÇ | 3 | 4343.7 | Não se aplica | 13031.1
3.46 | VÁLVULA GLOBO DN 100 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, HARE, CA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: INTERNOS AI AISI 410, FABRICADO CONFORME NORMA: ASME B16.10 | PÇ | 1 | 6608.8 | Não se aplica | 6608.8
3.47 | VÁLVULA ESFERA DN 20 MM PN 16 | VÁLV ESFERA, ES, CL 800#, TRIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE), MATERIAL: CORPO/TAMPA-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: ESFERA/HASTE-AI ASTM A351-CF8M, FABRICADA: CONF NORMA BS 5351. | PÇ | 7 | 758.94 | Não se aplica | 5312.58
4 | PONTO DE MEDIÇÃO - CD-B4.007-4 (ADUTORA 800 ZONA RURAL)
4.1 | SERVIÇO | Serviços técnicos de engenharia especializada para fabricação, montagem e integração, testes de fábrica e entrega dos conjuntos eletromecânicos compostos por tubos e conexões de aço, válvulas, instrumentos de medição e componentes acessórios (spools) | UND | 1 | 933133.3 | 186626.66 | 1119759.96
4.2 | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DN 800 MM PN 16 | Tubo Sensor de invólocro de aço carbono, com flange de aço carbono, tipo Sobreposto, face plana, certificado pela AWWA C207, classe de pressão CL. E AWWA C207.Revestimento EPDM ou NBR. Conversor com invólocro com proteção superior a IP67 e material AISI 316, alimentação Vcc, sinal de saída RS-485 Modbus RTU, conexão elétrica 1/2" NPT (F). LCD configurável com plaqueta de idenficação AISI 316 e selagem interna com resina. | PÇ | 1 | 270057.01 | Não se aplica | 270057.01
4.3 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 800 MM PN 16 | TUBO, PC, CC, ESP 7,9mm, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B, CONF NORMA AWWA C200 | MT | 19 | 9019.13 | Não se aplica | 171363.47
4.4 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 80 MM PN16 | TUBO, PC, CC OU SC, SCH 40, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF NORMA ASME B36.10 | MT | 10 | 639.33 | Não se aplica | 6393.3
4.5 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 20 MM PN16 | TUBO, PL, SC, SCH 80, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF ASME B36.10 | MT | 2 | 131.28 | Não se aplica | 262.56
4.6 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 800 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: AWWA C207 TABELA 4, CL PN 16, PINTURA INT/EXT EM EPÓXI POLIAMIDA PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA, MODELO: JDTA (SIGLA-JDTA16), FABRICAÇÃO/MATERIAL: AÇO CARBONO/FERRO DÚCTIL NBR 6916 CL 42012. | PÇ | 2 | 36644.81 | Não se aplica | 73289.62
4.7 | CONEXÃO TIPO FLANGE X BOLSA PN 800 MM PN 16 | PEÇA DE TRANSIÇÃO, COM TRAVAMENTO, FLANGE CONFORME NORMA: AWWA C207 TABELA 4, CL PN 16, PINTURA INT/EXT EM BETUME PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA, MODELO: JTE (SIGLA-EFJTE16) FABRICAÇÃO/MATERIAL CONF NORMA: NBR 7675/15420. | PÇ | 4 | 76088.92 | Não se aplica | 304355.68
4.8 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 800 MM CL E | Material AFO, ASTM 105, conforme norma AWWA C207 TABELA 4. | PÇ | 10 | 26133.33 | Não se aplica | 261333.3
4.9 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 80 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 12 | 933.33 | Não se aplica | 11199.96
4.10 | FLANGE TIPO PE FACE PLANA DN 80 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 3 | 933.33 | Não se aplica | 2799.99
4.11 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 80 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 2 | 1400 | Não se aplica | 2800
4.12 | FLANGE TIPO ES FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 336 | Não se aplica | 336
4.13 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 373.33 | Não se aplica | 373.33
4.14 | JUNTA INTEGRAL DN 800 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 10 | 36643.57 | Não se aplica | 366435.7
4.15 | JUNTA INTEGRAL DN 80 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 14 | 2388.43 | Não se aplica | 33438.02
4.16 | JUNTA INTEGRAL DN 40 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 1,6mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG ASME B16.5 | PÇ | 1 | 682.4 | Não se aplica | 682.4
4.17 | PARAFUSO ESTOJO DN 800 PN 16 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1 3/4" X COMP 7 1/2") | CJ | 8 | 16605.07 | Não se aplica | 132840.56
4.18 | PARAFUSO ESTOJO DN 80 PN 16 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 14 | 2388.43 | Não se aplica | 33438.02
4.19 | PARAFUSO ESTOJO DN 40 PN 16 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 1 | 682.4 | Não se aplica | 682.4
4.20 | TÊ RETO DN 80 PN 16 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr WPB, CONFORME NORMA: ASME B16.9 | PÇ | 6 | 653.33 | Não se aplica | 3919.98
4.21 | TÊ RETO DN 20 PN 16 | TÊ RETO, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 2 | 98 | Não se aplica | 196
4.22 | CURVA 90º DN 80 PN 16 | CURVA 90º, RL, PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA: ASME B16.9. | PÇ | 1 | 287.46 | Não se aplica | 287.46
4.23 | JOELHO 90º DN 20 PN 16 | JOELHO 90, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 3 | 39.2 | Não se aplica | 117.6
4.24 | MEIA-LUVA DN 40 PN 16 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 1 | 48.55 | Não se aplica | 48.55
4.25 | MEIA-LUVA DN 20 PN 16 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 4 | 37.55 | Não se aplica | 150.2
4.26 | NIPLE RETO DN 20 PN 16 | TIPO UEL X UER (NPT), SCH 160, COMPRIMENTO 4", MATERIAL: AC, ASTM A106 Gr. B, CONF NORMA: ASTM A733 | PÇ | 6 | 28.44 | Não se aplica | 170.64
4.27 | CAP DN 100 PN 16 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA ASME B16.9. | PÇ | 3 | 196 | Não se aplica | 588
4.28 | TAMPÃO DN 20 PN 16 | RO (NPT), CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11. | PÇ | 2 | 37.4 | Não se aplica | 74.8
4.29 | VÁLVULA DE CONTROLE MOTORIZADA DN 800 MM PN 16 | Válvula tipo borboleta bi-excêntrica, em corpo de Ferro Fundido Nodular, pintura certificada pela NBR 60529 última versão e ANSI NSF 61, Sede em Aço Inox. 316 e haste em Aço Inox. 410. A válvula deve conter vedação BUNA-N ou EPDM, flange de Ferro Fundido Nodular, certificado pela AWWA C207, classe de pressão AWWA C207 de face plana, classe de vedação estanque ANSI/FCI 70-2, atuador Elétrico Inteligente - 1/4 de Volta com invólucro de alumínio com grau de proteção superior IP67, posição de falha na posição, chaves de abre/fecha e motor 120 V/60 Hz com grau de proteção superior IP67 de regime intermitente. A válvua deve ter acessórios como volante (automaticamente desacoplado com a energização do motor), com chave de torque e plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 199488.47 | Não se aplica | 199488.47
4.30 | VÁLVULA ON / OFF MANUAL DN 800 MM PN 16 | Válvula tipo borboleta bi-excêntrica, em corpo de Ferro Fundido Nodular, pintura certificada pela NBR 60529 última versão e ANSI NSF 61, Sede em Aço Inox. 316 e haste em Aço Inox. 410. A válvula deve conter vedação BUNA-N ou EPDM, flange de Ferro Fundido Nodular, certificado pela AWWA C207, classe de pressão AWWA C207 de face plana. A válvua deve ter acessórios como chave de posição aberta ZSH e fechada ZSL com sensor de proximidade, selado SPDT / 1-24 Vcc Beacon e plaqueta de identificação AISI 316, invólocro com grau de proteção superior a IP67 e caixa de engrenagens com volante. | PÇ | 1 | 118058.54 | Não se aplica | 118058.54
4.31 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO PN 16 | O Transmissor de Pressão deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Faixa de calibração de 0 a 150 mca, Máxima Pressão Estática 100 mca, conexão ao processo 1/2" NPT (M) e precisão de 0,25% do span. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. O transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316, manifold tipo 2 vias AISI 316. | PÇ | 2 | 16359.67 | Não se aplica | 32719.34
4.32 | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA PN 16 | O Transmissor de Temperatura deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Sensor tipo Pt100 (3 fios) de isolamento mineral (óxido de magnésio), bainha de material AISI 316, DE 6 mm, tolerância IEC 60751 classe A. Transmissor calibrado de 0 a 100 ºC, invólocro de AISI 316 com grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc (2 fios), sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 0,5 ºC. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. Poço tipo haste paralela de AISI 316, tubo soldado de diâmetro interno 6,6 mm, comprimento de inserção 275 mm. Cálculo de resistência conforme a ASME PTC 19.3 TW (última versão). transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316. | PÇ | 1 | 11380.64 | Não se aplica | 11380.64
4.33 | MEDIDOR DE VAZÃO TIPO PITOT COLE DN 800 MM PN 16 | Material da Sonda deve ser Latão, haste tipo não estacionário, oval, retrátil, conexão 1" BSPT com registro de derivação TAP, vedação certificada pela ANSI NSF 61 a instalação deve ser feita conforme a orientação Folha de Dados de Instrumentação. Deverá conter plaqueta de identificação ANSI 316 e pino de segurança para proteção mecânica dos taps na inserção da sonda | PÇ | 2 | 122908.45 | Não se aplica | 245816.9
4.34 | DISPOSITIVO DE ANÁLISE DE QUALIDADE | Anexo VI – DISPOSITIVO DE ANÁLISE DE QUALIDADE DA ÁGUA - DAQ anexo a este Termo de Referência | PÇ | 1 | 314088.9 | Não se aplica | 314088.9
4.35 | DETECTOR DE FUMAÇA | Detector tipo fotoelétrico com invólocro de ABS e grau de proteção superior a IP67. Alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1A @ 30 Vcc, sensibilidade 2,6 dB/m, distância de aplicação de 8 a 100 m, largura de aplicação 14 m, com autodiagnóstico e montagem no teto. Acessório de LED indicativo (Status, falha, alarme). | PÇ | 1 | 610.28 | Não se aplica | 610.28
4.36 | DETECTOR DE HIDROGÊNIO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, faixa calibrada de 0 a 199% LIE, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, eletrônica microprocessada, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 2% (fundo de escala), tempo de resposta de T90 < 30 s, com autodiagnóstico, conexão elética 1/2" NPT (F). Deve conter acessórios como suporte de montagem AISI 316, kit de calibração e testes, indicador local de LCD, LED indicativo (Status, falha, alarme), terminal de programação - 1 para cada 30 instrumentos e plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 2133.86 | Não se aplica | 2133.86
4.37 | SENSOR DE MOVIMENTO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, invólucro de material ABS e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1 A @ 30 Vcc, Compensação de temperatura, distância de aplicação 7m, campo de visão 360º. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 196.31 | Não se aplica | 196.31
4.38 | CONTROLADOR DE ACESSO | Tecnologia de Cartão de proximidade (RFID) e biometria digital, tipo stand alone, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Protocolo Wiegand (RS-485), frequência de operação de 125 kHz, antena interna, sinalização visual e sonora. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 1967.42 | Não se aplica | 1967.42
4.39 | ALARME VISUAL E SONORO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, conexão elétrica 1/2" NPT (F). Sinalizador sonoro eletrônico, de operação contínua, intensidade sonora de no mínimo 100 dB e máximo de 130 dB a 1m de distância. Sinalizador Visual tipo Beacon, modo de operação pisca-pisca com lâmpada de LED. Acessórios: Suporte de Montagem AISI 316; Plaqueta de indentificação AISI 316; Prensa Cabo AISI 316. | PÇ | 2 | 4324.64 | Não se aplica | 8649.28
4.40 | SENSOR DE ABERTURA E ACESSO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, conexão elétrica 1/2" NPT (F), contato tipo SPDT, capacidade 1 A @ 24 Vcc. Plaqueta de identificação AISI 316 e Bateria Interna com duração de 3 a 5 anos. | PÇ | 1 | 210.38 | Não se aplica | 210.38
4.41 | LUZ DE EMERGÊNCIA | LED COM BATERIA RECARREGÁVEL | PÇ | 1 | 383.95 | Não se aplica | 383.95
4.42 | CÂMERA CFTV | CÂMERA DE SEGURANÇA | PÇ | 2 | 426.76 | Não se aplica | 853.52
4.43 | VÁLVULA ESFERA DN 80 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, BIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, TIPO LONGA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, CONFORME NORMA BS 5351/ASME B16.10, MATERIAL: ESFERA E HASTE-AISI ASTM A351-CF8M, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE). | PÇ | 3 | 3490.15 | Não se aplica | 10470.45
4.44 | VÁLVULA GLOBO DN 80 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, HARE, CA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: INTERNOS AI AISI 410, FABRICADO CONFORME NORMA: ASME B16.10 | PÇ | 1 | 4541.72 | Não se aplica | 4541.72
4.45 | VÁLVULA ESFERA DN 20 MM PN 16 | VÁLV ESFERA, ES, CL 800#, TRIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE), MATERIAL: CORPO/TAMPA-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: ESFERA/HASTE-AI ASTM A351-CF8M, FABRICADA: CONF NORMA BS 5351. | PÇ | 7 | 758.94 | Não se aplica | 5312.58
5 | PONTO DE MEDIÇÃO - CD-B4.007-5 (1750 IGL)
5.1 | SERVIÇO | Serviços técnicos de engenharia especializada para fabricação, montagem e integração, testes de fábrica e entrega dos conjuntos eletromecânicos compostos por tubos e conexões de aço, válvulas, instrumentos de medição e componentes acessórios (spools) | UND | 1 | 3065749.53 | 613149.906 | 3678899.436
5.2 | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DN 1600 MM PN 16 | Tubo Sensor de invólocro de aço carbono, com flange de aço carbono, tipo Sobreposto, face plana, certificado pela AWWA C207, classe de pressão CL. E AWWA C207.Revestimento EPDM ou NBR. Conversor com invólocro com proteção superior a IP67 e material AISI 316, alimentação Vcc, sinal de saída RS-485 Modbus RTU, conexão elétrica 1/2" NPT (F). LCD configurável com plaqueta de idenficação AISI 316 e selagem interna com resina. | PÇ | 1 | 1490998.23 | Não se aplica | 1490998.23
5.3 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 1600 MM PN 16 | TUBO, PC, CC, ESP 11.9mm, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B, CONF NORMA AWWA C200 | MT | 32 | 27171.57 | Não se aplica | 869490.24
5.4 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 100 MM PN16 | TUBO, PC, CC OU SC, SCH 40, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF NORMA ASME B36.10 | MT | 11 | 913.32 | Não se aplica | 10046.52
5.5 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 20 MM PN16 | TUBO, PL, SC, SCH 80, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF ASME B36.10 | MT | 2 | 131.28 | Não se aplica | 262.56
5.6 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 1600 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: AWWA C207 TABELA 4, CL PN 16, PINTURA INT/EXT EM EPÓXI POLIAMIDA PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA, MODELO: JDTA (SIGLA-JDTA16), FABRICAÇÃO/MATERIAL: AÇO CARBONO/FERRO DÚCTIL NBR 6916 CL 42012. | PÇ | 2 | 96131.63 | Não se aplica | 192263.26
5.7 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA 1600 x 1524 MM PN 16 | PC, ESP 11.9mm, MATERIAL: AC, ASTM A283/285 Gr. C, CONF NORMA: AWWA C208 (COMPRIMENTO Lr=48"). | PÇ | 4 | 85546.65 | Não se aplica | 342186.6
5.8 | CONEXÃO TIPO FLANGE X BOLSA PN 1600 MM PN 16 | PEÇA DE TRANSIÇÃO, COM TRAVAMENTO, FLANGE CONFORME NORMA: AWWA C207 TABELA 4, CL PN 16, PINTURA INT/EXT EM BETUME PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA, MODELO: JTE (SIGLA-EFJTE16) FABRICAÇÃO/MATERIAL CONF NORMA: NBR 7675/15420. | PÇ | 4 | 98606.55 | Não se aplica | 394426.2
5.9 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 1600 MM CL E | Material AFO, ASTM 105, conforme norma AWWA C207 TABELA 4. | PÇ | 10 | 106400 | Não se aplica | 1064000
5.10 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 100 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 12 | 1120 | Não se aplica | 13440
5.11 | FLANGE TIPO PE FACE PLANA DN 100 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 3 | 1120 | Não se aplica | 3360
5.12 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 100 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 2 | 1120 | Não se aplica | 2240
5.13 | FLANGE TIPO ES FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 336 | Não se aplica | 336
5.14 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 373.33 | Não se aplica | 373.33
5.15 | JUNTA INTEGRAL DN 1600 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 10 | 113435.34 | Não se aplica | 1134353.4
5.16 | JUNTA INTEGRAL DN 100 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 14 | 2388.43 | Não se aplica | 33438.02
5.17 | JUNTA INTEGRAL DN 40 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 1,6mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG ASME B16.5 | PÇ | 1 | 682.4 | Não se aplica | 682.4
5.18 | PARAFUSO ESTOJO DN 1600 PN 16 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1 3/4" X COMP 7 1/2") | CJ | 6 | 39187.96 | Não se aplica | 235127.76
5.19 | PARAFUSO ESTOJO DN 100 PN 16 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 14 | 2388.43 | Não se aplica | 33438.02
5.20 | PARAFUSO ESTOJO DN 40 PN 16 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 1 | 682.4 | Não se aplica | 682.4
5.21 | TÊ RETO DN 100 PN 16 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr WPB, CONFORME NORMA: ASME B16.9 | PÇ | 6 | 784 | Não se aplica | 4704
5.22 | TÊ RETO DN 20 PN 16 | TÊ RETO, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 2 | 98 | Não se aplica | 196
5.23 | CURVA 90º DN 100 PN 16 | CURVA 90º, RL, PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA: ASME B16.9. | PÇ | 1 | 535.73 | Não se aplica | 535.73
5.24 | JOELHO 90º DN 20 PN 16 | JOELHO 90, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 3 | 39.2 | Não se aplica | 117.6
5.25 | MEIA-LUVA DN 40 PN 16 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 1 | 48.55 | Não se aplica | 48.55
5.26 | MEIA-LUVA DN 20 PN 16 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 4 | 37.55 | Não se aplica | 150.2
5.27 | NIPLE RETO DN 20 PN 16 | TIPO UEL X UER (NPT), SCH 160, COMPRIMENTO 4", MATERIAL: AC, ASTM A106 Gr. B, CONF NORMA: ASTM A733 | PÇ | 6 | 28.44 | Não se aplica | 170.64
5.28 | CAP DN 100 PN 16 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA ASME B16.9. | PÇ | 3 | 196 | Não se aplica | 588
5.29 | TAMPÃO DN 20 PN 16 | RO (NPT), CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11. | PÇ | 2 | 37.4 | Não se aplica | 74.8
5.30 | VÁLVULA DE CONTROLE MOTORIZADA DN 1600 MM PN 16 | Válvula tipo borboleta bi-excêntrica, em corpo de Ferro Fundido Nodular, pintura certificada pela NBR 60529 última versão e ANSI NSF 61, Sede em Aço Inox. 316 e haste em Aço Inox. 410. A válvula deve conter vedação BUNA-N ou EPDM, flange de Ferro Fundido Nodular, certificado pela AWWA C207, classe de pressão AWWA C207 de face plana, classe de vedação estanque ANSI/FCI 70-2, atuador Elétrico Inteligente - 1/4 de Volta com invólucro de alumínio com grau de proteção superior IP67, posição de falha na posição, chaves de abre/fecha e motor 120 V/60 Hz com grau de proteção superior IP67 de regime intermitente. A válvua deve ter acessórios como volante (automaticamente desacoplado com a energização do motor), com chave de torque e plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 892640.9 | Não se aplica | 892640.9
5.31 | VÁLVULA ON / OFF MANUAL DN 1600 MM PN 16 | Válvula tipo borboleta bi-excêntrica, em corpo de Ferro Fundido Nodular, pintura certificada pela NBR 60529 última versão e ANSI NSF 61, Sede em Aço Inox. 316 e haste em Aço Inox. 410. A válvula deve conter vedação BUNA-N ou EPDM, flange de Ferro Fundido Nodular, certificado pela AWWA C207, classe de pressão AWWA C207 de face plana. A válvua deve ter acessórios como chave de posição aberta ZSH e fechada ZSL com sensor de proximidade, selado SPDT / 1-24 Vcc Beacon e plaqueta de identificação AISI 316, invólocro com grau de proteção superior a IP67 e caixa de engrenagens com volante. | PÇ | 1 | 803962.91 | Não se aplica | 803962.91
5.32 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO PN 16 | O Transmissor de Pressão deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Faixa de calibração de 0 a 150 mca, Máxima Pressão Estática 100 mca, conexão ao processo 1/2" NPT (M) e precisão de 0,25% do span. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. O transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316, manifold tipo 2 vias AISI 316. | PÇ | 2 | 16359.67 | Não se aplica | 32719.34
5.33 | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA PN 16 | O Transmissor de Temperatura deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Sensor tipo Pt100 (3 fios) de isolamento mineral (óxido de magnésio), bainha de material AISI 316, DE 6 mm, tolerância IEC 60751 classe A. Transmissor calibrado de 0 a 100 ºC, invólocro de AISI 316 com grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc (2 fios), sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 0,5 ºC. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. Poço tipo haste paralela de AISI 316, tubo soldado de diâmetro interno 6,6 mm, comprimento de inserção 275 mm. Cálculo de resistência conforme a ASME PTC 19.3 TW (última versão). transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316. | PÇ | 1 | 11380.64 | Não se aplica | 11380.64
5.34 | MEDIDOR DE VAZÃO TIPO PITOT COLE DN 1600 MM PN 16 | Material da Sonda deve ser Latão, haste tipo não estacionário, oval, retrátil, conexão 1" BSPT com registro de derivação TAP, vedação certificada pela ANSI NSF 61 a instalação deve ser feita conforme a orientação Folha de Dados de Instrumentação. Deverá conter plaqueta de identificação ANSI 316 e pino de segurança para proteção mecânica dos taps na inserção da sonda | PÇ | 2 | 290063.94 | Não se aplica | 580127.88
5.35 | DISPOSITIVO DE ANÁLISE DE QUALIDADE | Anexo VI – DISPOSITIVO DE ANÁLISE DE QUALIDADE DA ÁGUA - DAQ anexo a este Termo de Referência | PÇ | 1 | 314088.9 | Não se aplica | 314088.9
5.36 | DETECTOR DE FUMAÇA | Detector tipo fotoelétrico com invólocro de ABS e grau de proteção superior a IP67. Alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1A @ 30 Vcc, sensibilidade 2,6 dB/m, distância de aplicação de 8 a 100 m, largura de aplicação 14 m, com autodiagnóstico e montagem no teto. Acessório de LED indicativo (Status, falha, alarme). | PÇ | 1 | 610.28 | Não se aplica | 610.28
5.37 | DETECTOR DE HIDROGÊNIO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, faixa calibrada de 0 a 199% LIE, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, eletrônica microprocessada, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 2% (fundo de escala), tempo de resposta de T90 < 30 s, com autodiagnóstico, conexão elética 1/2" NPT (F). Deve conter acessórios como suporte de montagem AISI 316, kit de calibração e testes, indicador local de LCD, LED indicativo (Status, falha, alarme), terminal de programação - 1 para cada 30 instrumentos e plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 2133.86 | Não se aplica | 2133.86
5.38 | SENSOR DE MOVIMENTO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, invólucro de material ABS e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1 A @ 30 Vcc, Compensação de temperatura, distância de aplicação 7m, campo de visão 360º. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 2 | 196.31 | Não se aplica | 392.62
5.39 | CONTROLADOR DE ACESSO | Tecnologia de Cartão de proximidade (RFID) e biometria digital, tipo stand alone, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Protocolo Wiegand (RS-485), frequência de operação de 125 kHz, antena interna, sinalização visual e sonora. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 1967.42 | Não se aplica | 1967.42
5.40 | ALARME VISUAL E SONORO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, conexão elétrica 1/2" NPT (F). Sinalizador sonoro eletrônico, de operação contínua, intensidade sonora de no mínimo 100 dB e máximo de 130 dB a 1m de distância. Sinalizador Visual tipo Beacon, modo de operação pisca-pisca com lâmpada de LED. Acessórios: Suporte de Montagem AISI 316; Plaqueta de indentificação AISI 316; Prensa Cabo AISI 316. | PÇ | 2 | 4324.64 | Não se aplica | 8649.28
5.41 | SENSOR DE ABERTURA E ACESSO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, conexão elétrica 1/2" NPT (F), contato tipo SPDT, capacidade 1 A @ 24 Vcc. Plaqueta de identificação AISI 316 e Bateria Interna com duração de 3 a 5 anos. | PÇ | 1 | 210.38 | Não se aplica | 210.38
5.42 | LUZ DE EMERGÊNCIA | LED COM BATERIA RECARREGÁVEL | PÇ | 1 | 383.95 | Não se aplica | 383.95
5.43 | CÂMERA CFTV | CÂMERA DE SEGURANÇA | PÇ | 2 | 426.76 | Não se aplica | 853.52
5.44 | VÁLVULA ESFERA DN 100 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, BIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, TIPO LONGA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, CONFORME NORMA BS 5351/ASME B16.10, MATERIAL: ESFERA E HASTE-AISI ASTM A351-CF8M, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE). | PÇ | 3 | 4343.7 | Não se aplica | 13031.1
5.45 | VÁLVULA GLOBO DN 100 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, HARE, CA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: INTERNOS AI AISI 410, FABRICADO CONFORME NORMA: ASME B16.10 | PÇ | 1 | 6608.8 | Não se aplica | 6608.8
5.46 | VÁLVULA ESFERA DN 20 MM PN 16 | VÁLV ESFERA, ES, CL 800#, TRIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE), MATERIAL: CORPO/TAMPA-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: ESFERA/HASTE-AI ASTM A351-CF8M, FABRICADA: CONF NORMA BS 5351. | PÇ | 7 | 758.94 | Não se aplica | 5312.58
6 | PONTO DE MEDIÇÃO - CD-B4.008-1 (ADUTORA PRINCIPAL DA BAIXADA FLUMINENSE)
6.1 | SERVIÇO | Serviços técnicos de engenharia especializada para fabricação, montagem e integração, testes de fábrica e entrega dos conjuntos eletromecânicos compostos por tubos e conexões de aço, válvulas, instrumentos de medição e componentes acessórios (spools) | UND | 1 | 4234604.22 | 846920.844 | 5081525.064
6.2 | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DN 1800 MM PN 16 | Tubo Sensor de invólocro de aço carbono, com flange de aço carbono, tipo Sobreposto, face plana, certificado pela AWWA C207, classe de pressão CL. E AWWA C207.Revestimento EPDM ou NBR. Conversor com invólocro com proteção superior a IP67 e material AISI 316, alimentação Vcc, sinal de saída RS-485 Modbus RTU, conexão elétrica 1/2" NPT (F). LCD configurável com plaqueta de idenficação AISI 316 e selagem interna com resina. | PÇ | 1 | 1728610.45 | Não se aplica | 1728610.45
6.3 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 1800 MM PN 16 | TUBO, PC, CC, ESP 12,7 mm, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B, CONF NORMA AWWA C200 | MT | 35 | 32623.02 | Não se aplica | 1141805.7
6.4 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 100 MM PN16 | TUBO, PC, CC OU SC, SCH 40, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF NORMA ASME B36.10 | MT | 12 | 913.32 | Não se aplica | 10959.84
6.5 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 20 MM PN16 | TUBO, PL, SC, SCH 80, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF ASME B36.10 | MT | 2 | 102.74 | Não se aplica | 205.48
6.6 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 1800 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: AWWA C207 TABELA 4, CL PN 16, PINTURA INT/EXT EM EPÓXI POLIAMIDA PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA, MODELO: JDTA (SIGLA-JDTA16), FABRICAÇÃO/MATERIAL: AÇO CARBONO/FERRO DÚCTIL NBR 6916 CL 42012. | PÇ | 2 | 157947.34 | Não se aplica | 315894.68
6.7 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA 2000 x 1800 MM PN 16 | PC, ESP 11.9mm, MATERIAL: AC, ASTM A283/285 Gr. C, CONF NORMA: AWWA C208 (COMPRIMENTO Lr=48"). | PÇ | 4 | 106933.32 | Não se aplica | 427733.28
6.8 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 1800 MM CL E | Material AFO, ASTM 105, conforme norma AWWA C207 TABELA 4. | PÇ | 10 | 134026.66 | Não se aplica | 1340266.6
6.9 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 100 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 12 | 1120 | Não se aplica | 13440
6.10 | FLANGE TIPO PE FACE PLANA DN 100 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 3 | 1120 | Não se aplica | 3360
6.11 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 100 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 2 | 1120 | Não se aplica | 2240
6.12 | FLANGE TIPO ES FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 336 | Não se aplica | 336
6.13 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 373.33 | Não se aplica | 373.33
6.14 | JUNTA INTEGRAL DN 1800 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 10 | 157947.36 | Não se aplica | 1579473.6
6.15 | JUNTA INTEGRAL DN 100 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 14 | 2388.43 | Não se aplica | 33438.02
6.16 | JUNTA INTEGRAL DN 40 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 1,6mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG ASME B16.5 | PÇ | 1 | 682.4 | Não se aplica | 682.4
6.17 | PARAFUSO ESTOJO DN 1800 PN 16 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1 3/4" X COMP 7 1/2") | CJ | 6 | 54565.32 | Não se aplica | 327391.92
6.18 | PARAFUSO ESTOJO DN 100 PN 16 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 14 | 2388.43 | Não se aplica | 33438.02
6.19 | PARAFUSO ESTOJO DN 40 PN 16 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 1 | 682.4 | Não se aplica | 682.4
6.20 | TÊ RETO DN 100 PN 16 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr WPB, CONFORME NORMA: ASME B16.9 | PÇ | 6 | 784 | Não se aplica | 4704
6.21 | TÊ RETO DN 20 PN 16 | TÊ RETO, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 2 | 98 | Não se aplica | 196
6.22 | CURVA 90º DN 100 PN 16 | CURVA 90º, RL, PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA: ASME B16.9. | PÇ | 1 | 535.73 | Não se aplica | 535.73
6.23 | JOELHO 90º DN 20 PN 16 | JOELHO 90, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 3 | 39.2 | Não se aplica | 117.6
6.24 | MEIA-LUVA DN 40 PN 16 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 1 | 48.55 | Não se aplica | 48.55
6.25 | MEIA-LUVA DN 20 PN 16 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 4 | 37.55 | Não se aplica | 150.2
6.26 | NIPLE RETO DN 20 PN 16 | TIPO UEL X UER (NPT), SCH 160, COMPRIMENTO 4", MATERIAL: AC, ASTM A106 Gr. B, CONF NORMA: ASTM A733 | PÇ | 6 | 28.44 | Não se aplica | 170.64
6.27 | CAP DN 100 PN 16 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA ASME B16.9. | PÇ | 3 | 196 | Não se aplica | 588
6.28 | TAMPÃO DN 20 PN 16 | RO (NPT), CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11. | PÇ | 2 | 37.4 | Não se aplica | 74.8
6.29 | VÁLVULA DE CONTROLE MOTORIZADA DN 1800 MM PN 16 | Válvula tipo borboleta bi-excêntrica, em corpo de Ferro Fundido Nodular, pintura certificada pela NBR 60529 última versão e ANSI NSF 61, Sede em Aço Inox. 316 e haste em Aço Inox. 410. A válvula deve conter vedação BUNA-N ou EPDM, flange de Ferro Fundido Nodular, certificado pela AWWA C207, classe de pressão AWWA C207 de face plana, classe de vedação estanque ANSI/FCI 70-2, atuador Elétrico Inteligente - 1/4 de Volta com invólucro de alumínio com grau de proteção superior IP67, posição de falha na posição, chaves de abre/fecha e motor 120 V/60 Hz com grau de proteção superior IP67 de regime intermitente. A válvua deve ter acessórios como volante (automaticamente desacoplado com a energização do motor), com chave de torque e plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 1022114.23 | Não se aplica | 1022114.23
6.30 | VÁLVULA ON / OFF MANUAL DN 1800 MM PN 16 | Válvula tipo borboleta bi-excêntrica, em corpo de Ferro Fundido Nodular, pintura certificada pela NBR 60529 última versão e ANSI NSF 61, Sede em Aço Inox. 316 e haste em Aço Inox. 410. A válvula deve conter vedação BUNA-N ou EPDM, flange de Ferro Fundido Nodular, certificado pela AWWA C207, classe de pressão AWWA C207 de face plana. A válvua deve ter acessórios como chave de posição aberta ZSH e fechada ZSL com sensor de proximidade, selado SPDT / 1-24 Vcc Beacon e plaqueta de identificação AISI 316, invólocro com grau de proteção superior a IP67 e caixa de engrenagens com volante. | PÇ | 1 | 937045.33 | Não se aplica | 937045.33
6.31 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO PN 16 | O Transmissor de Pressão deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Faixa de calibração de 0 a 150 mca, Máxima Pressão Estática 100 mca, conexão ao processo 1/2" NPT (M) e precisão de 0,25% do span. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. O transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316, manifold tipo 2 vias AISI 316. | PÇ | 2 | 16359.67 | Não se aplica | 32719.34
6.32 | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA PN 16 | O Transmissor de Temperatura deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Sensor tipo Pt100 (3 fios) de isolamento mineral (óxido de magnésio), bainha de material AISI 316, DE 6 mm, tolerância IEC 60751 classe A. Transmissor calibrado de 0 a 100 ºC, invólocro de AISI 316 com grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc (2 fios), sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 0,5 ºC. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. Poço tipo haste paralela de AISI 316, tubo soldado de diâmetro interno 6,6 mm, comprimento de inserção 275 mm. Cálculo de resistência conforme a ASME PTC 19.3 TW (última versão). transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316. | PÇ | 1 | 11380.64 | Não se aplica | 11380.64
6.33 | MEDIDOR DE VAZÃO TIPO PITOT COLE DN 1800 MM PN 16 | Material da Sonda deve ser Latão, haste tipo não estacionário, oval, retrátil, conexão 1" BSPT com registro de derivação TAP, vedação certificada pela ANSI NSF 61 a instalação deve ser feita conforme a orientação Folha de Dados de Instrumentação. Deverá conter plaqueta de identificação ANSI 316 e pino de segurança para proteção mecânica dos taps na inserção da sonda | PÇ | 2 | 403885.02 | Não se aplica | 807770.04
6.34 | DISPOSITIVO DE ANÁLISE DE QUALIDADE | Anexo VI – DISPOSITIVO DE ANÁLISE DE QUALIDADE DA ÁGUA - DAQ anexo a este Termo de Referência | PÇ | 1 | 314088.9 | Não se aplica | 314088.9
6.35 | DETECTOR DE FUMAÇA | Detector tipo fotoelétrico com invólocro de ABS e grau de proteção superior a IP67. Alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1A @ 30 Vcc, sensibilidade 2,6 dB/m, distância de aplicação de 8 a 100 m, largura de aplicação 14 m, com autodiagnóstico e montagem no teto. Acessório de LED indicativo (Status, falha, alarme). | PÇ | 1 | 610.28 | Não se aplica | 610.28
6.36 | DETECTOR DE HIDROGÊNIO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, faixa calibrada de 0 a 199% LIE, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, eletrônica microprocessada, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 2% (fundo de escala), tempo de resposta de T90 < 30 s, com autodiagnóstico, conexão elética 1/2" NPT (F). Deve conter acessórios como suporte de montagem AISI 316, kit de calibração e testes, indicador local de LCD, LED indicativo (Status, falha, alarme), terminal de programação - 1 para cada 30 instrumentos e plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 2133.86 | Não se aplica | 2133.86
6.37 | SENSOR DE MOVIMENTO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, invólucro de material ABS e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1 A @ 30 Vcc, Compensação de temperatura, distância de aplicação 7m, campo de visão 360º. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 2 | 196.31 | Não se aplica | 392.62
6.38 | CONTROLADOR DE ACESSO | Tecnologia de Cartão de proximidade (RFID) e biometria digital, tipo stand alone, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Protocolo Wiegand (RS-485), frequência de operação de 125 kHz, antena interna, sinalização visual e sonora. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 1967.42 | Não se aplica | 1967.42
6.39 | ALARME VISUAL E SONORO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, conexão elétrica 1/2" NPT (F). Sinalizador sonoro eletrônico, de operação contínua, intensidade sonora de no mínimo 100 dB e máximo de 130 dB a 1m de distância. Sinalizador Visual tipo Beacon, modo de operação pisca-pisca com lâmpada de LED. Acessórios: Suporte de Montagem AISI 316; Plaqueta de indentificação AISI 316; Prensa Cabo AISI 316. | PÇ | 2 | 4324.64 | Não se aplica | 8649.28
6.40 | SENSOR DE ABERTURA E ACESSO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, conexão elétrica 1/2" NPT (F), contato tipo SPDT, capacidade 1 A @ 24 Vcc. Plaqueta de identificação AISI 316 e Bateria Interna com duração de 3 a 5 anos. | PÇ | 1 | 210.38 | Não se aplica | 210.38
6.41 | LUZ DE EMERGÊNCIA | LED COM BATERIA RECARREGÁVEL | PÇ | 1 | 383.95 | Não se aplica | 383.95
6.42 | CÂMERA CFTV | CÂMERA DE SEGURANÇA | PÇ | 2 | 426.76 | Não se aplica | 853.52
6.43 | VÁLVULA ESFERA DN 100 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, BIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, TIPO LONGA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, CONFORME NORMA BS 5351/ASME B16.10, MATERIAL: ESFERA E HASTE-AISI ASTM A351-CF8M, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE). | PÇ | 3 | 4343.7 | Não se aplica | 13031.1
6.44 | VÁLVULA GLOBO DN 100 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, HARE, CA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: INTERNOS AI AISI 410, FABRICADO CONFORME NORMA: ASME B16.10 | PÇ | 1 | 6608.8 | Não se aplica | 6608.8
6.45 | VÁLVULA ESFERA DN 20 MM PN 16 | VÁLV ESFERA, ES, CL 800#, TRIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE), MATERIAL: CORPO/TAMPA-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: ESFERA/HASTE-AI ASTM A351-CF8M, FABRICADA: CONF NORMA BS 5351. | PÇ | 7 | 758.94 | Não se aplica | 5312.58
7 | PONTO DE MEDIÇÃO - CD-B4.008-2 (NOVA ADUTORA DA BAIXADA FLUMINENSE)
7.1 | SERVIÇO | Serviços técnicos de engenharia especializada para fabricação, montagem e integração, testes de fábrica e entrega dos conjuntos eletromecânicos compostos por tubos e conexões de aço, válvulas, instrumentos de medição e componentes acessórios (spools) | UND | 1 | 1525526.97 | 305105.394 | 1830632.364
7.2 | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DN 1200 MM PN 16 | Tubo Sensor de invólocro de aço carbono, com flange de aço carbono, tipo Sobreposto, face plana, certificado pela AWWA C207, classe de pressão CL. E AWWA C207.Revestimento EPDM ou NBR. Conversor com invólocro com proteção superior a IP67 e material AISI 316, alimentação Vcc, sinal de saída RS-485 Modbus RTU, conexão elétrica 1/2" NPT (F). LCD configurável com plaqueta de idenficação AISI 316 e selagem interna com resina. | PÇ | 1 | 422120.93 | Não se aplica | 422120.93
7.3 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 1200 MM PN 16 | TUBO, PC, CC, ESP 8.7mm, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B, CONF NORMA AWWA C200. | MT | 23 | 14898.7 | Não se aplica | 342670.1
7.4 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 100 MM PN16 | TUBO, PC, CC OU SC, SCH 40, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF NORMA ASME B36.10 | MT | 10 | 913.32 | Não se aplica | 9133.2
7.5 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 20 MM PN16 | TUBO, PL, SC, SCH 80, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF ASME B36.10 | MT | 2 | 131.28 | Não se aplica | 262.56
7.6 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 1200 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: AWWA C207 TABELA 4, CL PN 16, PINTURA INT/EXT EM EPÓXI POLIAMIDA PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA, MODELO: JDTA (SIGLA-JDTA16), FABRICAÇÃO/MATERIAL: AÇO CARBONO/FERRO DÚCTIL NBR 6916 CL 42012. | PÇ | 2 | 58508.67 | Não se aplica | 117017.34
7.7 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 1200 MM CL E | Material AFO, ASTM 105, conforme norma AWWA C207 TABELA 4. | PÇ | 10 | 55813.33 | Não se aplica | 558133.3
7.8 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 100 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 12 | 1120 | Não se aplica | 13440
7.9 | FLANGE TIPO PE FACE PLANA DN 100 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 3 | 1120 | Não se aplica | 3360
7.10 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 100 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 2 | 1120 | Não se aplica | 2240
7.11 | FLANGE TIPO ES FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 336 | Não se aplica | 336
7.12 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 373.33 | Não se aplica | 373.33
7.13 | JUNTA INTEGRAL DN 1200 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 10 | 58508.67 | Não se aplica | 585086.7
7.14 | JUNTA INTEGRAL DN 100 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 14 | 2388.43 | Não se aplica | 33438.02
7.15 | JUNTA INTEGRAL DN 40 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 1,6mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG ASME B16.5 | PÇ | 1 | 682.4 | Não se aplica | 682.4
7.16 | PARAFUSO ESTOJO DN 1200 PN 16 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1 3/4" X COMP 7 1/2") | CJ | 6 | 20212.7 | Não se aplica | 121276.2
7.17 | PARAFUSO ESTOJO DN 100 PN 16 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 14 | 2388.43 | Não se aplica | 33438.02
7.18 | PARAFUSO ESTOJO DN 40 PN 16 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 1 | 682.4 | Não se aplica | 682.4
7.19 | TÊ RETO DN 100 PN 16 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr WPB, CONFORME NORMA: ASME B16.9 | PÇ | 6 | 784 | Não se aplica | 4704
7.20 | TÊ RETO DN 20 PN 16 | TÊ RETO, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 2 | 98 | Não se aplica | 196
7.21 | CURVA 90º DN 100 PN 16 | CURVA 90º, RL, PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA: ASME B16.9. | PÇ | 1 | 535.73 | Não se aplica | 535.73
7.22 | JOELHO 90º DN 20 PN 16 | JOELHO 90, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 3 | 39.2 | Não se aplica | 117.6
7.23 | MEIA-LUVA DN 40 PN 16 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 1 | 48.55 | Não se aplica | 48.55
7.24 | MEIA-LUVA DN 20 PN 16 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 4 | 37.55 | Não se aplica | 150.2
7.25 | NIPLE RETO DN 20 PN 16 | TIPO UEL X UER (NPT), SCH 160, COMPRIMENTO 4", MATERIAL: AC, ASTM A106 Gr. B, CONF NORMA: ASTM A733 | PÇ | 6 | 28.44 | Não se aplica | 170.64
7.26 | CAP DN 100 PN 16 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA ASME B16.9. | PÇ | 3 | 196 | Não se aplica | 588
7.27 | TAMPÃO DN 20 PN 16 | RO (NPT), CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11. | PÇ | 2 | 37.4 | Não se aplica | 74.8
7.28 | VÁLVULA DE CONTROLE MOTORIZADA DN 1200 MM PN 16 | Válvula tipo borboleta bi-excêntrica, em corpo de Ferro Fundido Nodular, pintura certificada pela NBR 60529 última versão e ANSI NSF 61, Sede em Aço Inox. 316 e haste em Aço Inox. 410. A válvula deve conter vedação BUNA-N ou EPDM, flange de Ferro Fundido Nodular, certificado pela AWWA C207, classe de pressão AWWA C207 de face plana, classe de vedação estanque ANSI/FCI 70-2, atuador Elétrico Inteligente - 1/4 de Volta com invólucro de alumínio com grau de proteção superior IP67, posição de falha na posição, chaves de abre/fecha e motor 120 V/60 Hz com grau de proteção superior IP67 de regime intermitente. A válvua deve ter acessórios como volante (automaticamente desacoplado com a energização do motor), com chave de torque e plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 379675.38 | Não se aplica | 379675.38
7.29 | VÁLVULA ON / OFF MANUAL DN 1200 MM PN 16 | Válvula tipo borboleta bi-excêntrica, em corpo de Ferro Fundido Nodular, pintura certificada pela NBR 60529 última versão e ANSI NSF 61, Sede em Aço Inox. 316 e haste em Aço Inox. 410. A válvula deve conter vedação BUNA-N ou EPDM, flange de Ferro Fundido Nodular, certificado pela AWWA C207, classe de pressão AWWA C207 de face plana. A válvua deve ter acessórios como chave de posição aberta ZSH e fechada ZSL com sensor de proximidade, selado SPDT / 1-24 Vcc Beacon e plaqueta de identificação AISI 316, invólocro com grau de proteção superior a IP67 e caixa de engrenagens com volante. | PÇ | 1 | 333918.08 | Não se aplica | 333918.08
7.30 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO PN 16 | O Transmissor de Pressão deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Faixa de calibração de 0 a 150 mca, Máxima Pressão Estática 100 mca, conexão ao processo 1/2" NPT (M) e precisão de 0,25% do span. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. O transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316, manifold tipo 2 vias AISI 316. | PÇ | 2 | 16359.67 | Não se aplica | 32719.34
7.31 | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA PN 16 | O Transmissor de Temperatura deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Sensor tipo Pt100 (3 fios) de isolamento mineral (óxido de magnésio), bainha de material AISI 316, DE 6 mm, tolerância IEC 60751 classe A. Transmissor calibrado de 0 a 100 ºC, invólocro de AISI 316 com grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc (2 fios), sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 0,5 ºC. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. Poço tipo haste paralela de AISI 316, tubo soldado de diâmetro interno 6,6 mm, comprimento de inserção 275 mm. Cálculo de resistência conforme a ASME PTC 19.3 TW (última versão). transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316. | PÇ | 1 | 11380.64 | Não se aplica | 11380.64
7.32 | MEDIDOR DE VAZÃO TIPO PITOT COLE DN 1200 MM PN 16 | Material da Sonda deve ser Latão, haste tipo não estacionário, oval, retrátil, conexão 1" BSPT com registro de derivação TAP, vedação certificada pela ANSI NSF 61 a instalação deve ser feita conforme a orientação Folha de Dados de Instrumentação. Deverá conter plaqueta de identificação ANSI 316 e pino de segurança para proteção mecânica dos taps na inserção da sonda | PÇ | 2 | 149611.74 | Não se aplica | 299223.48
7.33 | DISPOSITIVO DE ANÁLISE DE QUALIDADE | Anexo VI – DISPOSITIVO DE ANÁLISE DE QUALIDADE DA ÁGUA - DAQ anexo a este Termo de Referência | PÇ | 1 | 314088.9 | Não se aplica | 314088.9
7.34 | DETECTOR DE FUMAÇA | Detector tipo fotoelétrico com invólocro de ABS e grau de proteção superior a IP67. Alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1A @ 30 Vcc, sensibilidade 2,6 dB/m, distância de aplicação de 8 a 100 m, largura de aplicação 14 m, com autodiagnóstico e montagem no teto. Acessório de LED indicativo (Status, falha, alarme). | PÇ | 1 | 610.28 | Não se aplica | 610.28
7.35 | DETECTOR DE HIDROGÊNIO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, faixa calibrada de 0 a 199% LIE, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, eletrônica microprocessada, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 2% (fundo de escala), tempo de resposta de T90 < 30 s, com autodiagnóstico, conexão elética 1/2" NPT (F). Deve conter acessórios como suporte de montagem AISI 316, kit de calibração e testes, indicador local de LCD, LED indicativo (Status, falha, alarme), terminal de programação - 1 para cada 30 instrumentos e plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 2133.86 | Não se aplica | 2133.86
7.36 | SENSOR DE MOVIMENTO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, invólucro de material ABS e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1 A @ 30 Vcc, Compensação de temperatura, distância de aplicação 7m, campo de visão 360º. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 196.31 | Não se aplica | 196.31
7.37 | CONTROLADOR DE ACESSO | Tecnologia de Cartão de proximidade (RFID) e biometria digital, tipo stand alone, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Protocolo Wiegand (RS-485), frequência de operação de 125 kHz, antena interna, sinalização visual e sonora. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 1967.42 | Não se aplica | 1967.42
7.38 | ALARME VISUAL E SONORO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, conexão elétrica 1/2" NPT (F). Sinalizador sonoro eletrônico, de operação contínua, intensidade sonora de no mínimo 100 dB e máximo de 130 dB a 1m de distância. Sinalizador Visual tipo Beacon, modo de operação pisca-pisca com lâmpada de LED. Acessórios: Suporte de Montagem AISI 316; Plaqueta de indentificação AISI 316; Prensa Cabo AISI 316. | PÇ | 2 | 4324.64 | Não se aplica | 8649.28
7.39 | SENSOR DE ABERTURA E ACESSO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, conexão elétrica 1/2" NPT (F), contato tipo SPDT, capacidade 1 A @ 24 Vcc. Plaqueta de identificação AISI 316 e Bateria Interna com duração de 3 a 5 anos. | PÇ | 1 | 210.38 | Não se aplica | 210.38
7.40 | LUZ DE EMERGÊNCIA | LED COM BATERIA RECARREGÁVEL | PÇ | 1 | 383.95 | Não se aplica | 383.95
7.41 | CÂMERA CFTV | CÂMERA DE SEGURANÇA | PÇ | 2 | 426.76 | Não se aplica | 853.52
7.42 | VÁLVULA ESFERA DN 100 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, BIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, TIPO LONGA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, CONFORME NORMA BS 5351/ASME B16.10, MATERIAL: ESFERA E HASTE-AISI ASTM A351-CF8M, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE). | PÇ | 3 | 4343.7 | Não se aplica | 13031.1
7.43 | VÁLVULA GLOBO DN 100 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, HARE, CA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: INTERNOS AI AISI 410, FABRICADO CONFORME NORMA: ASME B16.10 | PÇ | 1 | 6608.8 | Não se aplica | 6608.8
7.44 | VÁLVULA ESFERA DN 20 MM PN 16 | VÁLV ESFERA, ES, CL 800#, TRIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE), MATERIAL: CORPO/TAMPA-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: ESFERA/HASTE-AI ASTM A351-CF8M, FABRICADA: CONF NORMA BS 5351. | PÇ | 7 | 758.94 | Não se aplica | 5312.58
8 | PONTO DE MEDIÇÃO - B1-B1.001 (1000 AMENDOEIRA)
8.1 | SERVIÇO | Serviços técnicos de engenharia especializada para fabricação, montagem e integração, testes de fábrica e entrega dos conjuntos eletromecânicos compostos por tubos e conexões de aço, válvulas, instrumentos de medição e componentes acessórios (spools) | UND | 1 | 1242711.56 | 248542.312 | 1491253.872
8.2 | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DN 1000 MM PN 10 | Tubo Sensor de invólocro de aço carbono, com flange de aço carbono, tipo Sobreposto, face plana, certificado pela AWWA C207, classe de pressão CL. D AWWA C207.Revestimento EPDM ou NBR. Conversor com invólocro com proteção IP67 e material AISI 316, alimentação Vcc, sinal de saída RS-485 Modbus RTU, conexão elétrica 1/2" NPT (F). LCD configurável com plaqueta de idenficação AISI 316 e selagem interna com resina. | PÇ | 1 | 257932.36 | Não se aplica | 257932.36
8.3 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 1000 MM PN 10 | TUBO, PC, CC, ESP 11.9mm, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B, CONF ASME B36.10 | MT | 20 | 16982.23 | Não se aplica | 339644.6
8.4 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 100 MM PN10 | TUBO, PC, CC OU SC, SCH 40, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF NORMA ASME B36.10 | MT | 10 | 913.32 | Não se aplica | 9133.2
8.5 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 20 MM PN10 | TUBO, PL, SC, SCH 80, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF ASME B36.10 | MT | 2 | 131.28 | Não se aplica | 262.56
8.6 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 1000 MM PN 10 | FLANGE CONFORME NORMA: AWWA C207 TABELA 2, CL PN 10, PINTURA INT/EXT EM EPÓXI POLIAMIDA PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA, MODELO: JDTA (SIGLA-JDTA10), FABRICAÇÃO/MATERIAL: AÇO CARBONO/FERRO DÚCTIL NBR 6916 CL 42012. | PÇ | 3 | 42020.01 | Não se aplica | 126060.03
8.7 | CONEXÃO TIPO FLANGE X BOLSA PN 1000 MM PN 10 | PEÇA DE TRANSIÇÃO, COM TRAVAMENTO, FLANGE CONFORME NORMA: AWWA C207 TABELA 2, CL PN 10, PINTURA INT/EXT EM BETUME PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA, MODELO: JTE (SIGLA-EFJTE10) FABRICAÇÃO/MATERIAL CONF NORMA: NBR 7675/15420. | PÇ | 6 | 57663.37 | Não se aplica | 345980.22
8.8 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 1000 MM CL D (175-150 PSI) | Material AFO, ASTM 105, conforme norma AWWA C207 TABELA 2. | PÇ | 18 | 39946.66 | Não se aplica | 719039.88
8.9 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 100 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 8 | 1120 | Não se aplica | 8960
8.10 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 100 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 2 | 1120 | Não se aplica | 2240
8.11 | FLANGE TIPO ES FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 336 | Não se aplica | 336
8.12 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 373.33 | Não se aplica | 373.33
8.13 | JUNTA INTEGRAL DN 1000 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 14 | 42020.01 | Não se aplica | 588280.14
8.14 | JUNTA INTEGRAL DN 100 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 18 | 2388.43 | Não se aplica | 42991.74
8.15 | JUNTA INTEGRAL DN 40 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 1,6mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG ASME B16.5 | PÇ | 1 | 682.4 | Não se aplica | 682.4
8.16 | PARAFUSO ESTOJO DN 1000 PN 10 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1 3/4" X COMP 7 1/2") | CJ | 6 | 14516.43 | Não se aplica | 87098.58
8.17 | PARAFUSO ESTOJO DN 100 PN 10 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 14 | 2388.43 | Não se aplica | 33438.02
8.18 | PARAFUSO ESTOJO DN 40 PN 10 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 1 | 682.4 | Não se aplica | 682.4
8.19 | TÊ RETO DN 100 PN 16 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr WPB, CONFORME NORMA: ASME B16.9 | PÇ | 6 | 784 | Não se aplica | 4704
8.20 | TÊ RETO DN 20 PN 16 | TÊ RETO, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 2 | 98 | Não se aplica | 196
8.21 | CURVA 90º DN 100 PN 16 | CURVA 90º, RL, PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA: ASME B16.9. | PÇ | 1 | 535.73 | Não se aplica | 535.73
8.22 | JOELHO 90º DN 20 PN 16 | JOELHO 90, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 3 | 39.2 | Não se aplica | 117.6
8.23 | MEIA-LUVA DN 40 PN 16 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 1 | 48.55 | Não se aplica | 48.55
8.24 | MEIA-LUVA DN 20 PN 16 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 4 | 37.55 | Não se aplica | 150.2
8.25 | NIPLE RETO DN 20 PN 16 | TIPO UEL X UER (NPT), SCH 160, COMPRIMENTO 4", MATERIAL: AC, ASTM A106 Gr. B, CONF NORMA: ASTM A733 | PÇ | 6 | 28.44 | Não se aplica | 170.64
8.26 | CAP DN 100 PN 16 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA ASME B16.9. | PÇ | 3 | 196 | Não se aplica | 588
8.27 | TAMPÃO DN 20 PN 16 | RO (NPT), CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11. | PÇ | 2 | 37.4 | Não se aplica | 74.8
8.28 | VÁLVULA DE CONTROLE MOTORIZADA DN 1000 MM PN 10 | Válvula tipo borboleta bi-excêntrica, em corpo de Ferro Fundido Nodular, pintura certificada pela NBR 60529 última versão e ANSI NSF 61, Sede em Aço Inox. 316 e haste em Aço Inox. 410. A válvula deve conter vedação BUNA-N ou EPDM, flange de Ferro Fundido Nodular, certificado pela AWWA C207, classe de pressão AWWA C207 de face plana, classe de vedação estanque ANSI/FCI 70-2, atuador Elétrico Inteligente - 1/4 de Volta com invólucro de alumínio com grau de proteção superior IP67, posição de falha na posição, chaves de abre/fecha e motor 120 V/60 Hz com grau de proteção superior IP67 de regime intermitente. A válvua deve ter acessórios como volante (automaticamente desacoplado com a energização do motor), com chave de torque e plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 260056.27 | Não se aplica | 260056.27
8.29 | VÁLVULA ON / OFF MANUAL DN 1000 MM PN 10 | Válvula tipo borboleta bi-excêntrica, em corpo de Ferro Fundido Nodular, pintura certificada pela NBR 60529 ultima versão e ANSI NSF 61, Sede em Aço Inox. 316 e haste em Aço Inox. 410. A válvula deve conter vedação BUNA-N ou EPDM, flange de Ferro Fundido Nodular, certificado pela AWWA C207, classe de pressão AWWA C207 de face plana. A válvua deve ter acessórios como chave de posição aberta ZSH e fechada ZSL com sensor de proximidade, selado SPDT / 1-24 Vcc Beacon e plaqueta de identificação AISI 316, invólocro com grau de proteção superior a IP67 e caixa de engrenagens com volante. | PÇ | 1 | 176338.82 | Não se aplica | 176338.82
8.30 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO PN 10 | O Transmissor de Pressão deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Faixa de calibração de 0 a 150 mca, Máxima Pressão Estática 100 mca, conexão ao processo 1/2" NPT (M) e precisão de 0,25% do span. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. O transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316, manifold tipo 2 vias AISI 316. | PÇ | 2 | 9958.06 | Não se aplica | 19916.12
8.31 | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA PN 10 | O Transmissor de Temperatura deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Sensor tipo Pt100 (3 fios) de isolamento mineral (óxido de magnésio), bainha de material AISI 316, DE 6 mm, tolerância IEC 60751 classe A. Transmissor calibrado de 0 a 100 ºC, invólocro de AISI 316 com grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc (2 fios), sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 0,5 ºC. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. Poço tipo haste paralela de AISI 316, tubo soldado de diâmetro interno 6,6 mm, comprimento de inserção 275 mm. Cálculo de resistência conforme a ASME PTC 19.3 TW (última versão). transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316. | PÇ | 1 | 5989.06 | Não se aplica | 5989.06
8.32 | MEDIDOR DE VAZÃO TIPO PITOT COLE DN 1000 MM PN 10 | Material da Sonda deve ser Latão, haste tipo não estacionário, oval, retrátil, conexão 1" BSPT com registro de derivação TAP, vedação certificada pela ANSI NSF 61 a instalação deve ser feita conforme a orientação Folha de Dados de Instrumentação. Deverá conter plaqueta de identificação ANSI 316 e pino de segurança para proteção mecânica dos taps na inserção da sonda | PÇ | 2 | 149611.74 | Não se aplica | 299223.48
8.33 | DISPOSITIVO DE ANÁLISE DE QUALIDADE | Anexo VI – DISPOSITIVO DE ANÁLISE DE QUALIDADE DA ÁGUA - DAQ anexo a este Termo de Referência | PÇ | 1 | 314088.9 | Não se aplica | 314088.9
8.34 | DETECTOR DE FUMAÇA | Detector tipo fotoelétrico com invólocro de ABS e grau de proteção superior a IP67. Alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1A @ 30 Vcc, sensibilidade 2,6 dB/m, distância de aplicação de 8 a 100 m, largura de aplicação 14 m, com autodiagnóstico e montagem no teto. Acessório de LED indicativo (Status, falha, alarme). | PÇ | 1 | 610.28 | Não se aplica | 610.28
8.35 | DETECTOR DE HIDROGÊNIO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, faixa calibrada de 0 a 199% LIE, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, eletrônica microprocessada, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 2% (fundo de escala), tempo de resposta de T90 < 30 s, com autodiagnóstico, conexão elética 1/2" NPT (F). Deve conter acessórios como suporte de montagem AISI 316, kit de calibração e testes, indicador local de LCD, LED indicativo (Status, falha, alarme), terminal de programação - 1 para cada 30 instrumentos e plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 2133.86 | Não se aplica | 2133.86
8.36 | SENSOR DE MOVIMENTO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, invólucro de material ABS e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1 A @ 30 Vcc, Compensação de temperatura, distância de aplicação 7m, campo de visão 360º. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 196.31 | Não se aplica | 196.31
8.37 | CONTROLADOR DE ACESSO | Tecnologia de Cartão de proximidade (RFID) e biometria digital, tipo stand alone, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Protocolo Wiegand (RS-485), frequência de operação de 125 kHz, antena interna, sinalização visual e sonora. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 1967.42 | Não se aplica | 1967.42
8.38 | ALARME VISUAL E SONORO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, conexão elétrica 1/2" NPT (F). Sinalizador sonoro eletrônico, de operação contínua, intensidade sonora de no mínimo 100 dB e máximo de 130 dB a 1m de distância. Sinalizador Visual tipo Beacon, modo de operação pisca-pisca com lâmpada de LED. Acessórios: Suporte de Montagem AISI 316; Plaqueta de indentificação AISI 316; Prensa Cabo AISI 316. | PÇ | 1 | 4324.64 | Não se aplica | 4324.64
8.39 | SENSOR DE ABERTURA E ACESSO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, conexão elétrica 1/2" NPT (F), contato tipo SPDT, capacidade 1 A @ 24 Vcc. Plaqueta de identificação AISI 316 e Bateria Interna com duração de 3 a 5 anos. | PÇ | 5 | 210.38 | Não se aplica | 1051.9
8.40 | LUZ DE EMERGÊNCIA | LED COM BATERIA RECARREGÁVEL | PÇ | 1 | 383.95 | Não se aplica | 383.95
8.41 | CÂMERA CFTV | CÂMERA DE SEGURANÇA | PÇ | 3 | 426.76 | Não se aplica | 1280.28
8.42 | BOMBA SAPO ACIONADA POR NÍVEL | BOMBA SAPO COM SENSOR DE ALAGAMENTO (CHAVE DE NÍVEL) | PÇ | 3 | 6422.89 | Não se aplica | 19268.67
8.43 | VÁLVULA ESFERA DN 100 MM PN 10 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, BIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, TIPO LONGA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, CONFORME NORMA BS 5351/ASME B16.10, MATERIAL: ESFERA E HASTE-AISI ASTM A351-CF8M, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE). | PÇ | 4 | 3414.18 | Não se aplica | 13656.72
8.44 | VÁLVULA GLOBO DN 100 MM PN 10 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, HARE, CA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: INTERNOS AI AISI 410, FABRICADO CONFORME NORMA: ASME B16.10 | PÇ | 2 | 3143.49 | Não se aplica | 6286.98
8.45 | VÁLVULA ESFERA DN 20 MM PN 10 | VÁLV ESFERA, ES, CL 800#, TRIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE), MATERIAL: CORPO/TAMPA-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: ESFERA/HASTE-AI ASTM A351-CF8M, FABRICADA: CONF NORMA BS 5351. | PÇ | 7 | 758.94 | Não se aplica | 5312.58
9 | PONTO DE MEDIÇÃO - B1-B1.002 (3ª LINHA AMENDOEIRA)
9.1 | SERVIÇO | Serviços técnicos de engenharia especializada para fabricação, montagem e integração, testes de fábrica e entrega dos conjuntos eletromecânicos compostos por tubos e conexões de aço, válvulas, instrumentos de medição e componentes acessórios (spools) | UND | 1 | 896737.16 | 179347.432 | 1076084.592
9.2 | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DN 900 MM PN 16 | Tubo Sensor de invólocro de aço carbono, com flange de aço carbono, tipo Sobreposto, face plana, certificado pela AWWA C207, classe de pressão CL. E AWWA C207.Revestimento EPDM ou NBR. Conversor com invólocro com proteção superior a IP67 e material AISI 316, alimentação Vcc, sinal de saída RS-485 Modbus RTU, conexão elétrica 1/2" NPT (F). LCD configurável com plaqueta de idenficação AISI 316 e selagem interna com resina. | PÇ | 1 | 307950.3 | Não se aplica | 307950.3
9.3 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 900 MM PN 16 | TUBO, PC, CC, ESP 7,9mm, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B, CONF ASME B36.10 | MT | 18 | 10146.52 | Não se aplica | 182637.36
9.4 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 80 MM PN16 | TUBO, PC, CC OU SC, SCH 40, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF NORMA ASME B36.10 | MT | 10 | 639.33 | Não se aplica | 6393.3
9.5 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 20 MM PN16 | TUBO, PL, SC, SCH 80, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF ASME B36.10 | MT | 2 | 134.14 | Não se aplica | 268.28
9.6 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 900 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: AWWA C207 TABELA 3, CL PN 16, PINTURA INT/EXT EM EPÓXI POLIAMIDA PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA, MODELO: JDTA (SIGLA-JDTA16), FABRICAÇÃO/MATERIAL: AÇO CARBONO/FERRO DÚCTIL NBR 6916 CL 42012. | PÇ | 3 | 42020.01 | Não se aplica | 126060.03
9.7 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA 1000 x 900 MM PN 16 | MATERIAL EM AFO ASTM A234 GR. WPB, CONF. ASME B16.9 | PÇ | 6 | 26295.08 | Não se aplica | 157770.48
9.8 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 900 MM CL E | Material AFO, ASTM 105, conforme norma AWWA C207 TABELA 4. | PÇ | 12 | 31546.66 | Não se aplica | 378559.92
9.9 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 80 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 6 | 746.66 | Não se aplica | 4479.96
9.10 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 80 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 2 | 746.66 | Não se aplica | 1493.32
9.11 | FLANGE TIPO ES FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 336 | Não se aplica | 336
9.12 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 373.33 | Não se aplica | 373.33
9.13 | JUNTA INTEGRAL DN 900 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 14 | 35610.17 | Não se aplica | 498542.38
9.14 | JUNTA INTEGRAL DN 80 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 18 | 2388.43 | Não se aplica | 42991.74
9.15 | JUNTA INTEGRAL DN 40 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 1,6mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG ASME B16.5 | PÇ | 1 | 682.4 | Não se aplica | 682.4
9.16 | PARAFUSO ESTOJO DN 900 PN 10 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1 3/4" X COMP 7 1/2") | CJ | 6 | 12302.05 | Não se aplica | 73812.3
9.17 | PARAFUSO ESTOJO DN 80 PN 10 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 14 | 2388.43 | Não se aplica | 33438.02
9.18 | PARAFUSO ESTOJO DN 40 PN 10 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 1 | 682.4 | Não se aplica | 682.4
9.19 | TÊ RETO DN 80 PN 16 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr WPB, CONFORME NORMA: ASME B16.9 | PÇ | 6 | 653.33 | Não se aplica | 3919.98
9.20 | TÊ RETO DN 20 PN 16 | TÊ RETO, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 2 | 98 | Não se aplica | 196
9.21 | CURVA 90º DN 80 PN 16 | CURVA 90º, RL, PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA: ASME B16.9. | PÇ | 1 | 287.46 | Não se aplica | 287.46
9.22 | JOELHO 90º DN 20 PN 16 | JOELHO 90, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 3 | 39.2 | Não se aplica | 117.6
9.23 | MEIA-LUVA DN 40 PN 16 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 1 | 48.55 | Não se aplica | 48.55
9.24 | MEIA-LUVA DN 20 PN 16 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 4 | 37.55 | Não se aplica | 150.2
9.25 | NIPLE RETO DN 20 PN 16 | TIPO UEL X UER (NPT), SCH 160, COMPRIMENTO 4", MATERIAL: AC, ASTM A106 Gr. B, CONF NORMA: ASTM A733 | PÇ | 6 | 28.44 | Não se aplica | 170.64
9.26 | CAP DN 80 PN 16 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA ASME B16.9. | PÇ | 3 | 91.46 | Não se aplica | 274.38
9.27 | TAMPÃO DN 20 PN 16 | RO (NPT), CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11. | PÇ | 2 | 37.4 | Não se aplica | 74.8
9.28 | VÁLVULA DE CONTROLE MOTORIZADA DN 900 MM PN 16 | Válvula tipo borboleta bi-excêntrica, em corpo de Ferro Fundido Nodular, pintura certificada pela NBR 60529 última versão e ANSI NSF 61, Sede em Aço Inox. 316 e haste em Aço Inox. 410. A válvula deve conter vedação BUNA-N ou EPDM, flange de Ferro Fundido Nodular, certificado pela AWWA C207, classe de pressão AWWA C207 de face plana, classe de vedação estanque ANSI/FCI 70-2, atuador Elétrico Inteligente - 1/4 de Volta com invólucro de alumínio com grau de proteção superior IP67, posição de falha na posição, chaves de abre/fecha e motor 120 V/60 Hz com grau de proteção superior IP67 de regime intermitente. A válvua deve ter acessórios como volante (automaticamente desacoplado com a energização do motor), com chave de torque e plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 222861.47 | Não se aplica | 222861.47
9.29 | VÁLVULA ON / OFF MANUAL DN 900 MM PN 16 | Válvula tipo borboleta bi-excêntrica, em corpo de Ferro Fundido Nodular, pintura certificada pela NBR 60529 última versão e ANSI NSF 61, Sede em Aço Inox. 316 e haste em Aço Inox. 410. A válvula deve conter vedação BUNA-N ou EPDM, flange de Ferro Fundido Nodular, certificado pela AWWA C207, classe de pressão AWWA C207 de face plana. A válvua deve ter acessórios como chave de posição aberta ZSH e fechada ZSL com sensor de proximidade, selado SPDT / 1-24 Vcc Beacon e plaqueta de identificação AISI 316, invólocro com grau de proteção superior a IP67 e caixa de engrenagens com volante. | PÇ | 1 | 153320.04 | Não se aplica | 153320.04
9.30 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO PN 16 | O Transmissor de Pressão deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Faixa de calibração de 0 a 150 mca, Máxima Pressão Estática 100 mca, conexão ao processo 1/2" NPT (M) e precisão de 0,25% do span. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. O transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316, manifold tipo 2 vias AISI 316. | PÇ | 2 | 16359.67 | Não se aplica | 32719.34
9.31 | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA PN 16 | O Transmissor de Temperatura deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Sensor tipo Pt100 (3 fios) de isolamento mineral (óxido de magnésio), bainha de material AISI 316, DE 6 mm, tolerância IEC 60751 classe A. Transmissor calibrado de 0 a 100 ºC, invólocro de AISI 316 com grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc (2 fios), sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 0,5 ºC. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. Poço tipo haste paralela de AISI 316, tubo soldado de diâmetro interno 6,6 mm, comprimento de inserção 275 mm. Cálculo de resistência conforme a ASME PTC 19.3 TW (última versão). transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316. | PÇ | 1 | 11380.64 | Não se aplica | 11380.64
9.32 | MEDIDOR DE VAZÃO TIPO PITOT COLE DN 900 MM PN 16 | Material da Sonda deve ser Latão, haste tipo não estacionário, oval, retrátil, conexão 1" BSPT com registro de derivação TAP, vedação certificada pela ANSI NSF 61 a instalação deve ser feita conforme a orientação Folha de Dados de Instrumentação. Deverá conter plaqueta de identificação ANSI 316 e pino de segurança para proteção mecânica dos taps na inserção da sonda | PÇ | 2 | 126789.62 | Não se aplica | 253579.24
9.33 | DETECTOR DE FUMAÇA | Detector tipo fotoelétrico com invólocro de ABS e grau de proteção superior a IP67. Alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1A @ 30 Vcc, sensibilidade 2,6 dB/m, distância de aplicação de 8 a 100 m, largura de aplicação 14 m, com autodiagnóstico e montagem no teto. Acessório de LED indicativo (Status, falha, alarme). | PÇ | 1 | 610.28 | Não se aplica | 610.28
9.34 | DETECTOR DE HIDROGÊNIO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, faixa calibrada de 0 a 199% LIE, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, eletrônica microprocessada, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 2% (fundo de escala), tempo de resposta de T90 < 30 s, com autodiagnóstico, conexão elética 1/2" NPT (F). Deve conter acessórios como suporte de montagem AISI 316, kit de calibração e testes, indicador local de LCD, LED indicativo (Status, falha, alarme), terminal de programação - 1 para cada 30 instrumentos e plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 2133.86 | Não se aplica | 2133.86
9.35 | SENSOR DE MOVIMENTO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, invólucro de material ABS e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1 A @ 30 Vcc, Compensação de temperatura, distância de aplicação 7m, campo de visão 360º. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 196.31 | Não se aplica | 196.31
9.36 | CONTROLADOR DE ACESSO | Tecnologia de Cartão de proximidade (RFID) e biometria digital, tipo stand alone, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Protocolo Wiegand (RS-485), frequência de operação de 125 kHz, antena interna, sinalização visual e sonora. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 1967.42 | Não se aplica | 1967.42
9.37 | ALARME VISUAL E SONORO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, conexão elétrica 1/2" NPT (F). Sinalizador sonoro eletrônico, de operação contínua, intensidade sonora de no mínimo 100 dB e máximo de 130 dB a 1m de distância. Sinalizador Visual tipo Beacon, modo de operação pisca-pisca com lâmpada de LED. Acessórios: Suporte de Montagem AISI 316; Plaqueta de indentificação AISI 316; Prensa Cabo AISI 316. | PÇ | 1 | 4324.64 | Não se aplica | 4324.64
9.38 | SENSOR DE ABERTURA E ACESSO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, conexão elétrica 1/2" NPT (F), contato tipo SPDT, capacidade 1 A @ 24 Vcc. Plaqueta de identificação AISI 316 e Bateria Interna com duração de 3 a 5 anos. | PÇ | 5 | 210.38 | Não se aplica | 1051.9
9.39 | LUZ DE EMERGÊNCIA | LED COM BATERIA RECARREGÁVEL | PÇ | 1 | 383.95 | Não se aplica | 383.95
9.40 | CÂMERA CFTV | CÂMERA DE SEGURANÇA | PÇ | 3 | 426.76 | Não se aplica | 1280.28
9.41 | BOMBA SAPO ACIONADA POR NÍVEL | BOMBA SAPO COM SENSOR DE ALAGAMENTO (CHAVE DE NÍVEL) | PÇ | 3 | 6422.89 | Não se aplica | 19268.67
9.42 | VÁLVULA ESFERA DN 80 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, BIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, TIPO LONGA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, CONFORME NORMA BS 5351/ASME B16.10, MATERIAL: ESFERA E HASTE-AISI ASTM A351-CF8M, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE). | PÇ | 4 | 3490.15 | Não se aplica | 13960.6
9.43 | VÁLVULA GLOBO DN 80 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, HARE, CA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: INTERNOS AI AISI 410, FABRICADO CONFORME NORMA: ASME B16.10 | PÇ | 2 | 4541.72 | Não se aplica | 9083.44
9.44 | VÁLVULA ESFERA DN 20 MM PN 16 | VÁLV ESFERA, ES, CL 800#, TRIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE), MATERIAL: CORPO/TAMPA-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: ESFERA/HASTE-AI ASTM A351-CF8M, FABRICADA: CONF NORMA BS 5351. | PÇ | 6 | 758.94 | Não se aplica | 4553.64
10 | PONTO DE MEDIÇÃO - B1-B1.004 (TRINDADE)
10.1 | SERVIÇO | Serviços técnicos de engenharia especializada para fabricação, montagem e integração, testes de fábrica e entrega dos conjuntos eletromecânicos compostos por tubos e conexões de aço, válvulas, instrumentos de medição e componentes acessórios (spools) | UND | 1 | 733615.98 | 146723.196 | 880339.176
10.2 | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DN 700 MM PN 16 | Tubo Sensor de invólocro de aço carbono, com flange de aço carbono, tipo Sobreposto, face plana, certificado pela AWWA C207, classe de pressão CL. E AWWA C207.Revestimento EPDM ou NBR. Conversor com invólocro com proteção superior a IP67 e material AISI 316, alimentação Vcc, sinal de saída RS-485 Modbus RTU, conexão elétrica 1/2" NPT (F). LCD configurável com plaqueta de idenficação AISI 316 e selagem interna com resina. | PÇ | 1 | 178164 | Não se aplica | 178164
10.3 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 700 MM DN 16 | TUBO, PC, CC, ESP 7,9mm, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B, CONF ASME B36.10 | MT | 14 | 7891.74 | Não se aplica | 110484.36
10.4 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 80 MM PN16 | TUBO, PC, CC OU SC, SCH 40, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF NORMA ASME B36.10 | MT | 8 | 639.33 | Não se aplica | 5114.64
10.5 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 20 MM PN16 | TUBO, PL, SC, SCH 80, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF ASME B36.10 | MT | 2 | 131.28 | Não se aplica | 262.56
10.6 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 700 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: AWWA C207 TABELA 4, CL PN 16, PINTURA INT/EXT EM EPÓXI POLIAMIDA PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA, MODELO: JDTA (SIGLA-JDTA16), FABRICAÇÃO/MATERIAL: AÇO CARBONO/FERRO DÚCTIL NBR 6916 CL 42012. | PÇ | 3 | 34748.29 | Não se aplica | 104244.87
10.7 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA 1000 x 700 MM PN 16 | MATERIAL EM AFO ASTM A234 GR. WPB, CONF. ASME B16.9 | PÇ | 6 | 22789.06 | Não se aplica | 136734.36
10.8 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 700 MM CL E | Material AFO, ASTM 105, conforme norma AWWA C207 TABELA 4. | PÇ | 12 | 18853.33 | Não se aplica | 226239.96
10.9 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 80 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 8 | 746.66 | Não se aplica | 5973.28
10.10 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 80 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 2 | 746.66 | Não se aplica | 1493.32
10.11 | FLANGE TIPO ES FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 336 | Não se aplica | 336
10.12 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 373.33 | Não se aplica | 373.33
10.13 | JUNTA INTEGRAL DN 700 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 14 | 25574.66 | Não se aplica | 358045.24
10.14 | JUNTA INTEGRAL DN 80 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 18 | 2388.43 | Não se aplica | 42991.74
10.15 | JUNTA INTEGRAL DN 40 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 1,6mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG ASME B16.5 | PÇ | 1 | 682.4 | Não se aplica | 682.4
10.16 | PARAFUSO ESTOJO DN 700 PN 10 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1 3/4" X COMP 7 1/2") | CJ | 6 | 8835.14 | Não se aplica | 53010.84
10.17 | PARAFUSO ESTOJO DN 80 PN 10 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 14 | 2388.43 | Não se aplica | 33438.02
10.18 | PARAFUSO ESTOJO DN 40 PN 10 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 1 | 682.4 | Não se aplica | 682.4
10.19 | TÊ RETO DN 80 PN 16 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr WPB, CONFORME NORMA: ASME B16.9 | PÇ | 6 | 653.33 | Não se aplica | 3919.98
10.20 | TÊ RETO DN 20 PN 16 | TÊ RETO, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 2 | 98 | Não se aplica | 196
10.21 | CURVA 90º DN 80 PN 16 | CURVA 90º, RL, PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA: ASME B16.9. | PÇ | 1 | 287.46 | Não se aplica | 287.46
10.22 | JOELHO 90º DN 20 PN 16 | JOELHO 90, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 3 | 39.2 | Não se aplica | 117.6
10.23 | MEIA-LUVA DN 40 PN 16 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 1 | 48.55 | Não se aplica | 48.55
10.24 | MEIA-LUVA DN 20 PN 16 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 4 | 37.55 | Não se aplica | 150.2
10.25 | NIPLE RETO DN 20 PN 16 | TIPO UEL X UER (NPT), SCH 160, COMPRIMENTO 4", MATERIAL: AC, ASTM A106 Gr. B, CONF NORMA: ASTM A733 | PÇ | 6 | 28.44 | Não se aplica | 170.64
10.26 | CAP DN 80 PN 16 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA ASME B16.9. | PÇ | 3 | 91.46 | Não se aplica | 274.38
10.27 | TAMPÃO DN 20 PN 16 | RO (NPT), CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11. | PÇ | 2 | 37.4 | Não se aplica | 74.8
10.28 | VÁLVULA DE CONTROLE MOTORIZADA DN 700 MM PN 16 | Válvula tipo borboleta bi-excêntrica, em corpo de Ferro Fundido Nodular, pintura certificada pela NBR 60529 última versão e ANSI NSF 61, Sede em Aço Inox. 316 e haste em Aço Inox. 410. A válvula deve conter vedação BUNA-N ou EPDM, flange de Ferro Fundido Nodular, certificado pela AWWA C207, classe de pressão AWWA C207 de face plana, classe de vedação estanque ANSI/FCI 70-2, atuador Elétrico Inteligente - 1/4 de Volta com invólucro de alumínio com grau de proteção superior IP67, posição de falha na posição, chaves de abre/fecha e motor 120 V/60 Hz com grau de proteção superior IP67 de regime intermitente. A válvua deve ter acessórios como volante (automaticamente desacoplado com a energização do motor), com chave de torque e plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 184902.76 | Não se aplica | 184902.76
10.29 | VÁLVULA DE CONTROLE MOTORIZADA DN 700 MM PN 16 | Válvula tipo borboleta bi-excêntrica, em corpo de Ferro Fundido Nodular, pintura certificada pela NBR 60529 última versão e ANSI NSF 61, Sede em Aço Inox. 316 e haste em Aço Inox. 410. A válvula deve conter vedação BUNA-N ou EPDM, flange de Ferro Fundido Nodular, certificado pela AWWA C207, classe de pressão AWWA C207 de face plana, classe de vedação estanque ANSI/FCI 70-2, atuador Elétrico Inteligente - 1/4 de Volta com invólucro de alumínio com grau de proteção superior IP67, posição de falha na posição, chaves de abre/fecha e motor 120 V/60 Hz com grau de proteção superior IP67 de regime intermitente. A válvua deve ter acessórios como volante (automaticamente desacoplado com a energização do motor), com chave de torque e plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 106195.64 | Não se aplica | 106195.64
10.30 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO PN 16 | O Transmissor de Pressão deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Faixa de calibração de 0 a 150 mca, Máxima Pressão Estática 100 mca, conexão ao processo 1/2" NPT (M) e precisão de 0,25% do span. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. O transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316, manifold tipo 2 vias AISI 316. | PÇ | 2 | 16359.67 | Não se aplica | 32719.34
10.31 | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA PN 16 | O Transmissor de Temperatura deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Sensor tipo Pt100 (3 fios) de isolamento mineral (óxido de magnésio), bainha de material AISI 316, DE 6 mm, tolerância IEC 60751 classe A. Transmissor calibrado de 0 a 100 ºC, invólocro de AISI 316 com grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc (2 fios), sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 0,5 ºC. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. Poço tipo haste paralela de AISI 316, tubo soldado de diâmetro interno 6,6 mm, comprimento de inserção 275 mm. Cálculo de resistência conforme a ASME PTC 19.3 TW (última versão). transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316. | PÇ | 1 | 11380.64 | Não se aplica | 11380.64
10.32 | MEDIDOR DE VAZÃO TIPO PITOT COLE DN 700 MM PN 16 | Material da Sonda deve ser Latão, haste tipo não estacionário, oval, retrátil, conexão 1" BSPT com registro de derivação TAP, vedação certificada pela ANSI NSF 61 a instalação deve ser feita conforme a orientação Folha de Dados de Instrumentação. Deverá conter plaqueta de identificação ANSI 316 e pino de segurança para proteção mecânica dos taps na inserção da sonda | PÇ | 2 | 91058.33 | Não se aplica | 182116.66
10.33 | DETECTOR DE FUMAÇA | Detector tipo fotoelétrico com invólocro de ABS e grau de proteção superior a IP67. Alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1A @ 30 Vcc, sensibilidade 2,6 dB/m, distância de aplicação de 8 a 100 m, largura de aplicação 14 m, com autodiagnóstico e montagem no teto. Acessório de LED indicativo (Status, falha, alarme). | PÇ | 1 | 610.28 | Não se aplica | 610.28
10.34 | DETECTOR DE HIDROGÊNIO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, faixa calibrada de 0 a 199% LIE, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, eletrônica microprocessada, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 2% (fundo de escala), tempo de resposta de T90 < 30 s, com autodiagnóstico, conexão elética 1/2" NPT (F). Deve conter acessórios como suporte de montagem AISI 316, kit de calibração e testes, indicador local de LCD, LED indicativo (Status, falha, alarme), terminal de programação - 1 para cada 30 instrumentos e plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 2133.86 | Não se aplica | 2133.86
10.35 | SENSOR DE MOVIMENTO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, invólucro de material ABS e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1 A @ 30 Vcc, Compensação de temperatura, distância de aplicação 7m, campo de visão 360º. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 196.31 | Não se aplica | 196.31
10.36 | CONTROLADOR DE ACESSO | Tecnologia de Cartão de proximidade (RFID) e biometria digital, tipo stand alone, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Protocolo Wiegand (RS-485), frequência de operação de 125 kHz, antena interna, sinalização visual e sonora. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 1967.42 | Não se aplica | 1967.42
10.37 | ALARME VISUAL E SONORO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, conexão elétrica 1/2" NPT (F). Sinalizador sonoro eletrônico, de operação contínua, intensidade sonora de no mínimo 100 dB e máximo de 130 dB a 1m de distância. Sinalizador Visual tipo Beacon, modo de operação pisca-pisca com lâmpada de LED. Acessórios: Suporte de Montagem AISI 316; Plaqueta de indentificação AISI 316; Prensa Cabo AISI 316. | PÇ | 1 | 4324.64 | Não se aplica | 4324.64
10.38 | SENSOR DE ABERTURA E ACESSO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, conexão elétrica 1/2" NPT (F), contato tipo SPDT, capacidade 1 A @ 24 Vcc. Plaqueta de identificação AISI 316 e Bateria Interna com duração de 3 a 5 anos. | PÇ | 5 | 210.38 | Não se aplica | 1051.9
10.39 | LUZ DE EMERGÊNCIA | LED COM BATERIA RECARREGÁVEL | PÇ | 1 | 383.95 | Não se aplica | 383.95
10.40 | CÂMERA CFTV | CÂMERA DE SEGURANÇA | PÇ | 3 | 426.76 | Não se aplica | 1280.28
10.41 | BOMBA SAPO ACIONADA POR NÍVEL | BOMBA SAPO COM SENSOR DE ALAGAMENTO (CHAVE DE NÍVEL) | PÇ | 3 | 6422.89 | Não se aplica | 19268.67
10.42 | VÁLVULA ESFERA DN 80 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, BIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, TIPO LONGA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, CONFORME NORMA BS 5351/ASME B16.10, MATERIAL: ESFERA E HASTE-AISI ASTM A351-CF8M, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE). | PÇ | 4 | 3490.15 | Não se aplica | 13960.6
10.43 | VÁLVULA GLOBO DN 80 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, HARE, CA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: INTERNOS AI AISI 410, FABRICADO CONFORME NORMA: ASME B16.10 | PÇ | 2 | 4541.72 | Não se aplica | 9083.44
10.44 | VÁLVULA ESFERA DN 20 MM PN 16 | VÁLV ESFERA, ES, CL 800#, TRIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE), MATERIAL: CORPO/TAMPA-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: ESFERA/HASTE-AI ASTM A351-CF8M, FABRICADA: CONF NORMA BS 5351. | PÇ | 6 | 758.94 | Não se aplica | 4553.64
11 | PONTO DE MEDIÇÃO - B1-B1.005-1 (MONJOLOS)
11.1 | SERVIÇO | Serviços técnicos de engenharia especializada para fabricação, montagem e integração, testes de fábrica e entrega dos conjuntos eletromecânicos compostos por tubos e conexões de aço, válvulas, instrumentos de medição e componentes acessórios (spools) | UND | 1 | 209203.56 | 41840.712 | 251044.272
11.2 | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DN 400 MM PN 10 | Tubo Sensor de invólocro de aço carbono, com flange de aço carbono, tipo Sobreposto, face plana, certificado pela ANSI B16.5, classe de pressão ANSI 150.Revestimento EPDM ou NBR.Conversor com invólocro com proteção IP67 e material AISI 316, alimentação Vcc, sinal de saída RS-485 Modbus RTU, conexão elétrica 1/2" NPT (F). LCD configurável com plaqueta de idenficação AISI 316 e selagem interna com resina. | PÇ | 1 | 84262.29 | Não se aplica | 84262.29
11.3 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 400 MM PN 10 | TUBO, PC, CC, ESP 6,4mm, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B, CONF ASME B36.10 | MT | 8 | 3653.32 | Não se aplica | 29226.56
11.4 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 40 MM PN10 | TUBO, PC, CC OU SC, SCH 40, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF NORMA ASME B36.10 | MT | 6 | 211.2 | Não se aplica | 1267.2
11.5 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 20 MM PN10 | TUBO, PL, SC, SCH 80, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF ASME B36.10 | MT | 2 | 131.28 | Não se aplica | 262.56
11.6 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 400 MM PN 10 | FLANGE CONFORME NORMA: ANSI B16.5, CL #150, PINTURA INT/EXT EM EPÓXI POLIAMIDA PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA, MODELO: JDTA (SIGLA-JDTA10), FABRICAÇÃO/MATERIAL: AÇO CARBONO/FERRO DÚCTIL NBR 6916 CL 42012. | PÇ | 3 | 9595.34 | Não se aplica | 28786.02
11.7 | CONEXÃO TIPO FLANGE X BOLSA PN 400 MM PN 10 | PEÇA DE TRANSIÇÃO, COM TRAVAMENTO, ANSI B16.5, CL #150,, PINTURA INT/EXT EM BETUME PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA, MODELO: JTE (SIGLA-EFJTE10) FABRICAÇÃO/MATERIAL CONF NORMA: NBR 7675/15420. | PÇ | 6 | 24433.63 | Não se aplica | 146601.78
11.8 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA 500 x 400 MM PN 10 | MATERIAL EM AFO ASTM A234 GR. WPB, CONF. ASME B16.9 | PÇ | 6 | 11797.33 | Não se aplica | 70783.98
11.9 | FLANGE TIPO HUB(SO) FACE PLANA DN 500 MM PN10 | Material AFO, ASTM 105, conforme norma ANSI B16.5. | PÇ | 6 | 7653.33 | Não se aplica | 45919.98
11.10 | FLANGE HUB(SO) FACE PLANA DN 400 MM PN10 | Material AFO, ASTM 105, conforme norma ANSI B16.5. | PÇ | 12 | 5413.33 | Não se aplica | 64959.96
11.11 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 6 | 336 | Não se aplica | 2016
11.12 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 2 | 373.33 | Não se aplica | 746.66
11.13 | FLANGE TIPO ES FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 336 | Não se aplica | 336
11.14 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 373.33 | Não se aplica | 373.33
11.15 | JUNTA INTEGRAL DN 500 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 6 | 18367.32 | Não se aplica | 110203.92
11.16 | JUNTA INTEGRAL DN 400 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 6 | 15565.51 | Não se aplica | 93393.06
11.17 | JUNTA INTEGRAL DN 80 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 18 | 2388.43 | Não se aplica | 42991.74
11.18 | JUNTA INTEGRAL DN 40 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 1,6mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG ASME B16.5 | PÇ | 15 | 682.4 | Não se aplica | 10236
11.19 | PARAFUSO ESTOJO DN 500 PN 10 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1 3/4" X COMP 7 1/2") | CJ | 6 | 7487.41 | Não se aplica | 44924.46
11.20 | PARAFUSO ESTOJO DN 400 PN 10 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1 3/4" X COMP 7 1/2") | CJ | 6 | 6345.24 | Não se aplica | 38071.44
11.21 | PARAFUSO ESTOJO DN 40 PN 10 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 15 | 682.4 | Não se aplica | 10236
11.22 | TÊ RETO DN 40 PN 16 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr WPB, CONFORME NORMA: ASME B16.9 | PÇ | 6 | 261.33 | Não se aplica | 1567.98
11.23 | TÊ RETO DN 20 PN 16 | TÊ RETO, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 2 | 98 | Não se aplica | 196
11.24 | CURVA 90º DN 40 PN 16 | CURVA 90º, RL, PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA: ASME B16.9. | PÇ | 1 | 130.66 | Não se aplica | 130.66
11.25 | JOELHO 90º DN 20 PN 16 | JOELHO 90, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 3 | 39.2 | Não se aplica | 117.6
11.26 | MEIA-LUVA DN 40 PN 16 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 1 | 48.55 | Não se aplica | 48.55
11.27 | MEIA-LUVA DN 20 PN 16 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 4 | 37.55 | Não se aplica | 150.2
11.28 | NIPLE RETO DN 20 PN 16 | TIPO UEL X UER (NPT), SCH 160, COMPRIMENTO 4", MATERIAL: AC, ASTM A106 Gr. B, CONF NORMA: ASTM A733 | PÇ | 6 | 28.44 | Não se aplica | 170.64
11.29 | CAP DN 40 PN 16 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA ASME B16.9. | PÇ | 3 | 19.6 | Não se aplica | 58.8
11.30 | TAMPÃO DN 20 PN 16 | RO (NPT), CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11. | PÇ | 2 | 37.4 | Não se aplica | 74.8
11.31 | VÁLVULA DE CONTROLE MOTORIZADA DN 400 MM PN 10 | Válvula tipo borboleta bi-excêntrica, em corpo de Ferro Fundido Nodular, pintura certificada pela NBR 60529 última versão e ANSI NSF 61, Sede em Aço Inox. 316 e haste em Aço Inox. 410. A válvula deve conter vedação BUNA-N ou EPDM, flange de Ferro Fundido Nodular, certificado pela ANSI B16.5, classe de pressão ANSI 150 de face plana, classe de vedação estanque ANSI/FCI 70-2, atuador Elétrico Inteligente - 1/4 de Volta com invólucro de alumínio com grau de proteção superior a IP67, posição de falha na posição, chaves de abre/fecha e motor 120 V/60 Hz com grau de proteção superior a IP67 de regime intermitente. A válvua deve ter acessórios como volante (automaticamente desacoplado com a energização do motor), com chave de torque e plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 108464.65 | Não se aplica | 108464.65
11.32 | VÁLVULA ON / OFF MANUAL DN 400 MM PN 10 | Válvula tipo borboleta bi-excêntrica, em corpo de Ferro Fundido Nodular, pintura certificada pela NBR 60529 ultima versão e ANSI NSF 61, Sede em Aço Inox. 316 e haste em Aço Inox. 410. A válvula deve conter vedação BUNA-N ou EPDM, flange de Ferro Fundido Nodular, certificado pela ANSI B16.5, classe de pressão ANSI 150 de face plana. A válvua deve ter acessórios como chave de posição aberta ZSH e fechada ZSL com sensor de proximidade, selado SPDT / 1-24 Vcc Beacon e plaqueta de identificação AISI 316, invólocro com grau de proteção superior a IP67 e caixa de engrenagens com volante. | PÇ | 1 | 27316.38 | Não se aplica | 27316.38
11.33 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO PN 10 | O Transmissor de Pressão deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Faixa de calibração de 0 a 150 mca, Máxima Pressão Estática 100 mca, conexão ao processo 1/2" NPT (M) e precisão de 0,25% do span. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. O transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316, manifold tipo 2 vias AISI 316. | PÇ | 2 | 9958.06 | Não se aplica | 19916.12
11.34 | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA PN 10 | O Transmissor de Temperatura deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Sensor tipo Pt100 (3 fios) de isolamento mineral (óxido de magnésio), bainha de material AISI 316, DE 6 mm, tolerância IEC 60751 classe A. Transmissor calibrado de 0 a 100 ºC, invólocro de AISI 316 com grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc (2 fios), sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 0,5 ºC. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. Poço tipo haste paralela de AISI 316, tubo soldado de diâmetro interno 6,6 mm, comprimento de inserção 275 mm. Cálculo de resistência conforme a ASME PTC 19.3 TW (última versão). transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316. | PÇ | 1 | 5989.06 | Não se aplica | 5989.06
11.35 | DETECTOR DE FUMAÇA | Detector tipo fotoelétrico com invólocro de ABS e grau de proteção superior a IP67. Alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1A @ 30 Vcc, sensibilidade 2,6 dB/m, distância de aplicação de 8 a 100 m, largura de aplicação 14 m, com autodiagnóstico e montagem no teto. Acessório de LED indicativo (Status, falha, alarme). | PÇ | 1 | 610.28 | Não se aplica | 610.28
11.36 | DETECTOR DE HIDROGÊNIO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, faixa calibrada de 0 a 199% LIE, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, eletrônica microprocessada, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 2% (fundo de escala), tempo de resposta de T90 < 30 s, com autodiagnóstico, conexão elética 1/2" NPT (F). Deve conter acessórios como suporte de montagem AISI 316, kit de calibração e testes, indicador local de LCD, LED indicativo (Status, falha, alarme), terminal de programação - 1 para cada 30 instrumentos e plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 2133.86 | Não se aplica | 2133.86
11.37 | SENSOR DE MOVIMENTO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, invólucro de material ABS e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1 A @ 30 Vcc, Compensação de temperatura, distância de aplicação 7m, campo de visão 360º. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 196.31 | Não se aplica | 196.31
11.38 | CONTROLADOR DE ACESSO | Tecnologia de Cartão de proximidade (RFID) e biometria digital, tipo stand alone, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Protocolo Wiegand (RS-485), frequência de operação de 125 kHz, antena interna, sinalização visual e sonora. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 1967.42 | Não se aplica | 1967.42
11.39 | ALARME VISUAL E SONORO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, conexão elétrica 1/2" NPT (F). Sinalizador sonoro eletrônico, de operação contínua, intensidade sonora de no mínimo 100 dB e máximo de 130 dB a 1m de distância. Sinalizador Visual tipo Beacon, modo de operação pisca-pisca com lâmpada de LED. Acessórios: Suporte de Montagem AISI 316; Plaqueta de indentificação AISI 316; Prensa Cabo AISI 316. | PÇ | 1 | 4324.64 | Não se aplica | 4324.64
11.40 | SENSOR DE ABERTURA E ACESSO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, conexão elétrica 1/2" NPT (F), contato tipo SPDT, capacidade 1 A @ 24 Vcc. Plaqueta de identificação AISI 316 e Bateria Interna com duração de 3 a 5 anos. | PÇ | 4 | 210.38 | Não se aplica | 841.52
11.41 | LUZ DE EMERGÊNCIA | LED COM BATERIA RECARREGÁVEL | PÇ | 1 | 383.95 | Não se aplica | 383.95
11.42 | CÂMERA CFTV | CÂMERA DE SEGURANÇA | PÇ | 3 | 426.76 | Não se aplica | 1280.28
11.43 | BOMBA SAPO ACIONADA POR NÍVEL | BOMBA SAPO COM SENSOR DE ALAGAMENTO (CHAVE DE NÍVEL) | PÇ | 3 | 6422.89 | Não se aplica | 19268.67
11.44 | VÁLVULA ESFERA DN 40 MM PN 10 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, BIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, TIPO LONGA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, CONFORME NORMA BS 5351/ASME B16.10, MATERIAL: ESFERA E HASTE-AISI ASTM A351-CF8M, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE). | PÇ | 4 | 836.47 | Não se aplica | 3345.88
11.45 | VÁLVULA GLOBO DN 40 MM PN 10 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, HARE, CA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: INTERNOS AI AISI 410, FABRICADO CONFORME NORMA: ASME B16.10 | PÇ | 2 | 3143.49 | Não se aplica | 6286.98
11.46 | VÁLVULA ESFERA DN 20 MM PN 10 | VÁLV ESFERA, ES, CL 800#, TRIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE), MATERIAL: CORPO/TAMPA-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: ESFERA/HASTE-AI ASTM A351-CF8M, FABRICADA: CONF NORMA BS 5351. | PÇ | 6 | 758.94 | Não se aplica | 4553.64
12 | PONTO DE MEDIÇÃO - B1-B1.005-2 (SANTA ISABEL)
12.1 | SERVIÇO | Serviços técnicos de engenharia especializada para fabricação, montagem e integração, testes de fábrica e entrega dos conjuntos eletromecânicos compostos por tubos e conexões de aço, válvulas, instrumentos de medição e componentes acessórios (spools) | UND | 1 | 152592.39 | 30518.478 | 183110.868
12.2 | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DN 300 MM PN 10 | Tubo Sensor de invólocro de aço carbono, com flange de aço carbono, tipo Sobreposto, face plana, certificado pela ANSI B16.5, classe de pressão ANSI 150.Revestimento EPDM ou NBR.Conversor com invólocro com proteção IP67 e material AISI 316, alimentação Vcc, sinal de saída RS-485 Modbus RTU, conexão elétrica 1/2" NPT (F). LCD configurável com plaqueta de idenficação AISI 316 e selagem interna com resina. | PÇ | 1 | 64909.5 | Não se aplica | 64909.5
12.3 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 300 MM PN 10 | TUBO, PC, CC, ESP SCH. 20, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B, CONF ASME B36.10 | MT | 6 | 2739.98 | Não se aplica | 16439.88
12.4 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 25 MM PN 10 | TUBO, PC, CC OU SC, SCH 40, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF NORMA ASME B36.10 | MT | 5 | 164.1 | Não se aplica | 820.5
12.5 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 20 MM PN 10 | TUBO, PL, SC, SCH 80, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF ASME B36.10 | MT | 2 | 131.28 | Não se aplica | 262.56
12.6 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 300 MM PN 10 | FLANGE CONFORME NORMA: ANSI B16.5, CL #150, PINTURA INT/EXT EM EPÓXI POLIAMIDA PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA, MODELO: JDTA (SIGLA-JDTA10), FABRICAÇÃO/MATERIAL: AÇO CARBONO/FERRO DÚCTIL NBR 6916 CL 42012. | PÇ | 2 | 18099.45 | Não se aplica | 36198.9
12.7 | LUVA MECÂNICA DN 300 MM PN 10 | PEÇA DE TRANSIÇÃO, COM TRAVAMENTO, ANSI B16.5, CL #150,, PINTURA INT/EXT EM BETUME PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA, MODELO: JTE (SIGLA-EFJTE10) FABRICAÇÃO/MATERIAL CONF NORMA: NBR 7675/15420. | PÇ | 2 | 14460.53 | Não se aplica | 28921.06
12.8 | FLANGE TIPO HUB(SO) FACE PLANA DN 300 MM PN 10 | Material AFO, ASTM 105, conforme norma ANSI B16.5. | PÇ | 10 | 4106.66 | Não se aplica | 41066.6
12.9 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 25 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 6 | 186.66 | Não se aplica | 1119.96
12.10 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 25 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 2 | 186.66 | Não se aplica | 373.32
12.11 | FLANGE TIPO ES FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 336 | Não se aplica | 336
12.12 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 373.33 | Não se aplica | 373.33
12.13 | JUNTA INTEGRAL DN 300 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 10 | 18367.32 | Não se aplica | 183673.2
12.14 | JUNTA INTEGRAL DN 40 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 1 | 682.4 | Não se aplica | 682.4
12.15 | JUNTA INTEGRAL DN 25 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 1,6mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG ASME B16.5 | PÇ | 7 | 490.09 | Não se aplica | 3430.63
12.16 | PARAFUSO ESTOJO DN 300 PN 10 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1 3/4" X COMP 7 1/2") | CJ | 10 | 7487.41 | Não se aplica | 74874.1
12.17 | PARAFUSO ESTOJO DN 40 PN 10 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 1 | 682.4 | Não se aplica | 682.4
12.18 | PARAFUSO ESTOJO DN 25 PN 10 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 7 | 490.09 | Não se aplica | 3430.63
12.19 | TÊ RETO DN 20 PN 16 | TÊ RETO, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 2 | 98 | Não se aplica | 196
12.20 | CURVA 90º DN 25 PN 16 | CURVA 90º, RL, PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA: ASME B16.9. | PÇ | 1 | 65.33 | Não se aplica | 65.33
12.21 | JOELHO 90º DN 20 PN 16 | JOELHO 90, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 3 | 39.2 | Não se aplica | 117.6
12.22 | MEIA-LUVA DN 40 PN 16 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 1 | 48.55 | Não se aplica | 48.55
12.23 | MEIA-LUVA DN 20 PN 16 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 4 | 37.55 | Não se aplica | 150.2
12.24 | NIPLE RETO DN 20 PN 16 | TIPO UEL X UER (NPT), SCH 160, COMPRIMENTO 4", MATERIAL: AC, ASTM A106 Gr. B, CONF NORMA: ASTM A733 | PÇ | 6 | 28.44 | Não se aplica | 170.64
12.25 | CAP DN 25 PN 16 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA ASME B16.9. | PÇ | 3 | 19.6 | Não se aplica | 58.8
12.26 | TAMPÃO DN 20 PN 16 | RO (NPT), CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11. | PÇ | 2 | 37.4 | Não se aplica | 74.8
12.27 | VÁLVULA ON / OFF MANUAL DN 300 MM PN 10 | Válvula tipo borboleta bi-excêntrica, em corpo de Ferro Fundido Nodular, pintura certificada pela NBR 60529 ultima versão e ANSI NSF 61, Sede em Aço Inox. 316 e haste em Aço Inox. 410. A válvula deve conter vedação BUNA-N ou EPDM, flange de Ferro Fundido Nodular, certificado pela ANSI B16.5, classe de pressão ANSI 150 de face plana. A válvua deve ter acessórios como chave de posição aberta ZSH e fechada ZSL com sensor de proximidade, selado SPDT / 1-24 Vcc Beacon e plaqueta de identificação AISI 316, invólocro com grau de proteção superior a IP67 e caixa de engrenagens com volante. | PÇ | 2 | 16516.15 | Não se aplica | 33032.3
12.28 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO PN 10 | O Transmissor de Pressão deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Faixa de calibração de 0 a 150 mca, Máxima Pressão Estática 100 mca, conexão ao processo 1/2" NPT (M) e precisão de 0,25% do span. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. O transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316, manifold tipo 2 vias AISI 316. | PÇ | 2 | 9958.06 | Não se aplica | 19916.12
12.29 | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA PN 10 | O Transmissor de Temperatura deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Sensor tipo Pt100 (3 fios) de isolamento mineral (óxido de magnésio), bainha de material AISI 316, DE 6 mm, tolerância IEC 60751 classe A. Transmissor calibrado de 0 a 100 ºC, invólocro de AISI 316 com grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc (2 fios), sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 0,5 ºC. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. Poço tipo haste paralela de AISI 316, tubo soldado de diâmetro interno 6,6 mm, comprimento de inserção 275 mm. Cálculo de resistência conforme a ASME PTC 19.3 TW (última versão). transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316. | PÇ | 1 | 5989.06 | Não se aplica | 5989.06
12.30 | DETECTOR DE FUMAÇA | Detector tipo fotoelétrico com invólocro de ABS e grau de proteção superior a IP67. Alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1A @ 30 Vcc, sensibilidade 2,6 dB/m, distância de aplicação de 8 a 100 m, largura de aplicação 14 m, com autodiagnóstico e montagem no teto. Acessório de LED indicativo (Status, falha, alarme). | PÇ | 1 | 610.28 | Não se aplica | 610.28
12.31 | DETECTOR DE HIDROGÊNIO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, faixa calibrada de 0 a 199% LIE, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, eletrônica microprocessada, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 2% (fundo de escala), tempo de resposta de T90 < 30 s, com autodiagnóstico, conexão elética 1/2" NPT (F). Deve conter acessórios como suporte de montagem AISI 316, kit de calibração e testes, indicador local de LCD, LED indicativo (Status, falha, alarme), terminal de programação - 1 para cada 30 instrumentos e plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 2133.86 | Não se aplica | 2133.86
12.32 | SENSOR DE MOVIMENTO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, invólucro de material ABS e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1 A @ 30 Vcc, Compensação de temperatura, distância de aplicação 7m, campo de visão 360º. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 196.31 | Não se aplica | 196.31
12.33 | CONTROLADOR DE ACESSO | Tecnologia de Cartão de proximidade (RFID) e biometria digital, tipo stand alone, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Protocolo Wiegand (RS-485), frequência de operação de 125 kHz, antena interna, sinalização visual e sonora. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 1967.42 | Não se aplica | 1967.42
12.34 | ALARME VISUAL E SONORO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, conexão elétrica 1/2" NPT (F). Sinalizador sonoro eletrônico, de operação contínua, intensidade sonora de no mínimo 100 dB e máximo de 130 dB a 1m de distância. Sinalizador Visual tipo Beacon, modo de operação pisca-pisca com lâmpada de LED. Acessórios: Suporte de Montagem AISI 316; Plaqueta de indentificação AISI 316; Prensa Cabo AISI 316. | PÇ | 1 | 4324.64 | Não se aplica | 4324.64
12.35 | SENSOR DE ABERTURA E ACESSO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, conexão elétrica 1/2" NPT (F), contato tipo SPDT, capacidade 1 A @ 24 Vcc. Plaqueta de identificação AISI 316 e Bateria Interna com duração de 3 a 5 anos. | PÇ | 4 | 210.38 | Não se aplica | 841.52
12.36 | LUZ DE EMERGÊNCIA | LED COM BATERIA RECARREGÁVEL | PÇ | 1 | 383.95 | Não se aplica | 383.95
12.37 | CÂMERA CFTV | CÂMERA DE SEGURANÇA | PÇ | 3 | 426.76 | Não se aplica | 1280.28
12.38 | BOMBA SAPO ACIONADA POR NÍVEL | BOMBA SAPO COM SENSOR DE ALAGAMENTO (CHAVE DE NÍVEL) | PÇ | 3 | 6422.89 | Não se aplica | 19268.67
12.39 | VÁLVULA ESFERA DN 25 MM PN 10 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, BIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, TIPO LONGA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, CONFORME NORMA BS 5351/ASME B16.10, MATERIAL: ESFERA E HASTE-AISI ASTM A351-CF8M, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE). | PÇ | 4 | 492.21 | Não se aplica | 1968.84
12.40 | VÁLVULA GLOBO DN 25 MM PN 10 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, HARE, CA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: INTERNOS AI AISI 410, FABRICADO CONFORME NORMA: ASME B16.10 | PÇ | 2 | 1711.36 | Não se aplica | 3422.72
12.41 | VÁLVULA ESFERA DN 20 MM PN 10 | VÁLV ESFERA, ES, CL 800#, TRIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE), MATERIAL: CORPO/TAMPA-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: ESFERA/HASTE-AI ASTM A351-CF8M, FABRICADA: CONF NORMA BS 5351. | PÇ | 5 | 758.94 | Não se aplica | 3794.7
13 | PONTO DE MEDIÇÃO - B1-B1.007 (ITAIPUAÇU)
13.1 | SERVIÇO | Serviços técnicos de engenharia especializada para fabricação, montagem e integração, testes de fábrica e entrega dos conjuntos eletromecânicos compostos por tubos e conexões de aço, válvulas, instrumentos de medição e componentes acessórios (spools) | UND | 1 | 723935.02 | 144787.004 | 868722.024
13.2 | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DN 600 MM PN 16 | Tubo Sensor de invólocro de aço carbono, com flange de aço carbono, tipo Sobreposto, face plana, certificado pela ANSI B16.5, classe de pressão ANSI 150.Revestimento EPDM ou NBR. Conversor com invólocro com proteção superior IP67 e material AISI 316, alimentação Vcc, sinal de saída RS-485 Modbus RTU, conexão elétrica 1/2" NPT (F). LCD configurável com plaqueta de idenficação AISI 316 e selagem interna com resina. | PÇ | 1 | 286715.43 | Não se aplica | 286715.43
13.3 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 600 MM PN 16 | TUBO, PC, CC, ESP 6,4mm, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B, CONF ASME B36.10 | MT | 12 | 5479.97 | Não se aplica | 65759.64
13.4 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 80 MM PN16 | TUBO, PC, CC OU SC, SCH 40, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF NORMA ASME B36.10 | MT | 8 | 639.33 | Não se aplica | 5114.64
13.5 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 20 MM PN16 | TUBO, PL, SC, SCH 80, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF ASME B36.10 | MT | 2 | 131.28 | Não se aplica | 262.56
13.6 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 600 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: ASTM A105 CONF. ANSI B16.5, CL #150, PINTURA INT/EXT EM EPÓXI POLIAMIDA PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA, MODELO: JDTA (SIGLA-JDTA16), FABRICAÇÃO/MATERIAL: AÇO CARBONO/FERRO DÚCTIL NBR 6916 CL 42012. | PÇ | 3 | 29738 | Não se aplica | 89214
13.7 | CONEXÃO TIPO FLANGE X BOLSA PN 600 MM PN 16 | PEÇA DE TRANSIÇÃO, COM TRAVAMENTO, FLANGE CONFORME NORMA:ASTM A105 CONF. ANSI B16.5, CL #150, PINTURA INT/EXT EM BETUME PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA, MODELO: JTE (SIGLA-EFJTE16) FABRICAÇÃO/MATERIAL CONF NORMA: NBR 7675/15420. | PÇ | 6 | 30364.97 | Não se aplica | 182189.82
13.8 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA 700 x 600 MM PN 16 | MATERIAL EM AFO ASTM A234 GR. WPB, CONF. ASME B16.9 | PÇ | 6 | 15952.34 | Não se aplica | 95714.04
13.9 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 700 MM CL E | Material AFO, ASTM 105, conforme norma AWWA C207 TABELA 4. | PÇ | 6 | 18853.33 | Não se aplica | 113119.98
13.10 | FLANGE TIPO PE FACE PLANA DN 600 MM CL #150 | Material AFO, ASTM A105, conforme norma ANSI B16.5. | PÇ | 12 | 18666.66 | Não se aplica | 223999.92
13.11 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 80 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 8 | 933.33 | Não se aplica | 7466.64
13.12 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 80 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 1120 | Não se aplica | 1120
13.13 | FLANGE TIPO ES FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 336 | Não se aplica | 336
13.14 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 373.33 | Não se aplica | 373.33
13.15 | JUNTA INTEGRAL DN 700 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 6 | 25574.66 | Não se aplica | 153447.96
13.16 | JUNTA INTEGRAL DN 600 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 6 | 21673.44 | Não se aplica | 130040.64
13.17 | JUNTA INTEGRAL DN 80 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 7 | 2388.43 | Não se aplica | 16719.01
13.18 | JUNTA INTEGRAL DN 40 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 1,6mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG ASME B16.5 | PÇ | 1 | 682.4 | Não se aplica | 682.4
13.19 | PARAFUSO ESTOJO DN 700 PN 16 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1 3/4" X COMP 7 1/2") | CJ | 6 | 8835.14 | Não se aplica | 53010.84
13.20 | PARAFUSO ESTOJO DN 600 PN 16 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1 3/4" X COMP 7 1/2") | CJ | 6 | 7487.41 | Não se aplica | 44924.46
13.21 | PARAFUSO ESTOJO DN 80 PN 16 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 7 | 2388.43 | Não se aplica | 16719.01
13.22 | PARAFUSO ESTOJO DN 40 PN 16 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 1 | 682.4 | Não se aplica | 682.4
13.23 | TÊ RETO DN 80 PN 16 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr WPB, CONFORME NORMA: ASME B16.9 | PÇ | 6 | 653.33 | Não se aplica | 3919.98
13.24 | TÊ RETO DN 20 PN 16 | TÊ RETO, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 2 | 98 | Não se aplica | 196
13.25 | CURVA 90º DN 80 PN 16 | CURVA 90º, RL, PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA: ASME B16.9. | PÇ | 1 | 287.46 | Não se aplica | 287.46
13.26 | JOELHO 90º DN 20 PN 16 | JOELHO 90, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 3 | 39.2 | Não se aplica | 117.6
13.27 | MEIA-LUVA DN 40 PN 16 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 1 | 48.55 | Não se aplica | 48.55
13.28 | MEIA-LUVA DN 20 PN 16 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 4 | 37.55 | Não se aplica | 150.2
13.29 | NIPLE RETO DN 20 PN 16 | TIPO UEL X UER (NPT), SCH 160, COMPRIMENTO 4", MATERIAL: AC, ASTM A106 Gr. B, CONF NORMA: ASTM A733 | PÇ | 6 | 28.44 | Não se aplica | 170.64
13.30 | CAP DN 80 PN 16 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA ASME B16.9. | PÇ | 3 | 91.46 | Não se aplica | 274.38
13.31 | TAMPÃO DN 20 PN 16 | RO (NPT), CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11. | PÇ | 2 | 37.4 | Não se aplica | 74.8
13.32 | VÁLVULA DE CONTROLE MOTORIZADA DN 600 MM PN 16 | Válvula tipo borboleta bi-excêntrica, em corpo de Ferro Fundido Nodular, pintura certificada pela NBR 60529 última versão e ANSI NSF 61, Sede em Aço Inox. 316 e haste em Aço Inox. 410. A válvula deve conter vedação BUNA-N ou EPDM, flange de Ferro Fundido Nodular, certificado pela ANSI B16.5, classe de pressão ANSI 150 de face plana, classe de vedação estanque ANSI/FCI 70-2, atuador Elétrico Inteligente - 1/4 de Volta com invólucro de alumínio com grau de proteção superior a IP67, posição de falha na posição, chaves de abre/fecha e motor 120 V/60 Hz com grau de proteção superior a IP67 de regime intermitente. A válvua deve ter acessórios como volante (automaticamente desacoplado com a energização do motor), com chave de torque e plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 139986.2 | Não se aplica | 139986.2
13.33 | VÁLVULA ON / OFF MANUAL DN 600 MM PN 16 | Válvula tipo borboleta bi-excêntrica, em corpo de Ferro Fundido Nodular, pintura certificada pela NBR 60529 ultima versão e ANSI NSF 61, Sede em Aço Inox. 316 e haste em Aço Inox. 410. A válvula deve conter vedação BUNA-N ou EPDM, flange de Ferro Fundido Nodular, certificado pela ANSI B16.5, classe de pressão ANSI 150 de face plana. A válvua deve ter acessórios como chave de posição aberta ZSH e fechada ZSL com sensor de proximidade, selado SPDT / 1-24 Vcc Beacon e plaqueta de identificação AISI 316, invólocro com grau de proteção superior a IP67 e caixa de engrenagens com volante. | PÇ | 1 | 56504.9 | Não se aplica | 56504.9
13.34 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO PN 16 | O Transmissor de Pressão deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Faixa de calibração de 0 a 150 mca, Máxima Pressão Estática 100 mca, conexão ao processo 1/2" NPT (M) e precisão de 0,25% do span. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. O transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316, manifold tipo 2 vias AISI 316. | PÇ | 2 | 16359.67 | Não se aplica | 32719.34
13.35 | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA PN 16 | O Transmissor de Temperatura deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Sensor tipo Pt100 (3 fios) de isolamento mineral (óxido de magnésio), bainha de material AISI 316, DE 6 mm, tolerância IEC 60751 classe A. Transmissor calibrado de 0 a 100 ºC, invólocro de AISI 316 com grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc (2 fios), sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 0,5 ºC. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. Poço tipo haste paralela de AISI 316, tubo soldado de diâmetro interno 6,6 mm, comprimento de inserção 275 mm. Cálculo de resistência conforme a ASME PTC 19.3 TW (última versão). transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316. | PÇ | 1 | 11380.64 | Não se aplica | 11380.64
13.36 | MEDIDOR DE VAZÃO TIPO PITOT COLE DN 600 MM PN 16 | Material da Sonda deve ser Latão, haste tipo não estacionário, oval, retrátil, conexão 1" BSPT com registro de derivação TAP, vedação certificada pela ANSI NSF 61 a instalação deve ser feita conforme a orientação Folha de Dados de Instrumentação. Deverá conter plaqueta de identificação ANSI 316 e pino de segurança para proteção mecânica dos taps na inserção da sonda | PÇ | 2 | 77168.07 | Não se aplica | 154336.14
13.37 | DETECTOR DE FUMAÇA | Detector tipo fotoelétrico com invólocro de ABS e grau de proteção superior a IP67. Alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1A @ 30 Vcc, sensibilidade 2,6 dB/m, distância de aplicação de 8 a 100 m, largura de aplicação 14 m, com autodiagnóstico e montagem no teto. Acessório de LED indicativo (Status, falha, alarme). | PÇ | 1 | 610.28 | Não se aplica | 610.28
13.38 | DETECTOR DE HIDROGÊNIO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, faixa calibrada de 0 a 199% LIE, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, eletrônica microprocessada, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 2% (fundo de escala), tempo de resposta de T90 < 30 s, com autodiagnóstico, conexão elética 1/2" NPT (F). Deve conter acessórios como suporte de montagem AISI 316, kit de calibração e testes, indicador local de LCD, LED indicativo (Status, falha, alarme), terminal de programação - 1 para cada 30 instrumentos e plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 2133.86 | Não se aplica | 2133.86
13.39 | SENSOR DE MOVIMENTO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, invólucro de material ABS e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1 A @ 30 Vcc, Compensação de temperatura, distância de aplicação 7m, campo de visão 360º. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 196.31 | Não se aplica | 196.31
13.40 | CONTROLADOR DE ACESSO | Tecnologia de Cartão de proximidade (RFID) e biometria digital, tipo stand alone, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Protocolo Wiegand (RS-485), frequência de operação de 125 kHz, antena interna, sinalização visual e sonora. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 1967.42 | Não se aplica | 1967.42
13.41 | ALARME VISUAL E SONORO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, conexão elétrica 1/2" NPT (F). Sinalizador sonoro eletrônico, de operação contínua, intensidade sonora de no mínimo 100 dB e máximo de 130 dB a 1m de distância. Sinalizador Visual tipo Beacon, modo de operação pisca-pisca com lâmpada de LED. Acessórios: Suporte de Montagem AISI 316; Plaqueta de indentificação AISI 316; Prensa Cabo AISI 316. | PÇ | 1 | 4324.64 | Não se aplica | 4324.64
13.42 | SENSOR DE ABERTURA E ACESSO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, conexão elétrica 1/2" NPT (F), contato tipo SPDT, capacidade 1 A @ 24 Vcc. Plaqueta de identificação AISI 316 e Bateria Interna com duração de 3 a 5 anos. | PÇ | 5 | 210.38 | Não se aplica | 1051.9
13.43 | LUZ DE EMERGÊNCIA | LED COM BATERIA RECARREGÁVEL | PÇ | 1 | 383.95 | Não se aplica | 383.95
13.44 | CÂMERA CFTV | CÂMERA DE SEGURANÇA | PÇ | 3 | 426.76 | Não se aplica | 1280.28
13.45 | BOMBA SAPO ACIONADA POR NÍVEL | BOMBA SAPO COM SENSOR DE ALAGAMENTO (CHAVE DE NÍVEL) | PÇ | 3 | 6422.89 | Não se aplica | 19268.67
13.46 | VÁLVULA ESFERA DN 80 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, BIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, TIPO LONGA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, CONFORME NORMA BS 5351/ASME B16.10, MATERIAL: ESFERA E HASTE-AISI ASTM A351-CF8M, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE). | PÇ | 4 | 3490.15 | Não se aplica | 13960.6
13.47 | VÁLVULA GLOBO DN 80 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, HARE, CA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: INTERNOS AI AISI 410, FABRICADO CONFORME NORMA: ASME B16.10 | PÇ | 2 | 4541.72 | Não se aplica | 9083.44
13.48 | VÁLVULA ESFERA DN 20 MM PN 16 | VÁLV ESFERA, ES, CL 800#, TRIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE), MATERIAL: CORPO/TAMPA-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: ESFERA/HASTE-AI ASTM A351-CF8M, FABRICADA: CONF NORMA BS 5351. | PÇ | 6 | 758.94 | Não se aplica | 4553.64
14 | PONTO DE MEDIÇÃO - B1-B1.009 (TRIBOBÓ)
14.1 | SERVIÇO | Serviços técnicos de engenharia especializada para fabricação, montagem e integração, testes de fábrica e entrega dos conjuntos eletromecânicos compostos por tubos e conexões de aço, válvulas, instrumentos de medição e componentes acessórios (spools) | UND | 1 | 575706.98 | 115141.396 | 690848.376
14.2 | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DN 600 MM PN 16 | Tubo Sensor de invólocro de aço carbono, com flange de aço carbono, tipo Sobreposto, face plana, certificado pela ANSI B16.5, classe de pressão ANSI 150.Revestimento EPDM ou NBR. Conversor com invólocro com proteção superior IP67 e material AISI 316, alimentação Vcc, sinal de saída RS-485 Modbus RTU, conexão elétrica 1/2" NPT (F). LCD configurável com plaqueta de idenficação AISI 316 e selagem interna com resina. | PÇ | 1 | 286715.43 | Não se aplica | 286715.43
14.3 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 600 MM PN 16 | TUBO, PC, CC, ESP 6,4mm, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B, CONF ASME B36.10 | MT | 8 | 5479.97 | Não se aplica | 43839.76
14.4 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 80 MM PN16 | TUBO, PC, CC OU SC, SCH 40, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF NORMA ASME B36.10 | MT | 10 | 639.33 | Não se aplica | 6393.3
14.5 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 20 MM PN16 | TUBO, PL, SC, SCH 80, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF ASME B36.10 | MT | 2 | 131.28 | Não se aplica | 262.56
14.6 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 600 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: ASTM A105 CONF. ANSI B16.5, CL #150, PINTURA INT/EXT EM EPÓXI POLIAMIDA PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA, MODELO: JDTA (SIGLA-JDTA16), FABRICAÇÃO/MATERIAL: AÇO CARBONO/FERRO DÚCTIL NBR 6916 CL 42012. | PÇ | 6 | 29738 | Não se aplica | 178428
14.7 | CONEXÃO TIPO FLANGE X BOLSA PN 600 MM PN 16 | PEÇA DE TRANSIÇÃO, COM TRAVAMENTO, FLANGE CONFORME NORMA:ASTM A105 CONF. ANSI B16.5, CL #150, PINTURA INT/EXT EM BETUME PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA, MODELO: JTE (SIGLA-EFJTE16) FABRICAÇÃO/MATERIAL CONF NORMA: NBR 7675/15420. | PÇ | 6 | 30364.97 | Não se aplica | 182189.82
14.8 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA 800 x 600 MM PN 16 | MATERIAL EM AFO ASTM A234 GR. WPB, CONF. ASME B16.9 | PÇ | 6 | 19283.05 | Não se aplica | 115698.3
14.9 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 800 MM CL E | Material AFO, ASTM 105, conforme norma AWWA C207 TABELA 4. | PÇ | 6 | 26133.33 | Não se aplica | 156799.98
14.10 | FLANGE TIPO PE FACE PLANA DN 600 MM CL #150 | Material AFO, ASTM A105, conforme norma ANSI B16.5. | PÇ | 12 | 18666.66 | Não se aplica | 223999.92
14.11 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 80 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 8 | 933.33 | Não se aplica | 7466.64
14.12 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 80 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 1120 | Não se aplica | 1120
14.13 | FLANGE TIPO ES FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 336 | Não se aplica | 336
14.14 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 373.33 | Não se aplica | 373.33
14.15 | JUNTA INTEGRAL DN 800 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 6 | 10059.37 | Não se aplica | 60356.22
14.16 | JUNTA INTEGRAL DN 600 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 6 | 3612.23 | Não se aplica | 21673.38
14.17 | JUNTA INTEGRAL DN 80 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 7 | 1023.61 | Não se aplica | 7165.27
14.18 | JUNTA INTEGRAL DN 40 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 1,6mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG ASME B16.5 | PÇ | 1 | 682.4 | Não se aplica | 682.4
14.19 | PARAFUSO ESTOJO DN 800 PN 16 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1 3/4" X COMP 7 1/2") | CJ | 6 | 6950.3 | Não se aplica | 41701.8
14.20 | PARAFUSO ESTOJO DN 600 PN 16 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1 3/4" X COMP 7 1/2") | CJ | 6 | 7487.41 | Não se aplica | 44924.46
14.21 | PARAFUSO ESTOJO DN 80 PN 16 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 7 | 1023.61 | Não se aplica | 7165.27
14.22 | PARAFUSO ESTOJO DN 40 PN 16 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 1 | 1364.81 | Não se aplica | 1364.81
14.23 | TÊ RETO DN 20 PN 16 | TÊ RETO, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 2 | 98 | Não se aplica | 196
14.24 | CURVA 90º DN 80 PN 16 | CURVA 90º, RL, PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA: ASME B16.9. | PÇ | 1 | 287.46 | Não se aplica | 287.46
14.25 | JOELHO 90º DN 20 PN 16 | JOELHO 90, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 3 | 39.2 | Não se aplica | 117.6
14.26 | MEIA-LUVA DN 40 PN 16 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 1 | 48.55 | Não se aplica | 48.55
14.27 | MEIA-LUVA DN 20 PN 16 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 4 | 37.55 | Não se aplica | 150.2
14.28 | NIPLE RETO DN 20 PN 16 | TIPO UEL X UER (NPT), SCH 160, COMPRIMENTO 4", MATERIAL: AC, ASTM A106 Gr. B, CONF NORMA: ASTM A733 | PÇ | 6 | 28.44 | Não se aplica | 170.64
14.29 | CAP DN 80 PN 16 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA ASME B16.9. | PÇ | 3 | 91.46 | Não se aplica | 274.38
14.30 | TAMPÃO DN 20 PN 16 | RO (NPT), CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11. | PÇ | 2 | 37.4 | Não se aplica | 74.8
14.31 | VÁLVULA DE CONTROLE MOTORIZADA DN 600 MM PN 16 | Válvula tipo borboleta bi-excêntrica, em corpo de Ferro Fundido Nodular, pintura certificada pela NBR 60529 última versão e ANSI NSF 61, Sede em Aço Inox. 316 e haste em Aço Inox. 410. A válvula deve conter vedação BUNA-N ou EPDM, flange de Ferro Fundido Nodular, certificado pela ANSI B16.5, classe de pressão ANSI 150 de face plana, classe de vedação estanque ANSI/FCI 70-2, atuador Elétrico Inteligente - 1/4 de Volta com invólucro de alumínio com grau de proteção superior a IP67, posição de falha na posição, chaves de abre/fecha e motor 120 V/60 Hz com grau de proteção superior a IP67 de regime intermitente. A válvua deve ter acessórios como volante (automaticamente desacoplado com a energização do motor), com chave de torque e plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 139986.2 | Não se aplica | 139986.2
14.32 | VÁLVULA ON / OFF MANUAL DN 600 MM PN 16 | Válvula tipo borboleta bi-excêntrica, em corpo de Ferro Fundido Nodular, pintura certificada pela NBR 60529 ultima versão e ANSI NSF 61, Sede em Aço Inox. 316 e haste em Aço Inox. 410. A válvula deve conter vedação BUNA-N ou EPDM, flange de Ferro Fundido Nodular, certificado pela ANSI B16.5, classe de pressão ANSI 150 de face plana. A válvua deve ter acessórios como chave de posição aberta ZSH e fechada ZSL com sensor de proximidade, selado SPDT / 1-24 Vcc Beacon e plaqueta de identificação AISI 316, invólocro com grau de proteção superior a IP67 e caixa de engrenagens com volante. | PÇ | 1 | 56504.9 | Não se aplica | 56504.9
14.33 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO PN 16 | O Transmissor de Pressão deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Faixa de calibração de 0 a 150 mca, Máxima Pressão Estática 100 mca, conexão ao processo 1/2" NPT (M) e precisão de 0,25% do span. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. O transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316, manifold tipo 2 vias AISI 316. | PÇ | 2 | 16359.67 | Não se aplica | 32719.34
14.34 | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA PN 16 | O Transmissor de Temperatura deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Sensor tipo Pt100 (3 fios) de isolamento mineral (óxido de magnésio), bainha de material AISI 316, DE 6 mm, tolerância IEC 60751 classe A. Transmissor calibrado de 0 a 100 ºC, invólocro de AISI 316 com grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc (2 fios), sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 0,5 ºC. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. Poço tipo haste paralela de AISI 316, tubo soldado de diâmetro interno 6,6 mm, comprimento de inserção 275 mm. Cálculo de resistência conforme a ASME PTC 19.3 TW (última versão). transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316. | PÇ | 1 | 11380.64 | Não se aplica | 11380.64
14.35 | MEDIDOR DE VAZÃO TIPO PITOT COLE DN 600 MM PN 16 | Material da Sonda deve ser Latão, haste tipo não estacionário, oval, retrátil, conexão 1" BSPT com registro de derivação TAP, vedação certificada pela ANSI NSF 61 a instalação deve ser feita conforme a orientação Folha de Dados de Instrumentação. Deverá conter plaqueta de identificação ANSI 316 e pino de segurança para proteção mecânica dos taps na inserção da sonda | PÇ | 2 | 77168.07 | Não se aplica | 154336.14
14.36 | DETECTOR DE FUMAÇA | Detector tipo fotoelétrico com invólocro de ABS e grau de proteção superior a IP67. Alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1A @ 30 Vcc, sensibilidade 2,6 dB/m, distância de aplicação de 8 a 100 m, largura de aplicação 14 m, com autodiagnóstico e montagem no teto. Acessório de LED indicativo (Status, falha, alarme). | PÇ | 1 | 610.28 | Não se aplica | 610.28
14.37 | DETECTOR DE HIDROGÊNIO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, faixa calibrada de 0 a 199% LIE, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, eletrônica microprocessada, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 2% (fundo de escala), tempo de resposta de T90 < 30 s, com autodiagnóstico, conexão elética 1/2" NPT (F). Deve conter acessórios como suporte de montagem AISI 316, kit de calibração e testes, indicador local de LCD, LED indicativo (Status, falha, alarme), terminal de programação - 1 para cada 30 instrumentos e plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 2133.86 | Não se aplica | 2133.86
14.38 | SENSOR DE MOVIMENTO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, invólucro de material ABS e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1 A @ 30 Vcc, Compensação de temperatura, distância de aplicação 7m, campo de visão 360º. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 196.31 | Não se aplica | 196.31
14.39 | CONTROLADOR DE ACESSO | Tecnologia de Cartão de proximidade (RFID) e biometria digital, tipo stand alone, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Protocolo Wiegand (RS-485), frequência de operação de 125 kHz, antena interna, sinalização visual e sonora. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 1967.42 | Não se aplica | 1967.42
14.40 | ALARME VISUAL E SONORO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, conexão elétrica 1/2" NPT (F). Sinalizador sonoro eletrônico, de operação contínua, intensidade sonora de no mínimo 100 dB e máximo de 130 dB a 1m de distância. Sinalizador Visual tipo Beacon, modo de operação pisca-pisca com lâmpada de LED. Acessórios: Suporte de Montagem AISI 316; Plaqueta de indentificação AISI 316; Prensa Cabo AISI 316. | PÇ | 1 | 4324.64 | Não se aplica | 4324.64
14.41 | SENSOR DE ABERTURA E ACESSO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, conexão elétrica 1/2" NPT (F), contato tipo SPDT, capacidade 1 A @ 24 Vcc. Plaqueta de identificação AISI 316 e Bateria Interna com duração de 3 a 5 anos. | PÇ | 5 | 210.38 | Não se aplica | 1051.9
14.42 | LUZ DE EMERGÊNCIA | LED COM BATERIA RECARREGÁVEL | PÇ | 1 | 383.95 | Não se aplica | 383.95
14.43 | CÂMERA CFTV | CÂMERA DE SEGURANÇA | PÇ | 3 | 426.76 | Não se aplica | 1280.28
14.44 | BOMBA SAPO ACIONADA POR NÍVEL | BOMBA SAPO COM SENSOR DE ALAGAMENTO (CHAVE DE NÍVEL) | PÇ | 3 | 6422.89 | Não se aplica | 19268.67
14.45 | VÁLVULA ESFERA DN 80 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, BIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, TIPO LONGA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, CONFORME NORMA BS 5351/ASME B16.10, MATERIAL: ESFERA E HASTE-AISI ASTM A351-CF8M, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE). | PÇ | 4 | 3490.15 | Não se aplica | 13960.6
14.46 | VÁLVULA GLOBO DN 80 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, HARE, CA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: INTERNOS AI AISI 410, FABRICADO CONFORME NORMA: ASME B16.10 | PÇ | 2 | 4541.72 | Não se aplica | 9083.44
14.47 | VÁLVULA ESFERA DN 20 MM PN 16 | VÁLV ESFERA, ES, CL 800#, TRIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE), MATERIAL: CORPO/TAMPA-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: ESFERA/HASTE-AI ASTM A351-CF8M, FABRICADA: CONF NORMA BS 5351. | PÇ | 6 | 758.94 | Não se aplica | 4553.64
15 | PONTO DE MEDIÇÃO - B1-B1.010 (COLUBANDÊ)
15.1 | SERVIÇO | Serviços técnicos de engenharia especializada para fabricação, montagem e integração, testes de fábrica e entrega dos conjuntos eletromecânicos compostos por tubos e conexões de aço, válvulas, instrumentos de medição e componentes acessórios (spools) | UND | 1 | 854608.38 | 170921.676 | 1025530.056
15.2 | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DN 800 MM PN 10 | Tubo Sensor de invólocro de aço carbono, com flange de aço carbono, tipo Sobreposto, face plana, certificado pela AWWA C207, classe de pressão CL. E AWWA C207.Revestimento EPDM ou NBR. Conversor com invólocro com proteção superior a IP67 e material AISI 316, alimentação Vcc, sinal de saída RS-485 Modbus RTU, conexão elétrica 1/2" NPT (F). LCD configurável com plaqueta de idenficação AISI 316 e selagem interna com resina. | PÇ | 1 | 198464.22 | Não se aplica | 198464.22
15.3 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 800 MM pn 10 | TUBO, PC, CC, ESP 7,9mm, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B, CONF ASME B36.10 | MT | 16 | 9019.13 | Não se aplica | 144306.08
15.4 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 80 MM PN16 | TUBO, PC, CC OU SC, SCH 40, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF NORMA ASME B36.10 | MT | 10 | 639.33 | Não se aplica | 6393.3
15.5 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 20 MM PN16 | TUBO, PL, SC, SCH 80, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF ASME B36.10 | MT | 2 | 131.28 | Não se aplica | 262.56
15.6 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 800 MM PN 10 | FLANGE CONFORME NORMA: AWWA C207 TABELA 4, CL PN 16, PINTURA INT/EXT EM EPÓXI POLIAMIDA PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA, MODELO: JDTA (SIGLA-JDTA16), FABRICAÇÃO/MATERIAL: AÇO CARBONO/FERRO DÚCTIL NBR 6916 CL 42012. | PÇ | 2 | 35610.17 | Não se aplica | 71220.34
15.7 | CONEXÃO TIPO FLANGE X BOLSA PN 800 MM PN 10 | PEÇA DE TRANSIÇÃO, COM TRAVAMENTO, FLANGE CONFORME NORMA: AWWA C207 TABELA 3, CL PN 16, PINTURA INT/EXT EM BETUME PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA, MODELO: JTE (SIGLA-EFJTE16) FABRICAÇÃO/MATERIAL CONF NORMA: NBR 7675/15420. | PÇ | 4 | 42280.18 | Não se aplica | 169120.72
15.8 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA 1000 x 800 MM PN 10 | MATERIAL EM AFO ASTM A234 GR. WPB, CONF. ASME B16.9 | PÇ | 6 | 25418.57 | Não se aplica | 152511.42
15.9 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 800 MM CL E | Material AFO, ASTM 105, conforme norma AWWA C207 TABELA 4. | PÇ | 18 | 26133.33 | Não se aplica | 470399.94
15.10 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 80 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 8 | 933.33 | Não se aplica | 7466.64
15.11 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 80 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 1120 | Não se aplica | 1120
15.12 | FLANGE TIPO ES FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 336 | Não se aplica | 336
15.13 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 373.33 | Não se aplica | 373.33
15.14 | JUNTA INTEGRAL DN 1000 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 6 | 42020.01 | Não se aplica | 252120.06
15.15 | JUNTA INTEGRAL DN 800 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 6 | 30178.11 | Não se aplica | 181068.66
15.16 | JUNTA INTEGRAL DN 80 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 7 | 2388.43 | Não se aplica | 16719.01
15.17 | JUNTA INTEGRAL DN 40 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 1,6mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG ASME B16.5 | PÇ | 1 | 682.4 | Não se aplica | 682.4
15.18 | PARAFUSO ESTOJO DN 1000 PN 10 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1 3/4" X COMP 7 1/2") | CJ | 6 | 14516.43 | Não se aplica | 87098.58
15.19 | PARAFUSO ESTOJO DN 800 PN 10 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1 3/4" X COMP 7 1/2") | CJ | 6 | 10424.61 | Não se aplica | 62547.66
15.20 | PARAFUSO ESTOJO DN 80 PN 10 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 7 | 2388.43 | Não se aplica | 16719.01
15.21 | PARAFUSO ESTOJO DN 40 PN 10 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 1 | 682.4 | Não se aplica | 682.4
15.22 | TÊ RETO DN 20 PN 10 | TÊ RETO, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 2 | 98 | Não se aplica | 196
15.23 | CURVA 90º DN 80 PN 10 | CURVA 90º, RL, PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA: ASME B16.9. | PÇ | 1 | 287.46 | Não se aplica | 287.46
15.24 | JOELHO 90º DN 20 PN 10 | JOELHO 90, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 3 | 39.2 | Não se aplica | 117.6
15.25 | MEIA-LUVA DN 40 PN 10 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 1 | 48.55 | Não se aplica | 48.55
15.26 | MEIA-LUVA DN 20 PN 10 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 4 | 37.55 | Não se aplica | 150.2
15.27 | NIPLE RETO DN 20 PN 10 | TIPO UEL X UER (NPT), SCH 160, COMPRIMENTO 4", MATERIAL: AC, ASTM A106 Gr. B, CONF NORMA: ASTM A733 | PÇ | 6 | 28.44 | Não se aplica | 170.64
15.28 | CAP DN 80 PN 10 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA ASME B16.9. | PÇ | 3 | 91.46 | Não se aplica | 274.38
15.29 | TAMPÃO DN 20 PN 10 | RO (NPT), CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11. | PÇ | 2 | 37.4 | Não se aplica | 74.8
15.30 | VÁLVULA DE CONTROLE MOTORIZADA DN 800 MM PN 10 | Válvula tipo borboleta bi-excêntrica, em corpo de Ferro Fundido Nodular, pintura certificada pela NBR 60529 última versão e ANSI NSF 61, Sede em Aço Inox. 316 e haste em Aço Inox. 410. A válvula deve conter vedação BUNA-N ou EPDM, flange de Ferro Fundido Nodular, certificado pela AWWA C207, classe de pressão AWWA C207 de face plana, classe de vedação estanque ANSI/FCI 70-2, atuador Elétrico Inteligente - 1/4 de Volta com invólucro de alumínio com grau de proteção superior IP67, posição de falha na posição, chaves de abre/fecha e motor 120 V/60 Hz com grau de proteção superior IP67 de regime intermitente. A válvua deve ter acessórios como volante (automaticamente desacoplado com a energização do motor), com chave de torque e plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 198912.33 | Não se aplica | 198912.33
15.31 | VÁLVULA ON / OFF MANUAL DN 800 MM PN 10 | Válvula tipo borboleta bi-excêntrica, em corpo de Ferro Fundido Nodular, pintura certificada pela NBR 60529 última versão e ANSI NSF 61, Sede em Aço Inox. 316 e haste em Aço Inox. 410. A válvula deve conter vedação BUNA-N ou EPDM, flange de Ferro Fundido Nodular, certificado pela AWWA C207, classe de pressão AWWA C207 de face plana. A válvua deve ter acessórios como chave de posição aberta ZSH e fechada ZSL com sensor de proximidade, selado SPDT / 1-24 Vcc Beacon e plaqueta de identificação AISI 316, invólocro com grau de proteção superior a IP67 e caixa de engrenagens com volante. | PÇ | 1 | 112156.25 | Não se aplica | 112156.25
15.32 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO PN 10 | O Transmissor de Pressão deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Faixa de calibração de 0 a 150 mca, Máxima Pressão Estática 100 mca, conexão ao processo 1/2" NPT (M) e precisão de 0,25% do span. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. O transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316, manifold tipo 2 vias AISI 316. | PÇ | 2 | 9958.06 | Não se aplica | 19916.12
15.33 | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA PN 10 | O Transmissor de Temperatura deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Sensor tipo Pt100 (3 fios) de isolamento mineral (óxido de magnésio), bainha de material AISI 316, DE 6 mm, tolerância IEC 60751 classe A. Transmissor calibrado de 0 a 100 ºC, invólocro de AISI 316 com grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc (2 fios), sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 0,5 ºC. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. Poço tipo haste paralela de AISI 316, tubo soldado de diâmetro interno 6,6 mm, comprimento de inserção 275 mm. Cálculo de resistência conforme a ASME PTC 19.3 TW (última versão). transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316. | PÇ | 1 | 5989.06 | Não se aplica | 5989.06
15.34 | MEDIDOR DE VAZÃO TIPO PITOT COLE DN 800 MM PN 10 | Material da Sonda deve ser Latão, haste tipo não estacionário, oval, retrátil, conexão 1" BSPT com registro de derivação TAP, vedação certificada pela ANSI NSF 61 a instalação deve ser feita conforme a orientação Folha de Dados de Instrumentação. Deverá conter plaqueta de identificação ANSI 316 e pino de segurança para proteção mecânica dos taps na inserção da sonda | PÇ | 2 | 107448.83 | Não se aplica | 214897.66
15.35 | DETECTOR DE FUMAÇA | Detector tipo fotoelétrico com invólocro de ABS e grau de proteção superior a IP67. Alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1A @ 30 Vcc, sensibilidade 2,6 dB/m, distância de aplicação de 8 a 100 m, largura de aplicação 14 m, com autodiagnóstico e montagem no teto. Acessório de LED indicativo (Status, falha, alarme). | PÇ | 1 | 610.28 | Não se aplica | 610.28
15.36 | DETECTOR DE HIDROGÊNIO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, faixa calibrada de 0 a 199% LIE, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, eletrônica microprocessada, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 2% (fundo de escala), tempo de resposta de T90 < 30 s, com autodiagnóstico, conexão elética 1/2" NPT (F). Deve conter acessórios como suporte de montagem AISI 316, kit de calibração e testes, indicador local de LCD, LED indicativo (Status, falha, alarme), terminal de programação - 1 para cada 30 instrumentos e plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 2133.86 | Não se aplica | 2133.86
15.37 | SENSOR DE MOVIMENTO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, invólucro de material ABS e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1 A @ 30 Vcc, Compensação de temperatura, distância de aplicação 7m, campo de visão 360º. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 196.31 | Não se aplica | 196.31
15.38 | CONTROLADOR DE ACESSO | Tecnologia de Cartão de proximidade (RFID) e biometria digital, tipo stand alone, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Protocolo Wiegand (RS-485), frequência de operação de 125 kHz, antena interna, sinalização visual e sonora. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 1967.42 | Não se aplica | 1967.42
15.39 | ALARME VISUAL E SONORO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, conexão elétrica 1/2" NPT (F). Sinalizador sonoro eletrônico, de operação contínua, intensidade sonora de no mínimo 100 dB e máximo de 130 dB a 1m de distância. Sinalizador Visual tipo Beacon, modo de operação pisca-pisca com lâmpada de LED. Acessórios: Suporte de Montagem AISI 316; Plaqueta de indentificação AISI 316; Prensa Cabo AISI 316. | PÇ | 1 | 4324.64 | Não se aplica | 4324.64
15.40 | SENSOR DE ABERTURA E ACESSO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, conexão elétrica 1/2" NPT (F), contato tipo SPDT, capacidade 1 A @ 24 Vcc. Plaqueta de identificação AISI 316 e Bateria Interna com duração de 3 a 5 anos. | PÇ | 5 | 210.38 | Não se aplica | 1051.9
15.41 | LUZ DE EMERGÊNCIA | LED COM BATERIA RECARREGÁVEL | PÇ | 1 | 383.95 | Não se aplica | 383.95
15.42 | CÂMERA CFTV | CÂMERA DE SEGURANÇA | PÇ | 3 | 426.76 | Não se aplica | 1280.28
15.43 | BOMBA SAPO ACIONADA POR NÍVEL | BOMBA SAPO COM SENSOR DE ALAGAMENTO (CHAVE DE NÍVEL) | PÇ | 3 | 6422.89 | Não se aplica | 19268.67
15.44 | VÁLVULA ESFERA DN 80 MM PN 10 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, BIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, TIPO LONGA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, CONFORME NORMA BS 5351/ASME B16.10, MATERIAL: ESFERA E HASTE-AISI ASTM A351-CF8M, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE). | PÇ | 4 | 2028.6 | Não se aplica | 8114.4
15.45 | VÁLVULA GLOBO DN 80 MM PN 10 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, HARE, CA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: INTERNOS AI AISI 410, FABRICADO CONFORME NORMA: ASME B16.10 | PÇ | 2 | 3335.28 | Não se aplica | 6670.56
15.46 | VÁLVULA ESFERA DN 20 MM PN 10 | VÁLV ESFERA, ES, CL 800#, TRIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE), MATERIAL: CORPO/TAMPA-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: ESFERA/HASTE-AI ASTM A351-CF8M, FABRICADA: CONF NORMA BS 5351. | PÇ | 6 | 758.94 | Não se aplica | 4553.64
16 | PONTO DE MEDIÇÃO - CD-B1.005 (4a LINHA)
16.1 | SERVIÇO | Serviços técnicos de engenharia especializada para fabricação, montagem e integração, testes de fábrica e entrega dos conjuntos eletromecânicos compostos por tubos e conexões de aço, válvulas, instrumentos de medição e componentes acessórios (spools) | UND | 1 | 91168.64 | 18233.728 | 109402.368
16.2 | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DN 100 MM PN 16 | Tubo Sensor de invólocro de aço carbono, com flange de aço carbono, tipo Sobreposto, face plana, certificado pela ANSI B16.5, classe de pressão ANSI 150.Revestimento EPDM ou NBR. Conversor com invólocro com proteção IP67 e material AISI 316, alimentação Vcc, sinal de saída RS-485 Modbus RTU, conexão elétrica 1/2" NPT (F). LCD configurável com plaqueta de idenficação AISI 316 e selagem interna com resina. | PÇ | 1 | 43287.7 | Não se aplica | 43287.7
16.3 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 100 MM PN 16 | TUBO, PC, CC, ESP SCH. 40, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B, CONF ASME B36.10 | MT | 2 | 913.32 | Não se aplica | 1826.64
16.4 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 25 MM PN 16 | TUBO, PC, CC OU SC, SCH 40, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF NORMA ASME B36.10 | MT | 3 | 164.1 | Não se aplica | 492.3
16.5 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 20 MM PN 16 | TUBO, PL, SC, SCH 80, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF ASME B36.10 | MT | 2 | 131.28 | Não se aplica | 262.56
16.6 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 100 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: ASTM A105 CONF. ANSI B16.5, CL #150, PINTURA INT/EXT EM EPÓXI POLIAMIDA PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA, MODELO: JDTA (SIGLA-JDTA16), FABRICAÇÃO/MATERIAL: AÇO CARBONO/FERRO DÚCTIL NBR 6916 CL 42012. | PÇ | 1 | 1080.07 | Não se aplica | 1080.07
16.7 | LUVA MECÂNICA DN 100 MM PN 16 | Luva mecânica para união de tubulações de diferentes materiais e diferentes diâmetros externos. | PÇ | 2 | 540.03 | Não se aplica | 1080.06
16.8 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 100 MM CL #150 | Material AFO, ASTM A105, conforme norma ANSI B16.5. | PÇ | 8 | 1120 | Não se aplica | 8960
16.9 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 25 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 6 | 186.66 | Não se aplica | 1119.96
16.10 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 25 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 2 | 186.66 | Não se aplica | 373.32
16.11 | FLANGE TIPO ES FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 336 | Não se aplica | 336
16.12 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 373.33 | Não se aplica | 373.33
16.13 | JUNTA INTEGRAL DN 100 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 10 | 2024.08 | Não se aplica | 20240.8
16.14 | JUNTA INTEGRAL DN 40 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 1 | 682.4 | Não se aplica | 682.4
16.15 | JUNTA INTEGRAL DN 25 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 1,6mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG ASME B16.5 | PÇ | 7 | 490.09 | Não se aplica | 3430.63
16.16 | PARAFUSO ESTOJO DN 100 PN 16 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1 3/4" X COMP 7 1/2") | CJ | 10 | 2024.08 | Não se aplica | 20240.8
16.17 | PARAFUSO ESTOJO DN 40 PN 16 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 1 | 682.4 | Não se aplica | 682.4
16.18 | PARAFUSO ESTOJO DN 25 PN 16 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 7 | 490.09 | Não se aplica | 3430.63
16.19 | TÊ RETO DN 25 PN 16 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr WPB, CONFORME NORMA: ASME B16.9 | PÇ | 6 | 130.66 | Não se aplica | 783.96
16.20 | TÊ RETO DN 20 PN 16 | TÊ RETO, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 2 | 98 | Não se aplica | 196
16.21 | CURVA 90º DN 25 PN 16 | CURVA 90º, RL, PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA: ASME B16.9. | PÇ | 1 | 65.33 | Não se aplica | 65.33
16.22 | JOELHO 90º DN 20 PN 16 | JOELHO 90, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 3 | 39.2 | Não se aplica | 117.6
16.23 | MEIA-LUVA DN 40 PN 16 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 1 | 48.55 | Não se aplica | 48.55
16.24 | MEIA-LUVA DN 20 PN 16 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 4 | 37.55 | Não se aplica | 150.2
16.25 | NIPLE RETO DN 20 PN 16 | TIPO UEL X UER (NPT), SCH 160, COMPRIMENTO 4", MATERIAL: AC, ASTM A106 Gr. B, CONF NORMA: ASTM A733 | PÇ | 6 | 28.44 | Não se aplica | 170.64
16.26 | CAP DN 25 PN 16 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA ASME B16.9. | PÇ | 3 | 19.6 | Não se aplica | 58.8
16.27 | TAMPÃO DN 20 PN 16 | RO (NPT), CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11. | PÇ | 2 | 37.4 | Não se aplica | 74.8
16.28 | VÁLVULA ON / OFF MANUAL DN 100 MM PN 16 | Válvula tipo borboleta bi-excêntrica, em corpo de Ferro Fundido Nodular, pintura certificada pela NBR 60529 ultima versão e ANSI NSF 61, Sede em Aço Inox. 316 e haste em Aço Inox. 410. A válvula deve conter vedação BUNA-N ou EPDM, flange de Ferro Fundido Nodular, certificado pela ANSI B16.5, classe de pressão ANSI 150 de face plana. A válvua deve ter acessórios como chave de posição aberta ZSH e fechada ZSL com sensor de proximidade, selado SPDT / 1-24 Vcc Beacon e plaqueta de identificação AISI 316, invólocro com grau de proteção superior a IP67 e caixa de engrenagens com volante. | PÇ | 2 | 5916.51 | Não se aplica | 11833.02
16.29 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO PN 16 | O Transmissor de Pressão deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Faixa de calibração de 0 a 150 mca, Máxima Pressão Estática 100 mca, conexão ao processo 1/2" NPT (M) e precisão de 0,25% do span. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. O transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316, manifold tipo 2 vias AISI 316. | PÇ | 2 | 16359.67 | Não se aplica | 32719.34
16.30 | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA PN 16 | O Transmissor de Temperatura deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Sensor tipo Pt100 (3 fios) de isolamento mineral (óxido de magnésio), bainha de material AISI 316, DE 6 mm, tolerância IEC 60751 classe A. Transmissor calibrado de 0 a 100 ºC, invólocro de AISI 316 com grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc (2 fios), sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 0,5 ºC. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. Poço tipo haste paralela de AISI 316, tubo soldado de diâmetro interno 6,6 mm, comprimento de inserção 275 mm. Cálculo de resistência conforme a ASME PTC 19.3 TW (última versão). transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316. | PÇ | 1 | 11380.64 | Não se aplica | 11380.64
16.31 | DETECTOR DE FUMAÇA | Detector tipo fotoelétrico com invólocro de ABS e grau de proteção superior a IP67. Alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1A @ 30 Vcc, sensibilidade 2,6 dB/m, distância de aplicação de 8 a 100 m, largura de aplicação 14 m, com autodiagnóstico e montagem no teto. Acessório de LED indicativo (Status, falha, alarme). | PÇ | 1 | 610.28 | Não se aplica | 610.28
16.32 | DETECTOR DE HIDROGÊNIO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, faixa calibrada de 0 a 199% LIE, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, eletrônica microprocessada, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 2% (fundo de escala), tempo de resposta de T90 < 30 s, com autodiagnóstico, conexão elética 1/2" NPT (F). Deve conter acessórios como suporte de montagem AISI 316, kit de calibração e testes, indicador local de LCD, LED indicativo (Status, falha, alarme), terminal de programação - 1 para cada 30 instrumentos e plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 2133.86 | Não se aplica | 2133.86
16.33 | SENSOR DE MOVIMENTO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, invólucro de material ABS e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1 A @ 30 Vcc, Compensação de temperatura, distância de aplicação 7m, campo de visão 360º. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 196.31 | Não se aplica | 196.31
16.34 | CONTROLADOR DE ACESSO | Tecnologia de Cartão de proximidade (RFID) e biometria digital, tipo stand alone, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Protocolo Wiegand (RS-485), frequência de operação de 125 kHz, antena interna, sinalização visual e sonora. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 1967.42 | Não se aplica | 1967.42
16.35 | ALARME VISUAL E SONORO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, conexão elétrica 1/2" NPT (F). Sinalizador sonoro eletrônico, de operação contínua, intensidade sonora de no mínimo 100 dB e máximo de 130 dB a 1m de distância. Sinalizador Visual tipo Beacon, modo de operação pisca-pisca com lâmpada de LED. Acessórios: Suporte de Montagem AISI 316; Plaqueta de indentificação AISI 316; Prensa Cabo AISI 316. | PÇ | 1 | 4324.64 | Não se aplica | 4324.64
16.36 | SENSOR DE ABERTURA E ACESSO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, conexão elétrica 1/2" NPT (F), contato tipo SPDT, capacidade 1 A @ 24 Vcc. Plaqueta de identificação AISI 316 e Bateria Interna com duração de 3 a 5 anos. | PÇ | 2 | 210.38 | Não se aplica | 420.76
16.37 | LUZ DE EMERGÊNCIA | LED COM BATERIA RECARREGÁVEL | PÇ | 1 | 383.95 | Não se aplica | 383.95
16.38 | CÂMERA CFTV | CÂMERA DE SEGURANÇA | PÇ | 3 | 426.76 | Não se aplica | 1280.28
16.39 | BOMBA SAPO ACIONADA POR NÍVEL | BOMBA SAPO COM SENSOR DE ALAGAMENTO (CHAVE DE NÍVEL) | PÇ | 1 | 6422.89 | Não se aplica | 6422.89
16.40 | VÁLVULA ESFERA DN 25 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, BIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, TIPO LONGA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, CONFORME NORMA BS 5351/ASME B16.10, MATERIAL: ESFERA E HASTE-AISI ASTM A351-CF8M, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE). | PÇ | 4 | 455.22 | Não se aplica | 1820.88
16.41 | VÁLVULA GLOBO DN 25 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, HARE, CA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: INTERNOS AI AISI 410, FABRICADO CONFORME NORMA: ASME B16.10 | PÇ | 2 | 1711.36 | Não se aplica | 3422.72
16.42 | VÁLVULA ESFERA DN 20 MM PN 16 | VÁLV ESFERA, ES, CL 800#, TRIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE), MATERIAL: CORPO/TAMPA-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: ESFERA/HASTE-AI ASTM A351-CF8M, FABRICADA: CONF NORMA BS 5351. | PÇ | 5 | 758.94 | Não se aplica | 3794.7
17 | PONTO DE MEDIÇÃO - CD-B1.006 (4a LINHA)
17.1 | SERVIÇO | Serviços técnicos de engenharia especializada para fabricação, montagem e integração, testes de fábrica e entrega dos conjuntos eletromecânicos compostos por tubos e conexões de aço, válvulas, instrumentos de medição e componentes acessórios (spools) | UND | 1 | 90657.39 | 18131.478 | 108788.868
17.2 | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DN 75 MM PN 16 | Tubo Sensor de invólocro de aço carbono, com flange de aço carbono, tipo Sobreposto, face plana, certificado pela ANSI B16.5, classe de pressão ANSI 150.Revestimento EPDM ou NBR. Conversor com invólocro com proteção IP67 e material AISI 316, alimentação Vcc, sinal de saída RS-485 Modbus RTU, conexão elétrica 1/2" NPT (F). LCD configurável com plaqueta de idenficação AISI 316 e selagem interna com resina. | PÇ | 1 | 43287.7 | Não se aplica | 43287.7
17.3 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 75 MM PN 16 | TUBO, PC, CC, ESP SCH. 40, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B, CONF ASME B36.10 | MT | 2 | 556.55 | Não se aplica | 1113.1
17.4 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 25 MM PN 16 | TUBO, PC, CC OU SC, SCH 40, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF NORMA ASME B36.10 | MT | 3 | 164.1 | Não se aplica | 492.3
17.5 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 20 MM PN 16 | TUBO, PL, SC, SCH 80, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF ASME B36.10 | MT | 2 | 131.28 | Não se aplica | 262.56
17.6 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 75 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: ASTM A105 CONF. ANSI B16.5, CL #150, PINTURA INT/EXT EM EPÓXI POLIAMIDA PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA, MODELO: JDTA (SIGLA-JDTA16), FABRICAÇÃO/MATERIAL: AÇO CARBONO/FERRO DÚCTIL NBR 6916 CL 42012. | PÇ | 1 | 6276.45 | Não se aplica | 6276.45
17.7 | LUVA MECÂNICA DN 75 MM PN 16 | Luva mecânica para união de tubulações de diferentes materiais e diferentes diâmetros externos. | PÇ | 2 | 2024.08 | Não se aplica | 4048.16
17.8 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 75 MM CL #150 | Material AFO, ASTM A105, conforme norma ANSI B16.5. | PÇ | 8 | 690.66 | Não se aplica | 5525.28
17.9 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 25 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 6 | 186.66 | Não se aplica | 1119.96
17.10 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 25 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 2 | 186.66 | Não se aplica | 373.32
17.11 | FLANGE TIPO ES FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 336 | Não se aplica | 336
17.12 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 373.33 | Não se aplica | 373.33
17.13 | JUNTA INTEGRAL DN 75 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 10 | 1715.32 | Não se aplica | 17153.2
17.14 | JUNTA INTEGRAL DN 40 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 1 | 682.4 | Não se aplica | 682.4
17.15 | JUNTA INTEGRAL DN 25 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 1,6mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG ASME B16.5 | PÇ | 7 | 490.09 | Não se aplica | 3430.63
17.16 | PARAFUSO ESTOJO DN 75 PN 16 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1 3/4" X COMP 7 1/2") | CJ | 10 | 1715.32 | Não se aplica | 17153.2
17.17 | PARAFUSO ESTOJO DN 40 PN 16 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 1 | 682.4 | Não se aplica | 682.4
17.18 | PARAFUSO ESTOJO DN 25 PN 16 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 7 | 490.09 | Não se aplica | 3430.63
17.19 | TÊ RETO DN 25 PN 16 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr WPB, CONFORME NORMA: ASME B16.9 | PÇ | 6 | 130.66 | Não se aplica | 783.96
17.20 | TÊ RETO DN 20 PN 16 | TÊ RETO, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 2 | 98 | Não se aplica | 196
17.21 | CURVA 90º DN 25 PN 16 | CURVA 90º, RL, PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA: ASME B16.9. | PÇ | 1 | 65.33 | Não se aplica | 65.33
17.22 | JOELHO 90º DN 20 PN 16 | JOELHO 90, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 3 | 39.2 | Não se aplica | 117.6
17.23 | MEIA-LUVA DN 40 PN 16 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 1 | 48.55 | Não se aplica | 48.55
17.24 | MEIA-LUVA DN 20 PN 16 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 4 | 37.55 | Não se aplica | 150.2
17.25 | NIPLE RETO DN 20 PN 16 | TIPO UEL X UER (NPT), SCH 160, COMPRIMENTO 4", MATERIAL: AC, ASTM A106 Gr. B, CONF NORMA: ASTM A733 | PÇ | 6 | 28.44 | Não se aplica | 170.64
17.26 | CAP DN 25 PN 16 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA ASME B16.9. | PÇ | 3 | 19.6 | Não se aplica | 58.8
17.27 | TAMPÃO DN 20 PN 16 | RO (NPT), CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11. | PÇ | 2 | 37.4 | Não se aplica | 74.8
17.28 | VÁLVULA ON / OFF MANUAL DN 75 MM PN 16 | Válvula tipo borboleta bi-excêntrica, em corpo de Ferro Fundido Nodular, pintura certificada pela NBR 60529 ultima versão e ANSI NSF 61, Sede em Aço Inox. 316 e haste em Aço Inox. 410. A válvula deve conter vedação BUNA-N ou EPDM, flange de Ferro Fundido Nodular, certificado pela ANSI B16.5, classe de pressão ANSI 150 de face plana. A válvua deve ter acessórios como chave de posição aberta ZSH e fechada ZSL com sensor de proximidade, selado SPDT / 1-24 Vcc Beacon e plaqueta de identificação AISI 316, invólocro com grau de proteção superior a IP67 e caixa de engrenagens com volante. | PÇ | 2 | 4872.33 | Não se aplica | 9744.66
17.29 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO PN 16 | O Transmissor de Pressão deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Faixa de calibração de 0 a 150 mca, Máxima Pressão Estática 100 mca, conexão ao processo 1/2" NPT (M) e precisão de 0,25% do span. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. O transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316, manifold tipo 2 vias AISI 316. | PÇ | 2 | 16359.67 | Não se aplica | 32719.34
17.30 | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA PN 16 | O Transmissor de Temperatura deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Sensor tipo Pt100 (3 fios) de isolamento mineral (óxido de magnésio), bainha de material AISI 316, DE 6 mm, tolerância IEC 60751 classe A. Transmissor calibrado de 0 a 100 ºC, invólocro de AISI 316 com grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc (2 fios), sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 0,5 ºC. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. Poço tipo haste paralela de AISI 316, tubo soldado de diâmetro interno 6,6 mm, comprimento de inserção 275 mm. Cálculo de resistência conforme a ASME PTC 19.3 TW (última versão). transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316. | PÇ | 1 | 11380.64 | Não se aplica | 11380.64
17.31 | DETECTOR DE FUMAÇA | Detector tipo fotoelétrico com invólocro de ABS e grau de proteção superior a IP67. Alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1A @ 30 Vcc, sensibilidade 2,6 dB/m, distância de aplicação de 8 a 100 m, largura de aplicação 14 m, com autodiagnóstico e montagem no teto. Acessório de LED indicativo (Status, falha, alarme). | PÇ | 1 | 610.28 | Não se aplica | 610.28
17.32 | DETECTOR DE HIDROGÊNIO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, faixa calibrada de 0 a 199% LIE, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, eletrônica microprocessada, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 2% (fundo de escala), tempo de resposta de T90 < 30 s, com autodiagnóstico, conexão elética 1/2" NPT (F). Deve conter acessórios como suporte de montagem AISI 316, kit de calibração e testes, indicador local de LCD, LED indicativo (Status, falha, alarme), terminal de programação - 1 para cada 30 instrumentos e plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 2133.86 | Não se aplica | 2133.86
17.33 | SENSOR DE MOVIMENTO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, invólucro de material ABS e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1 A @ 30 Vcc, Compensação de temperatura, distância de aplicação 7m, campo de visão 360º. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 196.31 | Não se aplica | 196.31
17.34 | CONTROLADOR DE ACESSO | Tecnologia de Cartão de proximidade (RFID) e biometria digital, tipo stand alone, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Protocolo Wiegand (RS-485), frequência de operação de 125 kHz, antena interna, sinalização visual e sonora. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 1967.42 | Não se aplica | 1967.42
17.35 | ALARME VISUAL E SONORO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, conexão elétrica 1/2" NPT (F). Sinalizador sonoro eletrônico, de operação contínua, intensidade sonora de no mínimo 100 dB e máximo de 130 dB a 1m de distância. Sinalizador Visual tipo Beacon, modo de operação pisca-pisca com lâmpada de LED. Acessórios: Suporte de Montagem AISI 316; Plaqueta de indentificação AISI 316; Prensa Cabo AISI 316. | PÇ | 1 | 4324.64 | Não se aplica | 4324.64
17.36 | SENSOR DE ABERTURA E ACESSO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, conexão elétrica 1/2" NPT (F), contato tipo SPDT, capacidade 1 A @ 24 Vcc. Plaqueta de identificação AISI 316 e Bateria Interna com duração de 3 a 5 anos. | PÇ | 2 | 210.38 | Não se aplica | 420.76
17.37 | LUZ DE EMERGÊNCIA | LED COM BATERIA RECARREGÁVEL | PÇ | 1 | 383.95 | Não se aplica | 383.95
17.38 | CÂMERA CFTV | CÂMERA DE SEGURANÇA | PÇ | 3 | 426.76 | Não se aplica | 1280.28
17.39 | BOMBA SAPO ACIONADA POR NÍVEL | BOMBA SAPO COM SENSOR DE ALAGAMENTO (CHAVE DE NÍVEL) | PÇ | 1 | 6422.89 | Não se aplica | 6422.89
17.40 | VÁLVULA ESFERA DN 25 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, BIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, TIPO LONGA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, CONFORME NORMA BS 5351/ASME B16.10, MATERIAL: ESFERA E HASTE-AISI ASTM A351-CF8M, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE). | PÇ | 4 | 455.22 | Não se aplica | 1820.88
17.41 | VÁLVULA GLOBO DN 25 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, HARE, CA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: INTERNOS AI AISI 410, FABRICADO CONFORME NORMA: ASME B16.10 | PÇ | 2 | 1711.36 | Não se aplica | 3422.72
17.42 | VÁLVULA ESFERA DN 20 MM PN 16 | VÁLV ESFERA, ES, CL 800#, TRIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE), MATERIAL: CORPO/TAMPA-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: ESFERA/HASTE-AI ASTM A351-CF8M, FABRICADA: CONF NORMA BS 5351. | PÇ | 5 | 758.94 | Não se aplica | 3794.7
18 | PONTO DE MEDIÇÃO - CD-B1.007 (4a LINHA)
18.1 | SERVIÇO | Serviços técnicos de engenharia especializada para fabricação, montagem e integração, testes de fábrica e entrega dos conjuntos eletromecânicos compostos por tubos e conexões de aço, válvulas, instrumentos de medição e componentes acessórios (spools) | UND | 1 | 223918.25 | 44783.65 | 268701.9
18.2 | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DN 100 MM PN 10 | Tubo Sensor de invólocro de aço carbono, com flange de aço carbono, tipo Sobreposto, face plana, certificado pela ANSI B16.5, classe de pressão ANSI 150.Revestimento EPDM ou NBR. Conversor com invólocro com proteção IP67 e material AISI 316, alimentação Vcc, sinal de saída RS-485 Modbus RTU, conexão elétrica 1/2" NPT (F). LCD configurável com plaqueta de idenficação AISI 316 e selagem interna com resina. | PÇ | 1 | 43287.7 | Não se aplica | 43287.7
18.3 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 100 MM PN 10 | TUBO, PC, CC, ESP SCH. 40, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B, CONF ASME B36.10 | MT | 2 | 913.32 | Não se aplica | 1826.64
18.4 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 25 MM PN 10 | TUBO, PC, CC OU SC, SCH 40, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF NORMA ASME B36.10 | MT | 3 | 164.1 | Não se aplica | 492.3
18.5 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 20 MM PN 10 | TUBO, PL, SC, SCH 80, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF ASME B36.10 | MT | 2 | 131.28 | Não se aplica | 262.56
18.6 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 100 MM PN 10 | FLANGE CONFORME NORMA: ASTM A105 CONF. ANSI B16.5, CL #150, PINTURA INT/EXT EM EPÓXI POLIAMIDA PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA, MODELO: JDTA (SIGLA-JDTA10), FABRICAÇÃO/MATERIAL: AÇO CARBONO/FERRO DÚCTIL NBR 6916 CL 42012. | PÇ | 1 | 7406.22 | Não se aplica | 7406.22
18.7 | LUVA MECÂNICA DN 100 MM PN 10 | Luva mecânica para união de tubulações de diferentes materiais e diferentes diâmetros externos. | PÇ | 2 | 2388.43 | Não se aplica | 4776.86
18.8 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 100 MM PN 10 | Material AFO, ASTM A105, conforme norma ANSI B16.5. | PÇ | 8 | 746.66 | Não se aplica | 5973.28
18.9 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 25 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 6 | 186.66 | Não se aplica | 1119.96
18.10 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 25 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 2 | 186.66 | Não se aplica | 373.32
18.11 | FLANGE TIPO ES FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 336 | Não se aplica | 336
18.12 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 373.33 | Não se aplica | 373.33
18.13 | JUNTA INTEGRAL DN 100 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 10 | 2024.08 | Não se aplica | 20240.8
18.14 | JUNTA INTEGRAL DN 40 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 1 | 682.4 | Não se aplica | 682.4
18.15 | JUNTA INTEGRAL DN 25 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 1,6mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG ASME B16.5 | PÇ | 7 | 490.09 | Não se aplica | 3430.63
18.16 | PARAFUSO ESTOJO DN 100 PN 10 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1 3/4" X COMP 7 1/2") | CJ | 10 | 2024.08 | Não se aplica | 20240.8
18.17 | PARAFUSO ESTOJO DN 40 PN 10 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 1 | 682.4 | Não se aplica | 682.4
18.18 | PARAFUSO ESTOJO DN 25 PN 10 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 7 | 490.09 | Não se aplica | 3430.63
18.19 | TÊ RETO DN 25 PN 10 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr WPB, CONFORME NORMA: ASME B16.9 | PÇ | 6 | 130.66 | Não se aplica | 783.96
18.20 | TÊ RETO DN 20 PN 10 | TÊ RETO, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 2 | 98 | Não se aplica | 196
18.21 | CURVA 90º DN 25 PN 10 | CURVA 90º, RL, PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA: ASME B16.9. | PÇ | 1 | 65.33 | Não se aplica | 65.33
18.22 | JOELHO 90º DN 20 PN 10 | JOELHO 90, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 3 | 39.2 | Não se aplica | 117.6
18.23 | MEIA-LUVA DN 40 PN 10 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 1 | 48.55 | Não se aplica | 48.55
18.24 | MEIA-LUVA DN 20 PN 10 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 4 | 37.55 | Não se aplica | 150.2
18.25 | NIPLE RETO DN 20 PN 10 | TIPO UEL X UER (NPT), SCH 160, COMPRIMENTO 4", MATERIAL: AC, ASTM A106 Gr. B, CONF NORMA: ASTM A733 | PÇ | 6 | 28.44 | Não se aplica | 170.64
18.26 | CAP DN 25 PN 10 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA ASME B16.9. | PÇ | 3 | 19.6 | Não se aplica | 58.8
18.27 | TAMPÃO DN 20 PN 10 | RO (NPT), CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11. | PÇ | 2 | 37.4 | Não se aplica | 74.8
18.28 | VÁLVULA ON / OFF MANUAL DN 100 MM PN 10 | Válvula tipo borboleta bi-excêntrica, em corpo de Ferro Fundido Nodular, pintura certificada pela NBR 60529 ultima versão e ANSI NSF 61, Sede em Aço Inox. 316 e haste em Aço Inox. 410. A válvula deve conter vedação BUNA-N ou EPDM, flange de Ferro Fundido Nodular, certificado pela ANSI B16.5, classe de pressão ANSI 150 de face plana. A válvua deve ter acessórios como chave de posição aberta ZSH e fechada ZSL com sensor de proximidade, selado SPDT / 1-24 Vcc Beacon e plaqueta de identificação AISI 316, invólocro com grau de proteção superior a IP67 e caixa de engrenagens com volante. | PÇ | 2 | 5916.51 | Não se aplica | 11833.02
18.29 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO PN 10 | O Transmissor de Pressão deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Faixa de calibração de 0 a 150 mca, Máxima Pressão Estática 100 mca, conexão ao processo 1/2" NPT (M) e precisão de 0,25% do span. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. O transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316, manifold tipo 2 vias AISI 316. | PÇ | 2 | 9958.06 | Não se aplica | 19916.12
18.30 | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA PN 10 | O Transmissor de Temperatura deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Sensor tipo Pt100 (3 fios) de isolamento mineral (óxido de magnésio), bainha de material AISI 316, DE 6 mm, tolerância IEC 60751 classe A. Transmissor calibrado de 0 a 100 ºC, invólocro de AISI 316 com grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc (2 fios), sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 0,5 ºC. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. Poço tipo haste paralela de AISI 316, tubo soldado de diâmetro interno 6,6 mm, comprimento de inserção 275 mm. Cálculo de resistência conforme a ASME PTC 19.3 TW (última versão). transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316. | PÇ | 1 | 5989.06 | Não se aplica | 5989.06
18.31 | DETECTOR DE FUMAÇA | Detector tipo fotoelétrico com invólocro de ABS e grau de proteção superior a IP67. Alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1A @ 30 Vcc, sensibilidade 2,6 dB/m, distância de aplicação de 8 a 100 m, largura de aplicação 14 m, com autodiagnóstico e montagem no teto. Acessório de LED indicativo (Status, falha, alarme). | PÇ | 1 | 610.28 | Não se aplica | 610.28
18.32 | DETECTOR DE HIDROGÊNIO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, faixa calibrada de 0 a 199% LIE, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, eletrônica microprocessada, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 2% (fundo de escala), tempo de resposta de T90 < 30 s, com autodiagnóstico, conexão elética 1/2" NPT (F). Deve conter acessórios como suporte de montagem AISI 316, kit de calibração e testes, indicador local de LCD, LED indicativo (Status, falha, alarme), terminal de programação - 1 para cada 30 instrumentos e plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 2133.86 | Não se aplica | 2133.86
18.33 | SENSOR DE MOVIMENTO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, invólucro de material ABS e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1 A @ 30 Vcc, Compensação de temperatura, distância de aplicação 7m, campo de visão 360º. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 196.31 | Não se aplica | 196.31
18.34 | CONTROLADOR DE ACESSO | Tecnologia de Cartão de proximidade (RFID) e biometria digital, tipo stand alone, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Protocolo Wiegand (RS-485), frequência de operação de 125 kHz, antena interna, sinalização visual e sonora. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 1967.42 | Não se aplica | 1967.42
18.35 | ALARME VISUAL E SONORO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, conexão elétrica 1/2" NPT (F). Sinalizador sonoro eletrônico, de operação contínua, intensidade sonora de no mínimo 100 dB e máximo de 130 dB a 1m de distância. Sinalizador Visual tipo Beacon, modo de operação pisca-pisca com lâmpada de LED. Acessórios: Suporte de Montagem AISI 316; Plaqueta de indentificação AISI 316; Prensa Cabo AISI 316. | PÇ | 1 | 4324.64 | Não se aplica | 4324.64
18.36 | SENSOR DE ABERTURA E ACESSO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, conexão elétrica 1/2" NPT (F), contato tipo SPDT, capacidade 1 A @ 24 Vcc. Plaqueta de identificação AISI 316 e Bateria Interna com duração de 3 a 5 anos. | PÇ | 2 | 210.38 | Não se aplica | 420.76
18.37 | LUZ DE EMERGÊNCIA | LED COM BATERIA RECARREGÁVEL | PÇ | 1 | 383.95 | Não se aplica | 383.95
18.38 | CÂMERA CFTV | CÂMERA DE SEGURANÇA | PÇ | 3 | 426.76 | Não se aplica | 1280.28
18.39 | BOMBA SAPO ACIONADA POR NÍVEL | BOMBA SAPO COM SENSOR DE ALAGAMENTO (CHAVE DE NÍVEL) | PÇ | 1 | 6422.89 | Não se aplica | 6422.89
18.40 | VÁLVULA ESFERA DN 25 MM PN 10 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, BIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, TIPO LONGA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, CONFORME NORMA BS 5351/ASME B16.10, MATERIAL: ESFERA E HASTE-AISI ASTM A351-CF8M, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE). | PÇ | 4 | 492.21 | Não se aplica | 1968.84
18.41 | VÁLVULA GLOBO DN 25 MM PN 10 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, HARE, CA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: INTERNOS AI AISI 410, FABRICADO CONFORME NORMA: ASME B16.10 | PÇ | 2 | 1711.36 | Não se aplica | 3422.72
18.42 | VÁLVULA ESFERA DN 20 MM PN 10 | VÁLV ESFERA, ES, CL 800#, TRIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE), MATERIAL: CORPO/TAMPA-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: ESFERA/HASTE-AI ASTM A351-CF8M, FABRICADA: CONF NORMA BS 5351. | PÇ | 5 | 758.94 | Não se aplica | 3794.7
19 | PONTO DE MEDIÇÃO - CD-B1.008 (4a LINHA)
19.1 | SERVIÇO | Serviços técnicos de engenharia especializada para fabricação, montagem e integração, testes de fábrica e entrega dos conjuntos eletromecânicos compostos por tubos e conexões de aço, válvulas, instrumentos de medição e componentes acessórios (spools) | UND | 1 | 93278.05 | 18655.61 | 111933.66
19.2 | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DN 150 MM PN 10 | Tubo Sensor de invólocro de aço carbono, com flange de aço carbono, tipo Sobreposto, face plana, certificado pela ANSI B16.5, classe de pressão ANSI 150.Revestimento EPDM ou NBR. Conversor com invólocro com proteção IP67 e material AISI 316, alimentação Vcc, sinal de saída RS-485 Modbus RTU, conexão elétrica 1/2" NPT (F). LCD configurável com plaqueta de idenficação AISI 316 e selagem interna com resina. | PÇ | 1 | 43287.7 | Não se aplica | 43287.7
19.3 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 150 MM PN 10 | TUBO, PC, CC, ESP SCH. 40, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B, CONF ASME B36.10 | MT | 3 | 1412.8 | Não se aplica | 4238.4
19.4 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 25 MM PN 10 | TUBO, PC, CC OU SC, SCH 40, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF NORMA ASME B36.10 | MT | 3 | 164.1 | Não se aplica | 492.3
19.5 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 20 MM PN 10 | TUBO, PL, SC, SCH 80, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF ASME B36.10 | MT | 2 | 131.28 | Não se aplica | 262.56
19.6 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 150 MM PN 10 | FLANGE CONFORME NORMA: ASTM A105 CONF. ANSI B16.5, CL #150, PINTURA INT/EXT EM EPÓXI POLIAMIDA PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA, MODELO: JDTA (SIGLA-JDTA10), FABRICAÇÃO/MATERIAL: AÇO CARBONO/FERRO DÚCTIL NBR 6916 CL 42012. | PÇ | 1 | 8739.32 | Não se aplica | 8739.32
19.7 | LUVA MECÂNICA DN 150 MM PN 10 | Luva mecânica para união de tubulações de diferentes materiais e diferentes diâmetros externos. | PÇ | 2 | 2818.35 | Não se aplica | 5636.7
19.8 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 150 MM PN 10 | Material AFO, ASTM A105, conforme norma ANSI B16.5. | PÇ | 8 | 1120 | Não se aplica | 8960
19.9 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 25 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 6 | 186.66 | Não se aplica | 1119.96
19.10 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 25 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 2 | 186.66 | Não se aplica | 373.32
19.11 | FLANGE TIPO ES FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 336 | Não se aplica | 336
19.12 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 373.33 | Não se aplica | 373.33
19.13 | JUNTA INTEGRAL DN 150 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 10 | 2388.4 | Não se aplica | 23884
19.14 | JUNTA INTEGRAL DN 40 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 1 | 682.4 | Não se aplica | 682.4
19.15 | JUNTA INTEGRAL DN 25 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 1,6mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG ASME B16.5 | PÇ | 7 | 490.09 | Não se aplica | 3430.63
19.16 | PARAFUSO ESTOJO DN 150 PN 10 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1 3/4" X COMP 7 1/2") | CJ | 10 | 2388.4 | Não se aplica | 23884
19.17 | PARAFUSO ESTOJO DN 40 PN 10 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 1 | 682.4 | Não se aplica | 682.4
19.18 | PARAFUSO ESTOJO DN 25 PN 10 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 7 | 490.09 | Não se aplica | 3430.63
19.19 | TÊ RETO DN 25 PN 10 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr WPB, CONFORME NORMA: ASME B16.9 | PÇ | 6 | 130.66 | Não se aplica | 783.96
19.20 | TÊ RETO DN 20 PN 10 | TÊ RETO, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 2 | 98 | Não se aplica | 196
19.21 | CURVA 90º DN 25 PN 10 | CURVA 90º, RL, PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA: ASME B16.9. | PÇ | 1 | 65.33 | Não se aplica | 65.33
19.22 | JOELHO 90º DN 20 PN 10 | JOELHO 90, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 3 | 39.2 | Não se aplica | 117.6
19.23 | MEIA-LUVA DN 40 PN 10 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 1 | 48.55 | Não se aplica | 48.55
19.24 | MEIA-LUVA DN 20 PN 10 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 4 | 37.55 | Não se aplica | 150.2
19.25 | NIPLE RETO DN 20 PN 10 | TIPO UEL X UER (NPT), SCH 160, COMPRIMENTO 4", MATERIAL: AC, ASTM A106 Gr. B, CONF NORMA: ASTM A733 | PÇ | 6 | 28.44 | Não se aplica | 170.64
19.26 | CAP DN 25 PN 10 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA ASME B16.9. | PÇ | 3 | 19.6 | Não se aplica | 58.8
19.27 | TAMPÃO DN 20 PN 10 | RO (NPT), CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11. | PÇ | 2 | 37.4 | Não se aplica | 74.8
19.28 | VÁLVULA ON / OFF MANUAL DN 150 MM PN 10 | Válvula tipo borboleta bi-excêntrica, em corpo de Ferro Fundido Nodular, pintura certificada pela NBR 60529 ultima versão e ANSI NSF 61, Sede em Aço Inox. 316 e haste em Aço Inox. 410. A válvula deve conter vedação BUNA-N ou EPDM, flange de Ferro Fundido Nodular, certificado pela ANSI B16.5, classe de pressão ANSI 150 de face plana. A válvua deve ter acessórios como chave de posição aberta ZSH e fechada ZSL com sensor de proximidade, selado SPDT / 1-24 Vcc Beacon e plaqueta de identificação AISI 316, invólocro com grau de proteção superior a IP67 e caixa de engrenagens com volante. | PÇ | 2 | 8398.91 | Não se aplica | 16797.82
19.29 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO PN 10 | O Transmissor de Pressão deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Faixa de calibração de 0 a 150 mca, Máxima Pressão Estática 100 mca, conexão ao processo 1/2" NPT (M) e precisão de 0,25% do span. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. O transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316, manifold tipo 2 vias AISI 316. | PÇ | 2 | 9958.06 | Não se aplica | 19916.12
19.30 | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA PN 10 | O Transmissor de Temperatura deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Sensor tipo Pt100 (3 fios) de isolamento mineral (óxido de magnésio), bainha de material AISI 316, DE 6 mm, tolerância IEC 60751 classe A. Transmissor calibrado de 0 a 100 ºC, invólocro de AISI 316 com grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc (2 fios), sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 0,5 ºC. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. Poço tipo haste paralela de AISI 316, tubo soldado de diâmetro interno 6,6 mm, comprimento de inserção 275 mm. Cálculo de resistência conforme a ASME PTC 19.3 TW (última versão). transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316. | PÇ | 1 | 5989.06 | Não se aplica | 5989.06
19.31 | DETECTOR DE FUMAÇA | Detector tipo fotoelétrico com invólocro de ABS e grau de proteção superior a IP67. Alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1A @ 30 Vcc, sensibilidade 2,6 dB/m, distância de aplicação de 8 a 100 m, largura de aplicação 14 m, com autodiagnóstico e montagem no teto. Acessório de LED indicativo (Status, falha, alarme). | PÇ | 1 | 610.28 | Não se aplica | 610.28
19.32 | DETECTOR DE HIDROGÊNIO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, faixa calibrada de 0 a 199% LIE, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, eletrônica microprocessada, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 2% (fundo de escala), tempo de resposta de T90 < 30 s, com autodiagnóstico, conexão elética 1/2" NPT (F). Deve conter acessórios como suporte de montagem AISI 316, kit de calibração e testes, indicador local de LCD, LED indicativo (Status, falha, alarme), terminal de programação - 1 para cada 30 instrumentos e plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 2133.86 | Não se aplica | 2133.86
19.33 | SENSOR DE MOVIMENTO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, invólucro de material ABS e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1 A @ 30 Vcc, Compensação de temperatura, distância de aplicação 7m, campo de visão 360º. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 196.31 | Não se aplica | 196.31
19.34 | CONTROLADOR DE ACESSO | Tecnologia de Cartão de proximidade (RFID) e biometria digital, tipo stand alone, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Protocolo Wiegand (RS-485), frequência de operação de 125 kHz, antena interna, sinalização visual e sonora. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 1967.42 | Não se aplica | 1967.42
19.35 | ALARME VISUAL E SONORO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, conexão elétrica 1/2" NPT (F). Sinalizador sonoro eletrônico, de operação contínua, intensidade sonora de no mínimo 100 dB e máximo de 130 dB a 1m de distância. Sinalizador Visual tipo Beacon, modo de operação pisca-pisca com lâmpada de LED. Acessórios: Suporte de Montagem AISI 316; Plaqueta de indentificação AISI 316; Prensa Cabo AISI 316. | PÇ | 1 | 4324.64 | Não se aplica | 4324.64
19.36 | SENSOR DE ABERTURA E ACESSO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, conexão elétrica 1/2" NPT (F), contato tipo SPDT, capacidade 1 A @ 24 Vcc. Plaqueta de identificação AISI 316 e Bateria Interna com duração de 3 a 5 anos. | PÇ | 2 | 210.38 | Não se aplica | 420.76
19.37 | LUZ DE EMERGÊNCIA | LED COM BATERIA RECARREGÁVEL | PÇ | 1 | 383.95 | Não se aplica | 383.95
19.38 | CÂMERA CFTV | CÂMERA DE SEGURANÇA | PÇ | 3 | 426.76 | Não se aplica | 1280.28
19.39 | BOMBA SAPO ACIONADA POR NÍVEL | BOMBA SAPO COM SENSOR DE ALAGAMENTO (CHAVE DE NÍVEL) | PÇ | 1 | 6422.89 | Não se aplica | 6422.89
19.40 | VÁLVULA ESFERA DN 25 MM PN 10 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, BIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, TIPO LONGA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, CONFORME NORMA BS 5351/ASME B16.10, MATERIAL: ESFERA E HASTE-AISI ASTM A351-CF8M, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE). | PÇ | 4 | 492.21 | Não se aplica | 1968.84
19.41 | VÁLVULA GLOBO DN 25 MM PN 10 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, HARE, CA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: INTERNOS AI AISI 410, FABRICADO CONFORME NORMA: ASME B16.10 | PÇ | 2 | 1711.36 | Não se aplica | 3422.72
19.42 | VÁLVULA ESFERA DN 20 MM PN 10 | VÁLV ESFERA, ES, CL 800#, TRIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE), MATERIAL: CORPO/TAMPA-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: ESFERA/HASTE-AI ASTM A351-CF8M, FABRICADA: CONF NORMA BS 5351. | PÇ | 5 | 758.94 | Não se aplica | 3794.7
20 | PONTO DE MEDIÇÃO - CD-B1.009 (4a LINHA)
20.1 | SERVIÇO | Serviços técnicos de engenharia especializada para fabricação, montagem e integração, testes de fábrica e entrega dos conjuntos eletromecânicos compostos por tubos e conexões de aço, válvulas, instrumentos de medição e componentes acessórios (spools) | UND | 1 | 81749.94 | 16349.988 | 98099.928
20.2 | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DN 75 MM PN 16 | Tubo Sensor de invólocro de aço carbono, com flange de aço carbono, tipo Sobreposto, face plana, certificado pela ANSI B16.5, classe de pressão ANSI 150.Revestimento EPDM ou NBR. Conversor com invólocro com proteção IP67 e material AISI 316, alimentação Vcc, sinal de saída RS-485 Modbus RTU, conexão elétrica 1/2" NPT (F). LCD configurável com plaqueta de idenficação AISI 316 e selagem interna com resina. | PÇ | 1 | 43287.7 | Não se aplica | 43287.7
20.3 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 75 MM PN 16 | TUBO, PC, CC, ESP SCH. 40, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B, CONF ASME B36.10 | MT | 2 | 556.55 | Não se aplica | 1113.1
20.4 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 25 MM PN 16 | TUBO, PC, CC OU SC, SCH 40, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF NORMA ASME B36.10 | MT | 3 | 164.1 | Não se aplica | 492.3
20.5 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 20 MM PN 16 | TUBO, PL, SC, SCH 80, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF ASME B36.10 | MT | 2 | 131.28 | Não se aplica | 262.56
20.6 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 75 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: ASTM A105 CONF. ANSI B16.5, CL #150, PINTURA INT/EXT EM EPÓXI POLIAMIDA PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA, MODELO: JDTA (SIGLA-JDTA16), FABRICAÇÃO/MATERIAL: AÇO CARBONO/FERRO DÚCTIL NBR 6916 CL 42012. | PÇ | 1 | 6276.43 | Não se aplica | 6276.43
20.7 | LUVA MECÂNICA DN 75 MM PN 16 | Luva mecânica para união de tubulações de diferentes materiais e diferentes diâmetros externos. | PÇ | 2 | 2024.08 | Não se aplica | 4048.16
20.8 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 75 MM CL #150 | Material AFO, ASTM A105, conforme norma ANSI B16.5. | PÇ | 8 | 690.66 | Não se aplica | 5525.28
20.9 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 25 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 6 | 186.66 | Não se aplica | 1119.96
20.10 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 25 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 2 | 186.66 | Não se aplica | 373.32
20.11 | FLANGE TIPO ES FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 336 | Não se aplica | 336
20.12 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 373.33 | Não se aplica | 373.33
20.13 | JUNTA INTEGRAL DN 75 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 10 | 1715.32 | Não se aplica | 17153.2
20.14 | JUNTA INTEGRAL DN 40 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 1 | 682.4 | Não se aplica | 682.4
20.15 | JUNTA INTEGRAL DN 25 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 1,6mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG ASME B16.5 | PÇ | 7 | 490.09 | Não se aplica | 3430.63
20.16 | PARAFUSO ESTOJO DN 75 PN 16 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1 3/4" X COMP 7 1/2") | CJ | 10 | 1715.32 | Não se aplica | 17153.2
20.17 | PARAFUSO ESTOJO DN 40 PN 16 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 1 | 682.4 | Não se aplica | 682.4
20.18 | PARAFUSO ESTOJO DN 25 PN 16 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 7 | 490.09 | Não se aplica | 3430.63
20.19 | TÊ RETO DN 25 PN 16 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr WPB, CONFORME NORMA: ASME B16.9 | PÇ | 6 | 130.66 | Não se aplica | 783.96
20.20 | TÊ RETO DN 20 PN 16 | TÊ RETO, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 2 | 98 | Não se aplica | 196
20.21 | CURVA 90º DN 25 PN 16 | CURVA 90º, RL, PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA: ASME B16.9. | PÇ | 1 | 65.33 | Não se aplica | 65.33
20.22 | JOELHO 90º DN 20 PN 16 | JOELHO 90, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 3 | 39.2 | Não se aplica | 117.6
20.23 | MEIA-LUVA DN 40 PN 16 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 1 | 48.55 | Não se aplica | 48.55
20.24 | MEIA-LUVA DN 20 PN 16 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 4 | 37.55 | Não se aplica | 150.2
20.25 | NIPLE RETO DN 20 PN 16 | TIPO UEL X UER (NPT), SCH 160, COMPRIMENTO 4", MATERIAL: AC, ASTM A106 Gr. B, CONF NORMA: ASTM A733 | PÇ | 6 | 28.44 | Não se aplica | 170.64
20.26 | CAP DN 25 PN 16 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA ASME B16.9. | PÇ | 3 | 19.6 | Não se aplica | 58.8
20.27 | TAMPÃO DN 20 PN 16 | RO (NPT), CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11. | PÇ | 2 | 37.4 | Não se aplica | 74.8
20.28 | VÁLVULA ON / OFF MANUAL DN 75 MM PN 16 | Válvula tipo borboleta bi-excêntrica, em corpo de Ferro Fundido Nodular, pintura certificada pela NBR 60529 ultima versão e ANSI NSF 61, Sede em Aço Inox. 316 e haste em Aço Inox. 410. A válvula deve conter vedação BUNA-N ou EPDM, flange de Ferro Fundido Nodular, certificado pela ANSI B16.5, classe de pressão ANSI 150 de face plana. A válvua deve ter acessórios como chave de posição aberta ZSH e fechada ZSL com sensor de proximidade, selado SPDT / 1-24 Vcc Beacon e plaqueta de identificação AISI 316, invólocro com grau de proteção superior a IP67 e caixa de engrenagens com volante. | PÇ | 2 | 4872.33 | Não se aplica | 9744.66
20.29 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO PN 16 | O Transmissor de Pressão deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Faixa de calibração de 0 a 150 mca, Máxima Pressão Estática 100 mca, conexão ao processo 1/2" NPT (M) e precisão de 0,25% do span. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. O transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316, manifold tipo 2 vias AISI 316. | PÇ | 2 | 16359.67 | Não se aplica | 32719.34
20.30 | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA PN 16 | O Transmissor de Temperatura deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Sensor tipo Pt100 (3 fios) de isolamento mineral (óxido de magnésio), bainha de material AISI 316, DE 6 mm, tolerância IEC 60751 classe A. Transmissor calibrado de 0 a 100 ºC, invólocro de AISI 316 com grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc (2 fios), sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 0,5 ºC. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. Poço tipo haste paralela de AISI 316, tubo soldado de diâmetro interno 6,6 mm, comprimento de inserção 275 mm. Cálculo de resistência conforme a ASME PTC 19.3 TW (última versão). transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316. | PÇ | 1 | 11380.64 | Não se aplica | 11380.64
20.31 | DETECTOR DE FUMAÇA | Detector tipo fotoelétrico com invólocro de ABS e grau de proteção superior a IP67. Alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1A @ 30 Vcc, sensibilidade 2,6 dB/m, distância de aplicação de 8 a 100 m, largura de aplicação 14 m, com autodiagnóstico e montagem no teto. Acessório de LED indicativo (Status, falha, alarme). | PÇ | 1 | 610.28 | Não se aplica | 610.28
20.32 | DETECTOR DE HIDROGÊNIO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, faixa calibrada de 0 a 199% LIE, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, eletrônica microprocessada, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 2% (fundo de escala), tempo de resposta de T90 < 30 s, com autodiagnóstico, conexão elética 1/2" NPT (F). Deve conter acessórios como suporte de montagem AISI 316, kit de calibração e testes, indicador local de LCD, LED indicativo (Status, falha, alarme), terminal de programação - 1 para cada 30 instrumentos e plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 2133.86 | Não se aplica | 2133.86
20.33 | SENSOR DE MOVIMENTO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, invólucro de material ABS e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1 A @ 30 Vcc, Compensação de temperatura, distância de aplicação 7m, campo de visão 360º. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 196.31 | Não se aplica | 196.31
20.34 | CONTROLADOR DE ACESSO | Tecnologia de Cartão de proximidade (RFID) e biometria digital, tipo stand alone, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Protocolo Wiegand (RS-485), frequência de operação de 125 kHz, antena interna, sinalização visual e sonora. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 1967.42 | Não se aplica | 1967.42
20.35 | ALARME VISUAL E SONORO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, conexão elétrica 1/2" NPT (F). Sinalizador sonoro eletrônico, de operação contínua, intensidade sonora de no mínimo 100 dB e máximo de 130 dB a 1m de distância. Sinalizador Visual tipo Beacon, modo de operação pisca-pisca com lâmpada de LED. Acessórios: Suporte de Montagem AISI 316; Plaqueta de indentificação AISI 316; Prensa Cabo AISI 316. | PÇ | 1 | 4324.64 | Não se aplica | 4324.64
20.36 | SENSOR DE ABERTURA E ACESSO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, conexão elétrica 1/2" NPT (F), contato tipo SPDT, capacidade 1 A @ 24 Vcc. Plaqueta de identificação AISI 316 e Bateria Interna com duração de 3 a 5 anos. | PÇ | 2 | 210.38 | Não se aplica | 420.76
20.37 | LUZ DE EMERGÊNCIA | LED COM BATERIA RECARREGÁVEL | PÇ | 1 | 383.95 | Não se aplica | 383.95
20.38 | CÂMERA CFTV | CÂMERA DE SEGURANÇA | PÇ | 3 | 426.76 | Não se aplica | 1280.28
20.39 | BOMBA SAPO ACIONADA POR NÍVEL | BOMBA SAPO COM SENSOR DE ALAGAMENTO (CHAVE DE NÍVEL) | PÇ | 1 | 6422.89 | Não se aplica | 6422.89
20.40 | VÁLVULA ESFERA DN 25 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, BIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, TIPO LONGA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, CONFORME NORMA BS 5351/ASME B16.10, MATERIAL: ESFERA E HASTE-AISI ASTM A351-CF8M, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE). | PÇ | 4 | 455.22 | Não se aplica | 1820.88
20.41 | VÁLVULA GLOBO DN 25 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, HARE, CA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: INTERNOS AI AISI 410, FABRICADO CONFORME NORMA: ASME B16.10 | PÇ | 2 | 1711.36 | Não se aplica | 3422.72
20.42 | VÁLVULA ESFERA DN 20 MM PN 16 | VÁLV ESFERA, ES, CL 800#, TRIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE), MATERIAL: CORPO/TAMPA-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: ESFERA/HASTE-AI ASTM A351-CF8M, FABRICADA: CONF NORMA BS 5351. | PÇ | 5 | 758.94 | Não se aplica | 3794.7
21 | PONTO DE MEDIÇÃO - CD-B1.010 (4a LINHA)
21.1 | SERVIÇO | Serviços técnicos de engenharia especializada para fabricação, montagem e integração, testes de fábrica e entrega dos conjuntos eletromecânicos compostos por tubos e conexões de aço, válvulas, instrumentos de medição e componentes acessórios (spools) | UND | 1 | 223918.25 | 44783.65 | 268701.9
21.2 | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DN 150 MM PN 16 | Tubo Sensor de invólocro de aço carbono, com flange de aço carbono, tipo Sobreposto, face plana, certificado pela ANSI B16.5, classe de pressão ANSI 150.Revestimento EPDM ou NBR. Conversor com invólocro com proteção IP67 e material AISI 316, alimentação Vcc, sinal de saída RS-485 Modbus RTU, conexão elétrica 1/2" NPT (F). LCD configurável com plaqueta de idenficação AISI 316 e selagem interna com resina. | PÇ | 1 | 43287.7 | Não se aplica | 43287.7
21.3 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 150 MM PN 16 | TUBO, PC, CC, ESP SCH. 40, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B, CONF ASME B36.10 | MT | 2 | 1412.8 | Não se aplica | 2825.6
21.4 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 25 MM PN 16 | TUBO, PC, CC OU SC, SCH 40, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF NORMA ASME B36.10 | MT | 3 | 164.1 | Não se aplica | 492.3
21.5 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 20 MM PN 16 | TUBO, PL, SC, SCH 80, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF ASME B36.10 | MT | 2 | 131.28 | Não se aplica | 262.56
21.6 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 150 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: ASTM A105 CONF. ANSI B16.5, CL #150, PINTURA INT/EXT EM EPÓXI POLIAMIDA PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA, MODELO: JDTA (SIGLA-JDTA16), FABRICAÇÃO/MATERIAL: AÇO CARBONO/FERRO DÚCTIL NBR 6916 CL 42012. | PÇ | 1 | 8739.32 | Não se aplica | 8739.32
21.7 | LUVA MECÂNICA DN 150 MM PN 16 | Luva mecânica para união de tubulações de diferentes materiais e diferentes diâmetros externos. | PÇ | 2 | 2818.35 | Não se aplica | 5636.7
21.8 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 150 MM CL #150 | Material AFO, ASTM A105, conforme norma ANSI B16.5. | PÇ | 8 | 1605.33 | Não se aplica | 12842.64
21.9 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 25 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 6 | 186.66 | Não se aplica | 1119.96
21.10 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 25 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 2 | 186.66 | Não se aplica | 373.32
21.11 | FLANGE TIPO ES FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 336 | Não se aplica | 336
21.12 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 373.33 | Não se aplica | 373.33
21.13 | JUNTA INTEGRAL DN 150 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 10 | 2388.4 | Não se aplica | 23884
21.14 | JUNTA INTEGRAL DN 40 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 1 | 682.4 | Não se aplica | 682.4
21.15 | JUNTA INTEGRAL DN 25 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 1,6mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG ASME B16.5 | PÇ | 7 | 490.09 | Não se aplica | 3430.63
21.16 | PARAFUSO ESTOJO DN 150 PN 16 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1 3/4" X COMP 7 1/2") | CJ | 10 | 2388.4 | Não se aplica | 23884
21.17 | PARAFUSO ESTOJO DN 40 PN 16 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 1 | 682.4 | Não se aplica | 682.4
21.18 | PARAFUSO ESTOJO DN 25 PN 16 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 7 | 490.09 | Não se aplica | 3430.63
21.19 | TÊ RETO DN 25 PN 16 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr WPB, CONFORME NORMA: ASME B16.9 | PÇ | 6 | 130.66 | Não se aplica | 783.96
21.20 | TÊ RETO DN 20 PN 16 | TÊ RETO, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 2 | 98 | Não se aplica | 196
21.21 | CURVA 90º DN 25 PN 16 | CURVA 90º, RL, PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA: ASME B16.9. | PÇ | 1 | 65.33 | Não se aplica | 65.33
21.22 | JOELHO 90º DN 20 PN 16 | JOELHO 90, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 3 | 39.2 | Não se aplica | 117.6
21.23 | MEIA-LUVA DN 40 PN 16 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 1 | 48.55 | Não se aplica | 48.55
21.24 | MEIA-LUVA DN 20 PN 16 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 4 | 37.55 | Não se aplica | 150.2
21.25 | NIPLE RETO DN 20 PN 16 | TIPO UEL X UER (NPT), SCH 160, COMPRIMENTO 4", MATERIAL: AC, ASTM A106 Gr. B, CONF NORMA: ASTM A733 | PÇ | 6 | 28.44 | Não se aplica | 170.64
21.26 | CAP DN 25 PN 16 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA ASME B16.9. | PÇ | 3 | 19.6 | Não se aplica | 58.8
21.27 | TAMPÃO DN 20 PN 16 | RO (NPT), CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11. | PÇ | 2 | 37.4 | Não se aplica | 74.8
21.28 | VÁLVULA ON / OFF MANUAL DN 150 MM PN 16 | Válvula tipo borboleta bi-excêntrica, em corpo de Ferro Fundido Nodular, pintura certificada pela NBR 60529 ultima versão e ANSI NSF 61, Sede em Aço Inox. 316 e haste em Aço Inox. 410. A válvula deve conter vedação BUNA-N ou EPDM, flange de Ferro Fundido Nodular, certificado pela ANSI B16.5, classe de pressão ANSI 150 de face plana. A válvua deve ter acessórios como chave de posição aberta ZSH e fechada ZSL com sensor de proximidade, selado SPDT / 1-24 Vcc Beacon e plaqueta de identificação AISI 316, invólocro com grau de proteção superior a IP67 e caixa de engrenagens com volante. | PÇ | 2 | 8398.91 | Não se aplica | 16797.82
21.29 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO PN 16 | O Transmissor de Pressão deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Faixa de calibração de 0 a 150 mca, Máxima Pressão Estática 100 mca, conexão ao processo 1/2" NPT (M) e precisão de 0,25% do span. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. O transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316, manifold tipo 2 vias AISI 316. | PÇ | 2 | 16359.67 | Não se aplica | 32719.34
21.30 | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA PN 16 | O Transmissor de Temperatura deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Sensor tipo Pt100 (3 fios) de isolamento mineral (óxido de magnésio), bainha de material AISI 316, DE 6 mm, tolerância IEC 60751 classe A. Transmissor calibrado de 0 a 100 ºC, invólocro de AISI 316 com grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc (2 fios), sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 0,5 ºC. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. Poço tipo haste paralela de AISI 316, tubo soldado de diâmetro interno 6,6 mm, comprimento de inserção 275 mm. Cálculo de resistência conforme a ASME PTC 19.3 TW (última versão). transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316. | PÇ | 1 | 11380.64 | Não se aplica | 11380.64
21.31 | DETECTOR DE FUMAÇA | Detector tipo fotoelétrico com invólocro de ABS e grau de proteção superior a IP67. Alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1A @ 30 Vcc, sensibilidade 2,6 dB/m, distância de aplicação de 8 a 100 m, largura de aplicação 14 m, com autodiagnóstico e montagem no teto. Acessório de LED indicativo (Status, falha, alarme). | PÇ | 1 | 610.28 | Não se aplica | 610.28
21.32 | DETECTOR DE HIDROGÊNIO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, faixa calibrada de 0 a 199% LIE, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, eletrônica microprocessada, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 2% (fundo de escala), tempo de resposta de T90 < 30 s, com autodiagnóstico, conexão elética 1/2" NPT (F). Deve conter acessórios como suporte de montagem AISI 316, kit de calibração e testes, indicador local de LCD, LED indicativo (Status, falha, alarme), terminal de programação - 1 para cada 30 instrumentos e plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 2133.86 | Não se aplica | 2133.86
21.33 | SENSOR DE MOVIMENTO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, invólucro de material ABS e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1 A @ 30 Vcc, Compensação de temperatura, distância de aplicação 7m, campo de visão 360º. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 196.31 | Não se aplica | 196.31
21.34 | CONTROLADOR DE ACESSO | Tecnologia de Cartão de proximidade (RFID) e biometria digital, tipo stand alone, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Protocolo Wiegand (RS-485), frequência de operação de 125 kHz, antena interna, sinalização visual e sonora. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 1967.42 | Não se aplica | 1967.42
21.35 | ALARME VISUAL E SONORO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, conexão elétrica 1/2" NPT (F). Sinalizador sonoro eletrônico, de operação contínua, intensidade sonora de no mínimo 100 dB e máximo de 130 dB a 1m de distância. Sinalizador Visual tipo Beacon, modo de operação pisca-pisca com lâmpada de LED. Acessórios: Suporte de Montagem AISI 316; Plaqueta de indentificação AISI 316; Prensa Cabo AISI 316. | PÇ | 1 | 4324.64 | Não se aplica | 4324.64
21.36 | SENSOR DE ABERTURA E ACESSO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, conexão elétrica 1/2" NPT (F), contato tipo SPDT, capacidade 1 A @ 24 Vcc. Plaqueta de identificação AISI 316 e Bateria Interna com duração de 3 a 5 anos. | PÇ | 2 | 210.38 | Não se aplica | 420.76
21.37 | LUZ DE EMERGÊNCIA | LED COM BATERIA RECARREGÁVEL | PÇ | 1 | 383.95 | Não se aplica | 383.95
21.38 | CÂMERA CFTV | CÂMERA DE SEGURANÇA | PÇ | 3 | 426.76 | Não se aplica | 1280.28
21.39 | BOMBA SAPO ACIONADA POR NÍVEL | BOMBA SAPO COM SENSOR DE ALAGAMENTO (CHAVE DE NÍVEL) | PÇ | 1 | 6422.89 | Não se aplica | 6422.89
21.40 | VÁLVULA ESFERA DN 25 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, BIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, TIPO LONGA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, CONFORME NORMA BS 5351/ASME B16.10, MATERIAL: ESFERA E HASTE-AISI ASTM A351-CF8M, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE). | PÇ | 4 | 455.22 | Não se aplica | 1820.88
21.41 | VÁLVULA GLOBO DN 25 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, HARE, CA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: INTERNOS AI AISI 410, FABRICADO CONFORME NORMA: ASME B16.10 | PÇ | 2 | 1711.36 | Não se aplica | 3422.72
21.42 | VÁLVULA ESFERA DN 20 MM PN 16 | VÁLV ESFERA, ES, CL 800#, TRIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE), MATERIAL: CORPO/TAMPA-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: ESFERA/HASTE-AI ASTM A351-CF8M, FABRICADA: CONF NORMA BS 5351. | PÇ | 5 | 758.94 | Não se aplica | 3794.7
22 | PONTO DE MEDIÇÃO - CD-B1.011 (4a LINHA)
22.1 | SERVIÇO | Serviços técnicos de engenharia especializada para fabricação, montagem e integração, testes de fábrica e entrega dos conjuntos eletromecânicos compostos por tubos e conexões de aço, válvulas, instrumentos de medição e componentes acessórios (spools) | UND | 1 | 268870.67 | 53774.134 | 322644.804
22.2 | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DN 100 MM PN 16 | Tubo Sensor de invólocro de aço carbono, com flange de aço carbono, tipo Sobreposto, face plana, certificado pela ANSI B16.5, classe de pressão ANSI 150.Revestimento EPDM ou NBR. Conversor com invólocro com proteção IP67 e material AISI 316, alimentação Vcc, sinal de saída RS-485 Modbus RTU, conexão elétrica 1/2" NPT (F). LCD configurável com plaqueta de idenficação AISI 316 e selagem interna com resina. | PÇ | 1 | 43287.7 | Não se aplica | 43287.7
22.3 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 100 MM PN 16 | TUBO, PC, CC, ESP SCH. 40, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B, CONF ASME B36.10 | MT | 2 | 913.32 | Não se aplica | 1826.64
22.4 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 25 MM PN 16 | TUBO, PC, CC OU SC, SCH 40, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF NORMA ASME B36.10 | MT | 3 | 164.1 | Não se aplica | 492.3
22.5 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 20 MM PN 16 | TUBO, PL, SC, SCH 80, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF ASME B36.10 | MT | 2 | 131.28 | Não se aplica | 262.56
22.6 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 100 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: ASTM A105 CONF. ANSI B16.5, CL #150, PINTURA INT/EXT EM EPÓXI POLIAMIDA PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA, MODELO: JDTA (SIGLA-JDTA16), FABRICAÇÃO/MATERIAL: AÇO CARBONO/FERRO DÚCTIL NBR 6916 CL 42012. | PÇ | 1 | 7406.22 | Não se aplica | 7406.22
22.7 | LUVA MECÂNICA DN 100 MM PN 16 | Luva mecânica para união de tubulações de diferentes materiais e diferentes diâmetros externos. | PÇ | 2 | 2388.43 | Não se aplica | 4776.86
22.8 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 100 MM CL #150 | Material AFO, ASTM A105, conforme norma ANSI B16.5. | PÇ | 8 | 1120 | Não se aplica | 8960
22.9 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 25 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 6 | 186.66 | Não se aplica | 1119.96
22.10 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 25 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 2 | 186.66 | Não se aplica | 373.32
22.11 | FLANGE TIPO ES FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 336 | Não se aplica | 336
22.12 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 373.33 | Não se aplica | 373.33
22.13 | JUNTA INTEGRAL DN 100 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 10 | 2024.08 | Não se aplica | 20240.8
22.14 | JUNTA INTEGRAL DN 40 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 1 | 682.4 | Não se aplica | 682.4
22.15 | JUNTA INTEGRAL DN 25 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 1,6mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG ASME B16.5 | PÇ | 7 | 490.09 | Não se aplica | 3430.63
22.16 | PARAFUSO ESTOJO DN 100 PN 16 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1 3/4" X COMP 7 1/2") | CJ | 10 | 2024.08 | Não se aplica | 20240.8
22.17 | PARAFUSO ESTOJO DN 40 PN 16 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 1 | 682.4 | Não se aplica | 682.4
22.18 | PARAFUSO ESTOJO DN 25 PN 16 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 7 | 490.09 | Não se aplica | 3430.63
22.19 | TÊ RETO DN 25 PN 16 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr WPB, CONFORME NORMA: ASME B16.9 | PÇ | 6 | 130.66 | Não se aplica | 783.96
22.20 | TÊ RETO DN 20 PN 16 | TÊ RETO, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 2 | 98 | Não se aplica | 196
22.21 | CURVA 90º DN 25 PN 16 | CURVA 90º, RL, PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA: ASME B16.9. | PÇ | 1 | 65.33 | Não se aplica | 65.33
22.22 | JOELHO 90º DN 20 PN 16 | JOELHO 90, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 3 | 39.2 | Não se aplica | 117.6
22.23 | MEIA-LUVA DN 40 PN 16 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 1 | 48.55 | Não se aplica | 48.55
22.24 | MEIA-LUVA DN 20 PN 16 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 4 | 37.55 | Não se aplica | 150.2
22.25 | NIPLE RETO DN 20 PN 16 | TIPO UEL X UER (NPT), SCH 160, COMPRIMENTO 4", MATERIAL: AC, ASTM A106 Gr. B, CONF NORMA: ASTM A733 | PÇ | 6 | 28.44 | Não se aplica | 170.64
22.26 | CAP DN 25 PN 16 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA ASME B16.9. | PÇ | 3 | 19.6 | Não se aplica | 58.8
22.27 | TAMPÃO DN 20 PN 16 | RO (NPT), CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11. | PÇ | 2 | 37.4 | Não se aplica | 74.8
22.28 | VÁLVULA ON / OFF MANUAL DN 100 MM PN 16 | Válvula tipo borboleta bi-excêntrica, em corpo de Ferro Fundido Nodular, pintura certificada pela NBR 60529 ultima versão e ANSI NSF 61, Sede em Aço Inox. 316 e haste em Aço Inox. 410. A válvula deve conter vedação BUNA-N ou EPDM, flange de Ferro Fundido Nodular, certificado pela ANSI B16.5, classe de pressão ANSI 150 de face plana. A válvua deve ter acessórios como chave de posição aberta ZSH e fechada ZSL com sensor de proximidade, selado SPDT / 1-24 Vcc Beacon e plaqueta de identificação AISI 316, invólocro com grau de proteção superior a IP67 e caixa de engrenagens com volante. | PÇ | 2 | 5916.51 | Não se aplica | 11833.02
22.29 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO PN 16 | O Transmissor de Pressão deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Faixa de calibração de 0 a 150 mca, Máxima Pressão Estática 100 mca, conexão ao processo 1/2" NPT (M) e precisão de 0,25% do span. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. O transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316, manifold tipo 2 vias AISI 316. | PÇ | 2 | 16359.67 | Não se aplica | 32719.34
22.30 | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA PN 16 | O Transmissor de Temperatura deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Sensor tipo Pt100 (3 fios) de isolamento mineral (óxido de magnésio), bainha de material AISI 316, DE 6 mm, tolerância IEC 60751 classe A. Transmissor calibrado de 0 a 100 ºC, invólocro de AISI 316 com grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc (2 fios), sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 0,5 ºC. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. Poço tipo haste paralela de AISI 316, tubo soldado de diâmetro interno 6,6 mm, comprimento de inserção 275 mm. Cálculo de resistência conforme a ASME PTC 19.3 TW (última versão). transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316. | PÇ | 1 | 11380.64 | Não se aplica | 11380.64
22.31 | DETECTOR DE FUMAÇA | Detector tipo fotoelétrico com invólocro de ABS e grau de proteção superior a IP67. Alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1A @ 30 Vcc, sensibilidade 2,6 dB/m, distância de aplicação de 8 a 100 m, largura de aplicação 14 m, com autodiagnóstico e montagem no teto. Acessório de LED indicativo (Status, falha, alarme). | PÇ | 1 | 610.28 | Não se aplica | 610.28
22.32 | DETECTOR DE HIDROGÊNIO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, faixa calibrada de 0 a 199% LIE, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, eletrônica microprocessada, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 2% (fundo de escala), tempo de resposta de T90 < 30 s, com autodiagnóstico, conexão elética 1/2" NPT (F). Deve conter acessórios como suporte de montagem AISI 316, kit de calibração e testes, indicador local de LCD, LED indicativo (Status, falha, alarme), terminal de programação - 1 para cada 30 instrumentos e plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 2133.86 | Não se aplica | 2133.86
22.33 | SENSOR DE MOVIMENTO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, invólucro de material ABS e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1 A @ 30 Vcc, Compensação de temperatura, distância de aplicação 7m, campo de visão 360º. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 196.31 | Não se aplica | 196.31
22.34 | CONTROLADOR DE ACESSO | Tecnologia de Cartão de proximidade (RFID) e biometria digital, tipo stand alone, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Protocolo Wiegand (RS-485), frequência de operação de 125 kHz, antena interna, sinalização visual e sonora. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 1967.42 | Não se aplica | 1967.42
22.35 | ALARME VISUAL E SONORO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, conexão elétrica 1/2" NPT (F). Sinalizador sonoro eletrônico, de operação contínua, intensidade sonora de no mínimo 100 dB e máximo de 130 dB a 1m de distância. Sinalizador Visual tipo Beacon, modo de operação pisca-pisca com lâmpada de LED. Acessórios: Suporte de Montagem AISI 316; Plaqueta de indentificação AISI 316; Prensa Cabo AISI 316. | PÇ | 1 | 4324.64 | Não se aplica | 4324.64
22.36 | SENSOR DE ABERTURA E ACESSO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, conexão elétrica 1/2" NPT (F), contato tipo SPDT, capacidade 1 A @ 24 Vcc. Plaqueta de identificação AISI 316 e Bateria Interna com duração de 3 a 5 anos. | PÇ | 2 | 210.38 | Não se aplica | 420.76
22.37 | LUZ DE EMERGÊNCIA | LED COM BATERIA RECARREGÁVEL | PÇ | 1 | 383.95 | Não se aplica | 383.95
22.38 | CÂMERA CFTV | CÂMERA DE SEGURANÇA | PÇ | 3 | 426.76 | Não se aplica | 1280.28
22.39 | BOMBA SAPO ACIONADA POR NÍVEL | BOMBA SAPO COM SENSOR DE ALAGAMENTO (CHAVE DE NÍVEL) | PÇ | 1 | 6422.89 | Não se aplica | 6422.89
22.40 | VÁLVULA ESFERA DN 25 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, BIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, TIPO LONGA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, CONFORME NORMA BS 5351/ASME B16.10, MATERIAL: ESFERA E HASTE-AISI ASTM A351-CF8M, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE). | PÇ | 4 | 455.22 | Não se aplica | 1820.88
22.41 | VÁLVULA GLOBO DN 25 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, HARE, CA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: INTERNOS AI AISI 410, FABRICADO CONFORME NORMA: ASME B16.10 | PÇ | 2 | 1711.36 | Não se aplica | 3422.72
22.42 | VÁLVULA ESFERA DN 20 MM PN 16 | VÁLV ESFERA, ES, CL 800#, TRIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE), MATERIAL: CORPO/TAMPA-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: ESFERA/HASTE-AI ASTM A351-CF8M, FABRICADA: CONF NORMA BS 5351. | PÇ | 5 | 758.94 | Não se aplica | 3794.7
23 | PONTO DE MEDIÇÃO - CD-B1.012 (5a LINHA)
23.1 | SERVIÇO | Serviços técnicos de engenharia especializada para fabricação, montagem e integração, testes de fábrica e entrega dos conjuntos eletromecânicos compostos por tubos e conexões de aço, válvulas, instrumentos de medição e componentes acessórios (spools) | UND | 1 | 221748.74 | 44349.748 | 266098.488
23.2 | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DN 150 MM PN 10 | Tubo Sensor de invólocro de aço carbono, com flange de aço carbono, tipo Sobreposto, face plana, certificado pela ANSI B16.5, classe de pressão ANSI 150.Revestimento EPDM ou NBR. Conversor com invólocro com proteção IP67 e material AISI 316, alimentação Vcc, sinal de saída RS-485 Modbus RTU, conexão elétrica 1/2" NPT (F). LCD configurável com plaqueta de idenficação AISI 316 e selagem interna com resina. | PÇ | 1 | 43287.7 | Não se aplica | 43287.7
23.3 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 150 MM PN 10 | TUBO, PC, CC, ESP SCH. 40, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B, CONF ASME B36.10 | MT | 2 | 1412.8 | Não se aplica | 2825.6
23.4 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 25 MM PN 10 | TUBO, PC, CC OU SC, SCH 40, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF NORMA ASME B36.10 | MT | 3 | 164.1 | Não se aplica | 492.3
23.5 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 20 MM PN 10 | TUBO, PL, SC, SCH 80, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF ASME B36.10 | MT | 2 | 131.28 | Não se aplica | 262.56
23.6 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 150 MM PN 10 | FLANGE CONFORME NORMA: ASTM A105 CONF. ANSI B16.5, CL #150, PINTURA INT/EXT EM EPÓXI POLIAMIDA PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA, MODELO: JDTA (SIGLA-JDTA10), FABRICAÇÃO/MATERIAL: AÇO CARBONO/FERRO DÚCTIL NBR 6916 CL 42012. | PÇ | 1 | 8739.32 | Não se aplica | 8739.32
23.7 | LUVA MECÂNICA DN 150 MM PN 10 | Luva mecânica para união de tubulações de diferentes materiais e diferentes diâmetros externos. | PÇ | 2 | 2818.35 | Não se aplica | 5636.7
23.8 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 150 MM PN 10 | Material AFO, ASTM A105, conforme norma ANSI B16.5. | PÇ | 8 | 1120 | Não se aplica | 8960
23.9 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 25 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 6 | 186.66 | Não se aplica | 1119.96
23.10 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 25 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 2 | 186.66 | Não se aplica | 373.32
23.11 | FLANGE TIPO ES FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 336 | Não se aplica | 336
23.12 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 373.33 | Não se aplica | 373.33
23.13 | JUNTA INTEGRAL DN 150 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 10 | 2388.4 | Não se aplica | 23884
23.14 | JUNTA INTEGRAL DN 40 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 1 | 682.4 | Não se aplica | 682.4
23.15 | JUNTA INTEGRAL DN 25 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 1,6mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG ASME B16.5 | PÇ | 7 | 490.09 | Não se aplica | 3430.63
23.16 | PARAFUSO ESTOJO DN 150 PN 10 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1 3/4" X COMP 7 1/2") | CJ | 10 | 2388.4 | Não se aplica | 23884
23.17 | PARAFUSO ESTOJO DN 40 PN 10 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 1 | 682.4 | Não se aplica | 682.4
23.18 | PARAFUSO ESTOJO DN 25 PN 10 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 7 | 490.09 | Não se aplica | 3430.63
23.19 | TÊ RETO DN 25 PN 10 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr WPB, CONFORME NORMA: ASME B16.9 | PÇ | 6 | 130.66 | Não se aplica | 783.96
23.20 | TÊ RETO DN 20 PN 10 | TÊ RETO, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 2 | 98 | Não se aplica | 196
23.21 | CURVA 90º DN 25 PN 10 | CURVA 90º, RL, PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA: ASME B16.9. | PÇ | 1 | 65.33 | Não se aplica | 65.33
23.22 | JOELHO 90º DN 20 PN 16 | JOELHO 90, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 3 | 39.2 | Não se aplica | 117.6
23.23 | MEIA-LUVA DN 40 PN 10 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 1 | 48.55 | Não se aplica | 48.55
23.24 | MEIA-LUVA DN 20 PN 10 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 4 | 37.55 | Não se aplica | 150.2
23.25 | NIPLE RETO DN 20 PN 10 | TIPO UEL X UER (NPT), SCH 160, COMPRIMENTO 4", MATERIAL: AC, ASTM A106 Gr. B, CONF NORMA: ASTM A733 | PÇ | 6 | 28.44 | Não se aplica | 170.64
23.26 | CAP DN 25 PN 16 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA ASME B16.9. | PÇ | 3 | 19.6 | Não se aplica | 58.8
23.27 | TAMPÃO DN 20 PN 16 | RO (NPT), CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11. | PÇ | 2 | 37.4 | Não se aplica | 74.8
23.28 | VÁLVULA ON / OFF MANUAL DN 150 MM PN 10 | Válvula tipo borboleta bi-excêntrica, em corpo de Ferro Fundido Nodular, pintura certificada pela NBR 60529 ultima versão e ANSI NSF 61, Sede em Aço Inox. 316 e haste em Aço Inox. 410. A válvula deve conter vedação BUNA-N ou EPDM, flange de Ferro Fundido Nodular, certificado pela ANSI B16.5, classe de pressão ANSI 150 de face plana. A válvua deve ter acessórios como chave de posição aberta ZSH e fechada ZSL com sensor de proximidade, selado SPDT / 1-24 Vcc Beacon e plaqueta de identificação AISI 316, invólocro com grau de proteção superior a IP67 e caixa de engrenagens com volante. | PÇ | 2 | 8398.91 | Não se aplica | 16797.82
23.29 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO PN 10 | O Transmissor de Pressão deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Faixa de calibração de 0 a 150 mca, Máxima Pressão Estática 100 mca, conexão ao processo 1/2" NPT (M) e precisão de 0,25% do span. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. O transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316, manifold tipo 2 vias AISI 316. | PÇ | 2 | 9958.06 | Não se aplica | 19916.12
23.30 | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA PN 10 | O Transmissor de Temperatura deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Sensor tipo Pt100 (3 fios) de isolamento mineral (óxido de magnésio), bainha de material AISI 316, DE 6 mm, tolerância IEC 60751 classe A. Transmissor calibrado de 0 a 100 ºC, invólocro de AISI 316 com grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc (2 fios), sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 0,5 ºC. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. Poço tipo haste paralela de AISI 316, tubo soldado de diâmetro interno 6,6 mm, comprimento de inserção 275 mm. Cálculo de resistência conforme a ASME PTC 19.3 TW (última versão). transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316. | PÇ | 1 | 5989.06 | Não se aplica | 5989.06
23.31 | DETECTOR DE FUMAÇA | Detector tipo fotoelétrico com invólocro de ABS e grau de proteção superior a IP67. Alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1A @ 30 Vcc, sensibilidade 2,6 dB/m, distância de aplicação de 8 a 100 m, largura de aplicação 14 m, com autodiagnóstico e montagem no teto. Acessório de LED indicativo (Status, falha, alarme). | PÇ | 1 | 610.28 | Não se aplica | 610.28
23.32 | DETECTOR DE HIDROGÊNIO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, faixa calibrada de 0 a 199% LIE, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, eletrônica microprocessada, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 2% (fundo de escala), tempo de resposta de T90 < 30 s, com autodiagnóstico, conexão elética 1/2" NPT (F). Deve conter acessórios como suporte de montagem AISI 316, kit de calibração e testes, indicador local de LCD, LED indicativo (Status, falha, alarme), terminal de programação - 1 para cada 30 instrumentos e plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 2133.86 | Não se aplica | 2133.86
23.33 | SENSOR DE MOVIMENTO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, invólucro de material ABS e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1 A @ 30 Vcc, Compensação de temperatura, distância de aplicação 7m, campo de visão 360º. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 196.31 | Não se aplica | 196.31
23.34 | CONTROLADOR DE ACESSO | Tecnologia de Cartão de proximidade (RFID) e biometria digital, tipo stand alone, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Protocolo Wiegand (RS-485), frequência de operação de 125 kHz, antena interna, sinalização visual e sonora. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 1967.42 | Não se aplica | 1967.42
23.35 | ALARME VISUAL E SONORO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, conexão elétrica 1/2" NPT (F). Sinalizador sonoro eletrônico, de operação contínua, intensidade sonora de no mínimo 100 dB e máximo de 130 dB a 1m de distância. Sinalizador Visual tipo Beacon, modo de operação pisca-pisca com lâmpada de LED. Acessórios: Suporte de Montagem AISI 316; Plaqueta de indentificação AISI 316; Prensa Cabo AISI 316. | PÇ | 1 | 4324.64 | Não se aplica | 4324.64
23.36 | SENSOR DE ABERTURA E ACESSO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, conexão elétrica 1/2" NPT (F), contato tipo SPDT, capacidade 1 A @ 24 Vcc. Plaqueta de identificação AISI 316 e Bateria Interna com duração de 3 a 5 anos. | PÇ | 2 | 210.38 | Não se aplica | 420.76
23.37 | LUZ DE EMERGÊNCIA | LED COM BATERIA RECARREGÁVEL | PÇ | 1 | 383.95 | Não se aplica | 383.95
23.38 | CÂMERA CFTV | CÂMERA DE SEGURANÇA | PÇ | 3 | 426.76 | Não se aplica | 1280.28
23.39 | BOMBA SAPO ACIONADA POR NÍVEL | BOMBA SAPO COM SENSOR DE ALAGAMENTO (CHAVE DE NÍVEL) | PÇ | 1 | 6422.89 | Não se aplica | 6422.89
23.40 | VÁLVULA ESFERA DN 25 MM PN 10 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, BIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, TIPO LONGA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, CONFORME NORMA BS 5351/ASME B16.10, MATERIAL: ESFERA E HASTE-AISI ASTM A351-CF8M, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE). | PÇ | 4 | 492.21 | Não se aplica | 1968.84
23.41 | VÁLVULA GLOBO DN 25 MM PN 10 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, HARE, CA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: INTERNOS AI AISI 410, FABRICADO CONFORME NORMA: ASME B16.10 | PÇ | 2 | 1711.36 | Não se aplica | 3422.72
23.42 | VÁLVULA ESFERA DN 20 MM PN 10 | VÁLV ESFERA, ES, CL 800#, TRIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE), MATERIAL: CORPO/TAMPA-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: ESFERA/HASTE-AI ASTM A351-CF8M, FABRICADA: CONF NORMA BS 5351. | PÇ | 5 | 758.94 | Não se aplica | 3794.7
24 | PONTO DE MEDIÇÃO - CD-B1.013 (5a LINHA)
24.1 | SERVIÇO | Serviços técnicos de engenharia especializada para fabricação, montagem e integração, testes de fábrica e entrega dos conjuntos eletromecânicos compostos por tubos e conexões de aço, válvulas, instrumentos de medição e componentes acessórios (spools) | UND | 1 | 79643.31 | 15928.662 | 95571.972
24.2 | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DN 100 MM PN 10 | Tubo Sensor de invólocro de aço carbono, com flange de aço carbono, tipo Sobreposto, face plana, certificado pela ANSI B16.5, classe de pressão ANSI 150.Revestimento EPDM ou NBR. Conversor com invólocro com proteção IP67 e material AISI 316, alimentação Vcc, sinal de saída RS-485 Modbus RTU, conexão elétrica 1/2" NPT (F). LCD configurável com plaqueta de idenficação AISI 316 e selagem interna com resina. | PÇ | 1 | 43287.7 | Não se aplica | 43287.7
24.3 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 100 MM PN 10 | TUBO, PC, CC, ESP SCH. 40, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B, CONF ASME B36.10 | MT | 2 | 913.32 | Não se aplica | 1826.64
24.4 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 25 MM PN 10 | TUBO, PC, CC OU SC, SCH 40, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF NORMA ASME B36.10 | MT | 3 | 164.1 | Não se aplica | 492.3
24.5 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 20 MM PN 10 | TUBO, PL, SC, SCH 80, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF ASME B36.10 | MT | 2 | 131.28 | Não se aplica | 262.56
24.6 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 100 MM PN 10 | FLANGE CONFORME NORMA: ASTM A105 CONF. ANSI B16.5, CL #150, PINTURA INT/EXT EM EPÓXI POLIAMIDA PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA, MODELO: JDTA (SIGLA-JDTA10), FABRICAÇÃO/MATERIAL: AÇO CARBONO/FERRO DÚCTIL NBR 6916 CL 42012. | PÇ | 1 | 7406.22 | Não se aplica | 7406.22
24.7 | LUVA MECÂNICA DN 100 MM PN 10 | Luva mecânica para união de tubulações de diferentes materiais e diferentes diâmetros externos. | PÇ | 2 | 2388.43 | Não se aplica | 4776.86
24.8 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 100 MM PN 10 | Material AFO, ASTM A105, conforme norma ANSI B16.5. | PÇ | 8 | 746.66 | Não se aplica | 5973.28
24.9 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 25 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 6 | 186.66 | Não se aplica | 1119.96
24.10 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 25 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 2 | 186.66 | Não se aplica | 373.32
24.11 | FLANGE TIPO ES FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 336 | Não se aplica | 336
24.12 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 373.33 | Não se aplica | 373.33
24.13 | JUNTA INTEGRAL DN 100 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 10 | 2024.08 | Não se aplica | 20240.8
24.14 | JUNTA INTEGRAL DN 40 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 1 | 682.4 | Não se aplica | 682.4
24.15 | JUNTA INTEGRAL DN 25 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 1,6mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG ASME B16.5 | PÇ | 7 | 490.09 | Não se aplica | 3430.63
24.16 | PARAFUSO ESTOJO DN 100 PN 10 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1 3/4" X COMP 7 1/2") | CJ | 10 | 2024.08 | Não se aplica | 20240.8
24.17 | PARAFUSO ESTOJO DN 40 PN 10 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 1 | 682.4 | Não se aplica | 682.4
24.18 | PARAFUSO ESTOJO DN 25 PN 10 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 7 | 490.09 | Não se aplica | 3430.63
24.19 | TÊ RETO DN 25 PN 10 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr WPB, CONFORME NORMA: ASME B16.9 | PÇ | 6 | 130.66 | Não se aplica | 783.96
24.20 | TÊ RETO DN 20 PN 10 | TÊ RETO, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 2 | 98 | Não se aplica | 196
24.21 | CURVA 90º DN 25 PN 10 | CURVA 90º, RL, PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA: ASME B16.9. | PÇ | 1 | 65.33 | Não se aplica | 65.33
24.22 | JOELHO 90º DN 20 PN 16 | JOELHO 90, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 3 | 39.2 | Não se aplica | 117.6
24.23 | MEIA-LUVA DN 40 PN 10 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 1 | 48.55 | Não se aplica | 48.55
24.24 | MEIA-LUVA DN 20 PN 10 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 4 | 37.55 | Não se aplica | 150.2
24.25 | NIPLE RETO DN 20 PN 10 | TIPO UEL X UER (NPT), SCH 160, COMPRIMENTO 4", MATERIAL: AC, ASTM A106 Gr. B, CONF NORMA: ASTM A733 | PÇ | 6 | 28.44 | Não se aplica | 170.64
24.26 | CAP DN 25 PN 10 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA ASME B16.9. | PÇ | 3 | 19.6 | Não se aplica | 58.8
24.27 | TAMPÃO DN 20 PN 10 | RO (NPT), CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11. | PÇ | 2 | 37.4 | Não se aplica | 74.8
24.28 | VÁLVULA ON / OFF MANUAL DN 100 MM PN 10 | Válvula tipo borboleta bi-excêntrica, em corpo de Ferro Fundido Nodular, pintura certificada pela NBR 60529 ultima versão e ANSI NSF 61, Sede em Aço Inox. 316 e haste em Aço Inox. 410. A válvula deve conter vedação BUNA-N ou EPDM, flange de Ferro Fundido Nodular, certificado pela ANSI B16.5, classe de pressão ANSI 150 de face plana. A válvua deve ter acessórios como chave de posição aberta ZSH e fechada ZSL com sensor de proximidade, selado SPDT / 1-24 Vcc Beacon e plaqueta de identificação AISI 316, invólocro com grau de proteção superior a IP67 e caixa de engrenagens com volante. | PÇ | 2 | 5916.51 | Não se aplica | 11833.02
24.29 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO PN 10 | O Transmissor de Pressão deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Faixa de calibração de 0 a 150 mca, Máxima Pressão Estática 100 mca, conexão ao processo 1/2" NPT (M) e precisão de 0,25% do span. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. O transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316, manifold tipo 2 vias AISI 316. | PÇ | 2 | 9958.06 | Não se aplica | 19916.12
24.30 | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA PN 10 | O Transmissor de Temperatura deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Sensor tipo Pt100 (3 fios) de isolamento mineral (óxido de magnésio), bainha de material AISI 316, DE 6 mm, tolerância IEC 60751 classe A. Transmissor calibrado de 0 a 100 ºC, invólocro de AISI 316 com grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc (2 fios), sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 0,5 ºC. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. Poço tipo haste paralela de AISI 316, tubo soldado de diâmetro interno 6,6 mm, comprimento de inserção 275 mm. Cálculo de resistência conforme a ASME PTC 19.3 TW (última versão). transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316. | PÇ | 1 | 5989.06 | Não se aplica | 5989.06
24.31 | DETECTOR DE FUMAÇA | Detector tipo fotoelétrico com invólocro de ABS e grau de proteção superior a IP67. Alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1A @ 30 Vcc, sensibilidade 2,6 dB/m, distância de aplicação de 8 a 100 m, largura de aplicação 14 m, com autodiagnóstico e montagem no teto. Acessório de LED indicativo (Status, falha, alarme). | PÇ | 1 | 610.28 | Não se aplica | 610.28
24.32 | DETECTOR DE HIDROGÊNIO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, faixa calibrada de 0 a 199% LIE, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, eletrônica microprocessada, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 2% (fundo de escala), tempo de resposta de T90 < 30 s, com autodiagnóstico, conexão elética 1/2" NPT (F). Deve conter acessórios como suporte de montagem AISI 316, kit de calibração e testes, indicador local de LCD, LED indicativo (Status, falha, alarme), terminal de programação - 1 para cada 30 instrumentos e plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 2133.86 | Não se aplica | 2133.86
24.33 | SENSOR DE MOVIMENTO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, invólucro de material ABS e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1 A @ 30 Vcc, Compensação de temperatura, distância de aplicação 7m, campo de visão 360º. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 196.31 | Não se aplica | 196.31
24.34 | CONTROLADOR DE ACESSO | Tecnologia de Cartão de proximidade (RFID) e biometria digital, tipo stand alone, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Protocolo Wiegand (RS-485), frequência de operação de 125 kHz, antena interna, sinalização visual e sonora. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 1967.42 | Não se aplica | 1967.42
24.35 | ALARME VISUAL E SONORO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, conexão elétrica 1/2" NPT (F). Sinalizador sonoro eletrônico, de operação contínua, intensidade sonora de no mínimo 100 dB e máximo de 130 dB a 1m de distância. Sinalizador Visual tipo Beacon, modo de operação pisca-pisca com lâmpada de LED. Acessórios: Suporte de Montagem AISI 316; Plaqueta de indentificação AISI 316; Prensa Cabo AISI 316. | PÇ | 1 | 4324.64 | Não se aplica | 4324.64
24.36 | SENSOR DE ABERTURA E ACESSO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, conexão elétrica 1/2" NPT (F), contato tipo SPDT, capacidade 1 A @ 24 Vcc. Plaqueta de identificação AISI 316 e Bateria Interna com duração de 3 a 5 anos. | PÇ | 2 | 210.38 | Não se aplica | 420.76
24.37 | LUZ DE EMERGÊNCIA | LED COM BATERIA RECARREGÁVEL | PÇ | 1 | 383.95 | Não se aplica | 383.95
24.38 | CÂMERA CFTV | CÂMERA DE SEGURANÇA | PÇ | 3 | 426.76 | Não se aplica | 1280.28
24.39 | BOMBA SAPO ACIONADA POR NÍVEL | BOMBA SAPO COM SENSOR DE ALAGAMENTO (CHAVE DE NÍVEL) | PÇ | 1 | 6422.89 | Não se aplica | 6422.89
24.40 | VÁLVULA ESFERA DN 25 MM PN 10 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, BIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, TIPO LONGA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, CONFORME NORMA BS 5351/ASME B16.10, MATERIAL: ESFERA E HASTE-AISI ASTM A351-CF8M, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE). | PÇ | 4 | 492.21 | Não se aplica | 1968.84
24.41 | VÁLVULA GLOBO DN 25 MM PN 10 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, HARE, CA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: INTERNOS AI AISI 410, FABRICADO CONFORME NORMA: ASME B16.10 | PÇ | 2 | 1711.36 | Não se aplica | 3422.72
24.42 | VÁLVULA ESFERA DN 20 MM PN 10 | VÁLV ESFERA, ES, CL 800#, TRIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE), MATERIAL: CORPO/TAMPA-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: ESFERA/HASTE-AI ASTM A351-CF8M, FABRICADA: CONF NORMA BS 5351. | PÇ | 5 | 758.94 | Não se aplica | 3794.7
25 | PONTO DE MEDIÇÃO - CD-B1.014 (5a LINHA)
25.1 | SERVIÇO | Serviços técnicos de engenharia especializada para fabricação, montagem e integração, testes de fábrica e entrega dos conjuntos eletromecânicos compostos por tubos e conexões de aço, válvulas, instrumentos de medição e componentes acessórios (spools) | UND | 1 | 94379.04 | 18875.808 | 113254.848
25.2 | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DN 100 MM PN 16 | Tubo Sensor de invólocro de aço carbono, com flange de aço carbono, tipo Sobreposto, face plana, certificado pela ANSI B16.5, classe de pressão ANSI 150.Revestimento EPDM ou NBR. Conversor com invólocro com proteção IP67 e material AISI 316, alimentação Vcc, sinal de saída RS-485 Modbus RTU, conexão elétrica 1/2" NPT (F). LCD configurável com plaqueta de idenficação AISI 316 e selagem interna com resina. | PÇ | 1 | 43287.7 | Não se aplica | 43287.7
25.3 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 100 MM PN 16 | TUBO, PC, CC, ESP SCH. 40, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B, CONF ASME B36.10 | MT | 2 | 913.32 | Não se aplica | 1826.64
25.4 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 25 MM PN 16 | TUBO, PC, CC OU SC, SCH 40, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF NORMA ASME B36.10 | MT | 3 | 164.1 | Não se aplica | 492.3
25.5 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 20 MM PN 16 | TUBO, PL, SC, SCH 80, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF ASME B36.10 | MT | 2 | 131.28 | Não se aplica | 262.56
25.6 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 100 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: ASTM A105 CONF. ANSI B16.5, CL #150, PINTURA INT/EXT EM EPÓXI POLIAMIDA PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA, MODELO: JDTA (SIGLA-JDTA16), FABRICAÇÃO/MATERIAL: AÇO CARBONO/FERRO DÚCTIL NBR 6916 CL 42012. | PÇ | 1 | 7406.22 | Não se aplica | 7406.22
25.7 | LUVA MECÂNICA DN 100 MM PN 16 | Luva mecânica para união de tubulações de diferentes materiais e diferentes diâmetros externos. | PÇ | 2 | 2388.43 | Não se aplica | 4776.86
25.8 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 100 MM CL #150 | Material AFO, ASTM A105, conforme norma ANSI B16.5. | PÇ | 8 | 1120 | Não se aplica | 8960
25.9 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 25 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 6 | 186.66 | Não se aplica | 1119.96
25.10 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 25 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 2 | 186.66 | Não se aplica | 373.32
25.11 | FLANGE TIPO ES FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 336 | Não se aplica | 336
25.12 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 373.33 | Não se aplica | 373.33
25.13 | JUNTA INTEGRAL DN 100 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 10 | 2024.08 | Não se aplica | 20240.8
25.14 | JUNTA INTEGRAL DN 40 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 1 | 682.4 | Não se aplica | 682.4
25.15 | JUNTA INTEGRAL DN 25 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 1,6mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG ASME B16.5 | PÇ | 7 | 490.09 | Não se aplica | 3430.63
25.16 | PARAFUSO ESTOJO DN 100 PN 16 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1 3/4" X COMP 7 1/2") | CJ | 10 | 2024.08 | Não se aplica | 20240.8
25.17 | PARAFUSO ESTOJO DN 40 PN 16 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 1 | 682.4 | Não se aplica | 682.4
25.18 | PARAFUSO ESTOJO DN 25 PN 16 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 7 | 490.09 | Não se aplica | 3430.63
25.19 | TÊ RETO DN 25 PN 16 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr WPB, CONFORME NORMA: ASME B16.9 | PÇ | 6 | 130.66 | Não se aplica | 783.96
25.20 | TÊ RETO DN 20 PN 16 | TÊ RETO, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 2 | 98 | Não se aplica | 196
25.21 | CURVA 90º DN 25 PN 16 | CURVA 90º, RL, PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA: ASME B16.9. | PÇ | 1 | 65.33 | Não se aplica | 65.33
25.22 | JOELHO 90º DN 20 PN 16 | JOELHO 90, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 3 | 39.2 | Não se aplica | 117.6
25.23 | MEIA-LUVA DN 40 PN 16 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 1 | 48.55 | Não se aplica | 48.55
25.24 | MEIA-LUVA DN 20 PN 16 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 4 | 37.55 | Não se aplica | 150.2
25.25 | NIPLE RETO DN 20 PN 16 | TIPO UEL X UER (NPT), SCH 160, COMPRIMENTO 4", MATERIAL: AC, ASTM A106 Gr. B, CONF NORMA: ASTM A733 | PÇ | 6 | 28.44 | Não se aplica | 170.64
25.26 | CAP DN 25 PN 16 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA ASME B16.9. | PÇ | 3 | 19.6 | Não se aplica | 58.8
25.27 | TAMPÃO DN 20 PN 16 | RO (NPT), CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11. | PÇ | 2 | 37.4 | Não se aplica | 74.8
25.28 | VÁLVULA ON / OFF MANUAL DN 100 MM PN 16 | Válvula tipo borboleta bi-excêntrica, em corpo de Ferro Fundido Nodular, pintura certificada pela NBR 60529 ultima versão e ANSI NSF 61, Sede em Aço Inox. 316 e haste em Aço Inox. 410. A válvula deve conter vedação BUNA-N ou EPDM, flange de Ferro Fundido Nodular, certificado pela ANSI B16.5, classe de pressão ANSI 150 de face plana. A válvua deve ter acessórios como chave de posição aberta ZSH e fechada ZSL com sensor de proximidade, selado SPDT / 1-24 Vcc Beacon e plaqueta de identificação AISI 316, invólocro com grau de proteção superior a IP67 e caixa de engrenagens com volante. | PÇ | 2 | 5916.51 | Não se aplica | 11833.02
25.29 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO PN 16 | O Transmissor de Pressão deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Faixa de calibração de 0 a 150 mca, Máxima Pressão Estática 100 mca, conexão ao processo 1/2" NPT (M) e precisão de 0,25% do span. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. O transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316, manifold tipo 2 vias AISI 316. | PÇ | 2 | 16359.67 | Não se aplica | 32719.34
25.30 | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA PN 16 | O Transmissor de Temperatura deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Sensor tipo Pt100 (3 fios) de isolamento mineral (óxido de magnésio), bainha de material AISI 316, DE 6 mm, tolerância IEC 60751 classe A. Transmissor calibrado de 0 a 100 ºC, invólocro de AISI 316 com grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc (2 fios), sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 0,5 ºC. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. Poço tipo haste paralela de AISI 316, tubo soldado de diâmetro interno 6,6 mm, comprimento de inserção 275 mm. Cálculo de resistência conforme a ASME PTC 19.3 TW (última versão). transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316. | PÇ | 1 | 11380.64 | Não se aplica | 11380.64
25.31 | DETECTOR DE FUMAÇA | Detector tipo fotoelétrico com invólocro de ABS e grau de proteção superior a IP67. Alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1A @ 30 Vcc, sensibilidade 2,6 dB/m, distância de aplicação de 8 a 100 m, largura de aplicação 14 m, com autodiagnóstico e montagem no teto. Acessório de LED indicativo (Status, falha, alarme). | PÇ | 1 | 610.28 | Não se aplica | 610.28
25.32 | DETECTOR DE HIDROGÊNIO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, faixa calibrada de 0 a 199% LIE, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, eletrônica microprocessada, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 2% (fundo de escala), tempo de resposta de T90 < 30 s, com autodiagnóstico, conexão elética 1/2" NPT (F). Deve conter acessórios como suporte de montagem AISI 316, kit de calibração e testes, indicador local de LCD, LED indicativo (Status, falha, alarme), terminal de programação - 1 para cada 30 instrumentos e plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 2133.86 | Não se aplica | 2133.86
25.33 | SENSOR DE MOVIMENTO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, invólucro de material ABS e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1 A @ 30 Vcc, Compensação de temperatura, distância de aplicação 7m, campo de visão 360º. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 196.31 | Não se aplica | 196.31
25.34 | CONTROLADOR DE ACESSO | Tecnologia de Cartão de proximidade (RFID) e biometria digital, tipo stand alone, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Protocolo Wiegand (RS-485), frequência de operação de 125 kHz, antena interna, sinalização visual e sonora. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 1967.42 | Não se aplica | 1967.42
25.35 | ALARME VISUAL E SONORO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, conexão elétrica 1/2" NPT (F). Sinalizador sonoro eletrônico, de operação contínua, intensidade sonora de no mínimo 100 dB e máximo de 130 dB a 1m de distância. Sinalizador Visual tipo Beacon, modo de operação pisca-pisca com lâmpada de LED. Acessórios: Suporte de Montagem AISI 316; Plaqueta de indentificação AISI 316; Prensa Cabo AISI 316. | PÇ | 1 | 4324.64 | Não se aplica | 4324.64
25.36 | SENSOR DE ABERTURA E ACESSO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, conexão elétrica 1/2" NPT (F), contato tipo SPDT, capacidade 1 A @ 24 Vcc. Plaqueta de identificação AISI 316 e Bateria Interna com duração de 3 a 5 anos. | PÇ | 2 | 210.38 | Não se aplica | 420.76
25.37 | LUZ DE EMERGÊNCIA | LED COM BATERIA RECARREGÁVEL | PÇ | 1 | 383.95 | Não se aplica | 383.95
25.38 | CÂMERA CFTV | CÂMERA DE SEGURANÇA | PÇ | 3 | 426.76 | Não se aplica | 1280.28
25.39 | BOMBA SAPO ACIONADA POR NÍVEL | BOMBA SAPO COM SENSOR DE ALAGAMENTO (CHAVE DE NÍVEL) | PÇ | 1 | 6422.89 | Não se aplica | 6422.89
25.40 | VÁLVULA ESFERA DN 25 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, BIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, TIPO LONGA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, CONFORME NORMA BS 5351/ASME B16.10, MATERIAL: ESFERA E HASTE-AISI ASTM A351-CF8M, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE). | PÇ | 4 | 455.22 | Não se aplica | 1820.88
25.41 | VÁLVULA GLOBO DN 25 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, HARE, CA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: INTERNOS AI AISI 410, FABRICADO CONFORME NORMA: ASME B16.10 | PÇ | 2 | 1711.36 | Não se aplica | 3422.72
25.42 | VÁLVULA ESFERA DN 20 MM PN 16 | VÁLV ESFERA, ES, CL 800#, TRIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE), MATERIAL: CORPO/TAMPA-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: ESFERA/HASTE-AI ASTM A351-CF8M, FABRICADA: CONF NORMA BS 5351. | PÇ | 5 | 758.94 | Não se aplica | 3794.7
26 | PONTO DE MEDIÇÃO - CD-B1.015 (5a LINHA)
26.1 | SERVIÇO | Serviços técnicos de engenharia especializada para fabricação, montagem e integração, testes de fábrica e entrega dos conjuntos eletromecânicos compostos por tubos e conexões de aço, válvulas, instrumentos de medição e componentes acessórios (spools) | UND | 1 | 94716.73 | 18943.346 | 113660.076
26.2 | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DN 100 MM PN 16 PN 16 | Tubo Sensor de invólocro de aço carbono, com flange de aço carbono, tipo Sobreposto, face plana, certificado pela ANSI B16.5, classe de pressão ANSI 150.Revestimento EPDM ou NBR. Conversor com invólocro com proteção IP67 e material AISI 316, alimentação Vcc, sinal de saída RS-485 Modbus RTU, conexão elétrica 1/2" NPT (F). LCD configurável com plaqueta de idenficação AISI 316 e selagem interna com resina. | PÇ | 1 | 43287.7 | Não se aplica | 43287.7
26.3 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 100 MM PN 16 | TUBO, PC, CC, ESP SCH. 40, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B, CONF ASME B36.10 | MT | 2 | 913.32 | Não se aplica | 1826.64
26.4 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 25 MM PN 16 | TUBO, PC, CC OU SC, SCH 40, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF NORMA ASME B36.10 | MT | 3 | 164.1 | Não se aplica | 492.3
26.5 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 20 MM PN 16 | TUBO, PL, SC, SCH 80, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF ASME B36.10 | MT | 2 | 131.28 | Não se aplica | 262.56
26.6 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 100 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: ASTM A105 CONF. ANSI B16.5, CL #150, PINTURA INT/EXT EM EPÓXI POLIAMIDA PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA, MODELO: JDTA (SIGLA-JDTA16), FABRICAÇÃO/MATERIAL: AÇO CARBONO/FERRO DÚCTIL NBR 6916 CL 42012. | PÇ | 1 | 7406.22 | Não se aplica | 7406.22
26.7 | LUVA MECÂNICA DN 100 MM PN 16 | Luva mecânica para união de tubulações de diferentes materiais e diferentes diâmetros externos. | PÇ | 2 | 2388.43 | Não se aplica | 4776.86
26.8 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 100 MM CL #150 | Material AFO, ASTM A105, conforme norma ANSI B16.5. | PÇ | 8 | 1120 | Não se aplica | 8960
26.9 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 25 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 6 | 186.66 | Não se aplica | 1119.96
26.10 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 25 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 2 | 186.66 | Não se aplica | 373.32
26.11 | FLANGE TIPO ES FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 336 | Não se aplica | 336
26.12 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 373.33 | Não se aplica | 373.33
26.13 | JUNTA INTEGRAL DN 100 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 10 | 2024.08 | Não se aplica | 20240.8
26.14 | JUNTA INTEGRAL DN 40 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 1 | 682.4 | Não se aplica | 682.4
26.15 | JUNTA INTEGRAL DN 25 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 1,6mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG ASME B16.5 | PÇ | 7 | 490.09 | Não se aplica | 3430.63
26.16 | PARAFUSO ESTOJO DN 100 PN 16 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1 3/4" X COMP 7 1/2") | CJ | 10 | 2024.08 | Não se aplica | 20240.8
26.17 | PARAFUSO ESTOJO DN 40 PN 16 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 1 | 682.4 | Não se aplica | 682.4
26.18 | PARAFUSO ESTOJO DN 25 PN 16 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 7 | 490.09 | Não se aplica | 3430.63
26.19 | TÊ RETO DN 25 PN 16 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr WPB, CONFORME NORMA: ASME B16.9 | PÇ | 6 | 130.66 | Não se aplica | 783.96
26.20 | TÊ RETO DN 20 PN 16 | TÊ RETO, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 2 | 98 | Não se aplica | 196
26.21 | CURVA 90º DN 25 PN 16 | CURVA 90º, RL, PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA: ASME B16.9. | PÇ | 1 | 65.33 | Não se aplica | 65.33
26.22 | JOELHO 90º DN 20 PN 16 | JOELHO 90, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 3 | 39.2 | Não se aplica | 117.6
26.23 | MEIA-LUVA DN 40 PN 16 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 1 | 48.55 | Não se aplica | 48.55
26.24 | MEIA-LUVA DN 20 PN 16 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 4 | 37.55 | Não se aplica | 150.2
26.25 | NIPLE RETO DN 20 PN 16 | TIPO UEL X UER (NPT), SCH 160, COMPRIMENTO 4", MATERIAL: AC, ASTM A106 Gr. B, CONF NORMA: ASTM A733 | PÇ | 6 | 28.44 | Não se aplica | 170.64
26.26 | CAP DN 25 PN 16 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA ASME B16.9. | PÇ | 3 | 19.6 | Não se aplica | 58.8
26.27 | TAMPÃO DN 20 PN 16 | RO (NPT), CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11. | PÇ | 2 | 37.4 | Não se aplica | 74.8
26.28 | VÁLVULA ON / OFF MANUAL DN 100 MM PN 16 | Válvula tipo borboleta bi-excêntrica, em corpo de Ferro Fundido Nodular, pintura certificada pela NBR 60529 ultima versão e ANSI NSF 61, Sede em Aço Inox. 316 e haste em Aço Inox. 410. A válvula deve conter vedação BUNA-N ou EPDM, flange de Ferro Fundido Nodular, certificado pela ANSI B16.5, classe de pressão ANSI 150 de face plana. A válvua deve ter acessórios como chave de posição aberta ZSH e fechada ZSL com sensor de proximidade, selado SPDT / 1-24 Vcc Beacon e plaqueta de identificação AISI 316, invólocro com grau de proteção superior a IP67 e caixa de engrenagens com volante. | PÇ | 2 | 5916.51 | Não se aplica | 11833.02
26.29 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO PN 16 | O Transmissor de Pressão deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Faixa de calibração de 0 a 150 mca, Máxima Pressão Estática 100 mca, conexão ao processo 1/2" NPT (M) e precisão de 0,25% do span. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. O transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316, manifold tipo 2 vias AISI 316. | PÇ | 2 | 16359.67 | Não se aplica | 32719.34
26.30 | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA PN 16 | O Transmissor de Temperatura deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Sensor tipo Pt100 (3 fios) de isolamento mineral (óxido de magnésio), bainha de material AISI 316, DE 6 mm, tolerância IEC 60751 classe A. Transmissor calibrado de 0 a 100 ºC, invólocro de AISI 316 com grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc (2 fios), sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 0,5 ºC. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. Poço tipo haste paralela de AISI 316, tubo soldado de diâmetro interno 6,6 mm, comprimento de inserção 275 mm. Cálculo de resistência conforme a ASME PTC 19.3 TW (última versão). transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316. | PÇ | 1 | 11380.64 | Não se aplica | 11380.64
26.31 | DETECTOR DE FUMAÇA | Detector tipo fotoelétrico com invólocro de ABS e grau de proteção superior a IP67. Alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1A @ 30 Vcc, sensibilidade 2,6 dB/m, distância de aplicação de 8 a 100 m, largura de aplicação 14 m, com autodiagnóstico e montagem no teto. Acessório de LED indicativo (Status, falha, alarme). | PÇ | 1 | 610.28 | Não se aplica | 610.28
26.32 | DETECTOR DE HIDROGÊNIO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, faixa calibrada de 0 a 199% LIE, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, eletrônica microprocessada, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 2% (fundo de escala), tempo de resposta de T90 < 30 s, com autodiagnóstico, conexão elética 1/2" NPT (F). Deve conter acessórios como suporte de montagem AISI 316, kit de calibração e testes, indicador local de LCD, LED indicativo (Status, falha, alarme), terminal de programação - 1 para cada 30 instrumentos e plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 2133.86 | Não se aplica | 2133.86
26.33 | SENSOR DE MOVIMENTO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, invólucro de material ABS e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1 A @ 30 Vcc, Compensação de temperatura, distância de aplicação 7m, campo de visão 360º. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 196.31 | Não se aplica | 196.31
26.34 | CONTROLADOR DE ACESSO | Tecnologia de Cartão de proximidade (RFID) e biometria digital, tipo stand alone, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Protocolo Wiegand (RS-485), frequência de operação de 125 kHz, antena interna, sinalização visual e sonora. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 1967.42 | Não se aplica | 1967.42
26.35 | ALARME VISUAL E SONORO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, conexão elétrica 1/2" NPT (F). Sinalizador sonoro eletrônico, de operação contínua, intensidade sonora de no mínimo 100 dB e máximo de 130 dB a 1m de distância. Sinalizador Visual tipo Beacon, modo de operação pisca-pisca com lâmpada de LED. Acessórios: Suporte de Montagem AISI 316; Plaqueta de indentificação AISI 316; Prensa Cabo AISI 316. | PÇ | 1 | 4324.64 | Não se aplica | 4324.64
26.36 | SENSOR DE ABERTURA E ACESSO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, conexão elétrica 1/2" NPT (F), contato tipo SPDT, capacidade 1 A @ 24 Vcc. Plaqueta de identificação AISI 316 e Bateria Interna com duração de 3 a 5 anos. | PÇ | 2 | 210.38 | Não se aplica | 420.76
26.37 | LUZ DE EMERGÊNCIA | LED COM BATERIA RECARREGÁVEL | PÇ | 1 | 383.95 | Não se aplica | 383.95
26.38 | CÂMERA CFTV | CÂMERA DE SEGURANÇA | PÇ | 3 | 426.76 | Não se aplica | 1280.28
26.39 | BOMBA SAPO ACIONADA POR NÍVEL | BOMBA SAPO COM SENSOR DE ALAGAMENTO (CHAVE DE NÍVEL) | PÇ | 1 | 6422.89 | Não se aplica | 6422.89
26.40 | VÁLVULA ESFERA DN 25 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, BIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, TIPO LONGA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, CONFORME NORMA BS 5351/ASME B16.10, MATERIAL: ESFERA E HASTE-AISI ASTM A351-CF8M, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE). | PÇ | 4 | 455.22 | Não se aplica | 1820.88
26.41 | VÁLVULA GLOBO DN 25 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, HARE, CA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: INTERNOS AI AISI 410, FABRICADO CONFORME NORMA: ASME B16.10 | PÇ | 2 | 1711.36 | Não se aplica | 3422.72
26.42 | VÁLVULA ESFERA DN 20 MM PN 16 | VÁLV ESFERA, ES, CL 800#, TRIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE), MATERIAL: CORPO/TAMPA-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: ESFERA/HASTE-AI ASTM A351-CF8M, FABRICADA: CONF NORMA BS 5351. | PÇ | 5 | 758.94 | Não se aplica | 3794.7
27 | PONTO DE MEDIÇÃO - CD-B1.016 (5a LINHA)
27.1 | SERVIÇO | Serviços técnicos de engenharia especializada para fabricação, montagem e integração, testes de fábrica e entrega dos conjuntos eletromecânicos compostos por tubos e conexões de aço, válvulas, instrumentos de medição e componentes acessórios (spools) | UND | 1 | 73627.33 | 14725.466 | 88352.796
27.2 | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DN 50 MM PN 10 | Tubo Sensor de invólocro de aço carbono, com flange de aço carbono, tipo Sobreposto, face plana, certificado pela ANSI B16.5, classe de pressão ANSI 150.Revestimento EPDM ou NBR. Conversor com invólocro com proteção IP67 e material AISI 316, alimentação Vcc, sinal de saída RS-485 Modbus RTU, conexão elétrica 1/2" NPT (F). LCD configurável com plaqueta de idenficação AISI 316 e selagem interna com resina. | PÇ | 1 | 43287.7 | Não se aplica | 43287.7
27.3 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 50 MM PN 10 | TUBO, PC, CC, ESP SCH. 40, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B, CONF ASME B36.10 | MT | 2 | 328.22 | Não se aplica | 656.44
27.4 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 25 MM PN 10 | TUBO, PC, CC OU SC, SCH 40, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF NORMA ASME B36.10 | MT | 3 | 164.1 | Não se aplica | 492.3
27.5 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 20 MM PN 10 | TUBO, PL, SC, SCH 80, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF ASME B36.10 | MT | 2 | 131.28 | Não se aplica | 262.56
27.6 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 50 MM PN 10 | FLANGE CONFORME NORMA: ASTM A105 CONF. ANSI B16.5, CL #150, PINTURA INT/EXT EM EPÓXI POLIAMIDA PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA, MODELO: JDTA (SIGLA-JDTA10), FABRICAÇÃO/MATERIAL: AÇO CARBONO/FERRO DÚCTIL NBR 6916 CL 42012. | PÇ | 1 | 7169.1 | Não se aplica | 7169.1
27.7 | LUVA MECÂNICA DN 50 MM PN 10 | Luva mecânica para união de tubulações de diferentes materiais e diferentes diâmetros externos. | PÇ | 2 | 1715.31 | Não se aplica | 3430.62
27.8 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 50 MM PN 10 | Material AFO, ASTM A105, conforme norma ANSI B16.5. | PÇ | 8 | 373.33 | Não se aplica | 2986.64
27.9 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 25 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 6 | 186.66 | Não se aplica | 1119.96
27.10 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 25 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 2 | 186.66 | Não se aplica | 373.32
27.11 | FLANGE TIPO ES FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 336 | Não se aplica | 336
27.12 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 373.33 | Não se aplica | 373.33
27.13 | JUNTA INTEGRAL DN 50 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 10 | 1453.66 | Não se aplica | 14536.6
27.14 | JUNTA INTEGRAL DN 40 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 1 | 682.4 | Não se aplica | 682.4
27.15 | JUNTA INTEGRAL DN 25 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 1,6mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG ASME B16.5 | PÇ | 7 | 490.09 | Não se aplica | 3430.63
27.16 | PARAFUSO ESTOJO DN 50 PN 10 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1 3/4" X COMP 7 1/2") | CJ | 10 | 1453.66 | Não se aplica | 14536.6
27.17 | PARAFUSO ESTOJO DN 40 PN 10 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 1 | 682.4 | Não se aplica | 682.4
27.18 | PARAFUSO ESTOJO DN 25 PN 10 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 7 | 490.09 | Não se aplica | 3430.63
27.19 | TÊ RETO DN 25 PN 10 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr WPB, CONFORME NORMA: ASME B16.9 | PÇ | 6 | 130.66 | Não se aplica | 783.96
27.20 | TÊ RETO DN 20 PN 10 | TÊ RETO, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 2 | 98 | Não se aplica | 196
27.21 | CURVA 90º DN 25 PN 10 | CURVA 90º, RL, PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA: ASME B16.9. | PÇ | 1 | 65.33 | Não se aplica | 65.33
27.22 | JOELHO 90º DN 20 PN 10 | JOELHO 90, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 3 | 39.2 | Não se aplica | 117.6
27.23 | MEIA-LUVA DN 40 PN 10 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 1 | 48.55 | Não se aplica | 48.55
27.24 | MEIA-LUVA DN 20 PN 10 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 4 | 37.55 | Não se aplica | 150.2
27.25 | NIPLE RETO DN 20 PN 10 | TIPO UEL X UER (NPT), SCH 160, COMPRIMENTO 4", MATERIAL: AC, ASTM A106 Gr. B, CONF NORMA: ASTM A733 | PÇ | 6 | 28.44 | Não se aplica | 170.64
27.26 | CAP DN 25 PN 10 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA ASME B16.9. | PÇ | 3 | 19.6 | Não se aplica | 58.8
27.27 | TAMPÃO DN 20 PN 10 | RO (NPT), CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11. | PÇ | 2 | 37.4 | Não se aplica | 74.8
27.28 | VÁLVULA ON / OFF MANUAL DN 50 MM PN 10 | Válvula tipo borboleta bi-excêntrica, em corpo de Ferro Fundido Nodular, pintura certificada pela NBR 60529 ultima versão e ANSI NSF 61, Sede em Aço Inox. 316 e haste em Aço Inox. 410. A válvula deve conter vedação BUNA-N ou EPDM, flange de Ferro Fundido Nodular, certificado pela ANSI B16.5, classe de pressão ANSI 150 de face plana. A válvua deve ter acessórios como chave de posição aberta ZSH e fechada ZSL com sensor de proximidade, selado SPDT / 1-24 Vcc Beacon e plaqueta de identificação AISI 316, invólocro com grau de proteção superior a IP67 e caixa de engrenagens com volante. | PÇ | 2 | 4872.33 | Não se aplica | 9744.66
27.29 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO PN 10 | O Transmissor de Pressão deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Faixa de calibração de 0 a 150 mca, Máxima Pressão Estática 100 mca, conexão ao processo 1/2" NPT (M) e precisão de 0,25% do span. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. O transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316, manifold tipo 2 vias AISI 316. | PÇ | 2 | 9958.06 | Não se aplica | 19916.12
27.30 | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA PN 10 | O Transmissor de Temperatura deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Sensor tipo Pt100 (3 fios) de isolamento mineral (óxido de magnésio), bainha de material AISI 316, DE 6 mm, tolerância IEC 60751 classe A. Transmissor calibrado de 0 a 100 ºC, invólocro de AISI 316 com grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc (2 fios), sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 0,5 ºC. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. Poço tipo haste paralela de AISI 316, tubo soldado de diâmetro interno 6,6 mm, comprimento de inserção 275 mm. Cálculo de resistência conforme a ASME PTC 19.3 TW (última versão). transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316. | PÇ | 1 | 5989.06 | Não se aplica | 5989.06
27.31 | DETECTOR DE FUMAÇA | Detector tipo fotoelétrico com invólocro de ABS e grau de proteção superior a IP67. Alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1A @ 30 Vcc, sensibilidade 2,6 dB/m, distância de aplicação de 8 a 100 m, largura de aplicação 14 m, com autodiagnóstico e montagem no teto. Acessório de LED indicativo (Status, falha, alarme). | PÇ | 1 | 610.28 | Não se aplica | 610.28
27.32 | DETECTOR DE HIDROGÊNIO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, faixa calibrada de 0 a 199% LIE, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, eletrônica microprocessada, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 2% (fundo de escala), tempo de resposta de T90 < 30 s, com autodiagnóstico, conexão elética 1/2" NPT (F). Deve conter acessórios como suporte de montagem AISI 316, kit de calibração e testes, indicador local de LCD, LED indicativo (Status, falha, alarme), terminal de programação - 1 para cada 30 instrumentos e plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 2133.86 | Não se aplica | 2133.86
27.33 | SENSOR DE MOVIMENTO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, invólucro de material ABS e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1 A @ 30 Vcc, Compensação de temperatura, distância de aplicação 7m, campo de visão 360º. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 196.31 | Não se aplica | 196.31
27.34 | CONTROLADOR DE ACESSO | Tecnologia de Cartão de proximidade (RFID) e biometria digital, tipo stand alone, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Protocolo Wiegand (RS-485), frequência de operação de 125 kHz, antena interna, sinalização visual e sonora. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 1967.42 | Não se aplica | 1967.42
27.35 | ALARME VISUAL E SONORO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, conexão elétrica 1/2" NPT (F). Sinalizador sonoro eletrônico, de operação contínua, intensidade sonora de no mínimo 100 dB e máximo de 130 dB a 1m de distância. Sinalizador Visual tipo Beacon, modo de operação pisca-pisca com lâmpada de LED. Acessórios: Suporte de Montagem AISI 316; Plaqueta de indentificação AISI 316; Prensa Cabo AISI 316. | PÇ | 1 | 4324.64 | Não se aplica | 4324.64
27.36 | SENSOR DE ABERTURA E ACESSO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, conexão elétrica 1/2" NPT (F), contato tipo SPDT, capacidade 1 A @ 24 Vcc. Plaqueta de identificação AISI 316 e Bateria Interna com duração de 3 a 5 anos. | PÇ | 2 | 210.38 | Não se aplica | 420.76
27.37 | LUZ DE EMERGÊNCIA | LED COM BATERIA RECARREGÁVEL | PÇ | 1 | 383.95 | Não se aplica | 383.95
27.38 | CÂMERA CFTV | CÂMERA DE SEGURANÇA | PÇ | 3 | 426.76 | Não se aplica | 1280.28
27.39 | BOMBA SAPO ACIONADA POR NÍVEL | BOMBA SAPO COM SENSOR DE ALAGAMENTO (CHAVE DE NÍVEL) | PÇ | 1 | 6422.89 | Não se aplica | 6422.89
27.40 | VÁLVULA ESFERA DN 25 MM PN 10 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, BIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, TIPO LONGA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, CONFORME NORMA BS 5351/ASME B16.10, MATERIAL: ESFERA E HASTE-AISI ASTM A351-CF8M, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE). | PÇ | 4 | 492.21 | Não se aplica | 1968.84
27.41 | VÁLVULA GLOBO DN 25 MM PN 10 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, HARE, CA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: INTERNOS AI AISI 410, FABRICADO CONFORME NORMA: ASME B16.10 | PÇ | 2 | 1711.36 | Não se aplica | 3422.72
27.42 | VÁLVULA ESFERA DN 20 MM PN 10 | VÁLV ESFERA, ES, CL 800#, TRIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE), MATERIAL: CORPO/TAMPA-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: ESFERA/HASTE-AI ASTM A351-CF8M, FABRICADA: CONF NORMA BS 5351. | PÇ | 5 | 758.94 | Não se aplica | 3794.7
28 | PONTO DE MEDIÇÃO - CD-B1.017 (5a LINHA)
28.1 | SERVIÇO | Serviços técnicos de engenharia especializada para fabricação, montagem e integração, testes de fábrica e entrega dos conjuntos eletromecânicos compostos por tubos e conexões de aço, válvulas, instrumentos de medição e componentes acessórios (spools) | UND | 1 | 84313.91 | 16862.782 | 101176.692
28.2 | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DN 100 MM PN 10 | Tubo Sensor de invólocro de aço carbono, com flange de aço carbono, tipo Sobreposto, face plana, certificado pela ANSI B16.5, classe de pressão ANSI 150.Revestimento EPDM ou NBR. Conversor com invólocro com proteção IP67 e material AISI 316, alimentação Vcc, sinal de saída RS-485 Modbus RTU, conexão elétrica 1/2" NPT (F). LCD configurável com plaqueta de idenficação AISI 316 e selagem interna com resina. | PÇ | 1 | 43287.7 | Não se aplica | 43287.7
28.3 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 100 MM PN 10 | TUBO, PC, CC, ESP SCH. 40, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B, CONF ASME B36.10 | MT | 2 | 913.32 | Não se aplica | 1826.64
28.4 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 25 MM PN 10 | TUBO, PC, CC OU SC, SCH 40, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF NORMA ASME B36.10 | MT | 3 | 164.1 | Não se aplica | 492.3
28.5 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 20 MM PN 10 | TUBO, PL, SC, SCH 80, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF ASME B36.10 | MT | 2 | 131.28 | Não se aplica | 262.56
28.6 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 100 MM PN 10 | FLANGE CONFORME NORMA: ASTM A105 CONF. ANSI B16.5, CL #150, PINTURA INT/EXT EM EPÓXI POLIAMIDA PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA, MODELO: JDTA (SIGLA-JDTA10), FABRICAÇÃO/MATERIAL: AÇO CARBONO/FERRO DÚCTIL NBR 6916 CL 42012. | PÇ | 1 | 7406.22 | Não se aplica | 7406.22
28.7 | LUVA MECÂNICA DN 100 MM PN 10 | Luva mecânica para união de tubulações de diferentes materiais e diferentes diâmetros externos. | PÇ | 2 | 2388.43 | Não se aplica | 4776.86
28.8 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 100 MM PN 10 | Material AFO, ASTM A105, conforme norma ANSI B16.5. | PÇ | 8 | 746.66 | Não se aplica | 5973.28
28.9 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 25 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 6 | 186.66 | Não se aplica | 1119.96
28.10 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 25 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 2 | 186.66 | Não se aplica | 373.32
28.11 | FLANGE TIPO ES FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 336 | Não se aplica | 336
28.12 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 373.33 | Não se aplica | 373.33
28.13 | JUNTA INTEGRAL DN 100 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 10 | 2024.08 | Não se aplica | 20240.8
28.14 | JUNTA INTEGRAL DN 40 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 1 | 682.4 | Não se aplica | 682.4
28.15 | JUNTA INTEGRAL DN 25 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 1,6mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG ASME B16.5 | PÇ | 7 | 490.09 | Não se aplica | 3430.63
28.16 | PARAFUSO ESTOJO DN 100 PN 10 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1 3/4" X COMP 7 1/2") | CJ | 10 | 2024.08 | Não se aplica | 20240.8
28.17 | PARAFUSO ESTOJO DN 40 PN 10 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 1 | 682.4 | Não se aplica | 682.4
28.18 | PARAFUSO ESTOJO DN 25 PN 10 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 7 | 490.09 | Não se aplica | 3430.63
28.19 | TÊ RETO DN 25 PN 10 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr WPB, CONFORME NORMA: ASME B16.9 | PÇ | 6 | 130.66 | Não se aplica | 783.96
28.20 | TÊ RETO DN 20 PN 10 | TÊ RETO, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 2 | 98 | Não se aplica | 196
28.21 | CURVA 90º DN 25 PN 10 | CURVA 90º, RL, PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA: ASME B16.9. | PÇ | 1 | 65.33 | Não se aplica | 65.33
28.22 | JOELHO 90º DN 20 PN 10 | JOELHO 90, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 3 | 39.2 | Não se aplica | 117.6
28.23 | MEIA-LUVA DN 40 PN 10 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 1 | 48.55 | Não se aplica | 48.55
28.24 | MEIA-LUVA DN 20 PN 10 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 4 | 37.55 | Não se aplica | 150.2
28.25 | NIPLE RETO DN 20 PN 10 | TIPO UEL X UER (NPT), SCH 160, COMPRIMENTO 4", MATERIAL: AC, ASTM A106 Gr. B, CONF NORMA: ASTM A733 | PÇ | 6 | 28.44 | Não se aplica | 170.64
28.26 | CAP DN 25 PN 10 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA ASME B16.9. | PÇ | 3 | 19.6 | Não se aplica | 58.8
28.27 | TAMPÃO DN 20 PN 10 | RO (NPT), CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11. | PÇ | 2 | 37.4 | Não se aplica | 74.8
28.28 | VÁLVULA ON / OFF MANUAL DN 100 MM PN 10 | Válvula tipo borboleta bi-excêntrica, em corpo de Ferro Fundido Nodular, pintura certificada pela NBR 60529 ultima versão e ANSI NSF 61, Sede em Aço Inox. 316 e haste em Aço Inox. 410. A válvula deve conter vedação BUNA-N ou EPDM, flange de Ferro Fundido Nodular, certificado pela ANSI B16.5, classe de pressão ANSI 150 de face plana. A válvua deve ter acessórios como chave de posição aberta ZSH e fechada ZSL com sensor de proximidade, selado SPDT / 1-24 Vcc Beacon e plaqueta de identificação AISI 316, invólocro com grau de proteção superior a IP67 e caixa de engrenagens com volante. | PÇ | 2 | 5916.51 | Não se aplica | 11833.02
28.29 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO PN 10 | O Transmissor de Pressão deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Faixa de calibração de 0 a 150 mca, Máxima Pressão Estática 100 mca, conexão ao processo 1/2" NPT (M) e precisão de 0,25% do span. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. O transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316, manifold tipo 2 vias AISI 316. | PÇ | 2 | 9958.06 | Não se aplica | 19916.12
28.30 | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA PN 10 | O Transmissor de Temperatura deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Sensor tipo Pt100 (3 fios) de isolamento mineral (óxido de magnésio), bainha de material AISI 316, DE 6 mm, tolerância IEC 60751 classe A. Transmissor calibrado de 0 a 100 ºC, invólocro de AISI 316 com grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc (2 fios), sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 0,5 ºC. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. Poço tipo haste paralela de AISI 316, tubo soldado de diâmetro interno 6,6 mm, comprimento de inserção 275 mm. Cálculo de resistência conforme a ASME PTC 19.3 TW (última versão). transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316. | PÇ | 1 | 5989.06 | Não se aplica | 5989.06
28.31 | DETECTOR DE FUMAÇA | Detector tipo fotoelétrico com invólocro de ABS e grau de proteção superior a IP67. Alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1A @ 30 Vcc, sensibilidade 2,6 dB/m, distância de aplicação de 8 a 100 m, largura de aplicação 14 m, com autodiagnóstico e montagem no teto. Acessório de LED indicativo (Status, falha, alarme). | PÇ | 1 | 610.28 | Não se aplica | 610.28
28.32 | DETECTOR DE HIDROGÊNIO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, faixa calibrada de 0 a 199% LIE, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, eletrônica microprocessada, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 2% (fundo de escala), tempo de resposta de T90 < 30 s, com autodiagnóstico, conexão elética 1/2" NPT (F). Deve conter acessórios como suporte de montagem AISI 316, kit de calibração e testes, indicador local de LCD, LED indicativo (Status, falha, alarme), terminal de programação - 1 para cada 30 instrumentos e plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 2133.86 | Não se aplica | 2133.86
28.33 | SENSOR DE MOVIMENTO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, invólucro de material ABS e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1 A @ 30 Vcc, Compensação de temperatura, distância de aplicação 7m, campo de visão 360º. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 196.31 | Não se aplica | 196.31
28.34 | CONTROLADOR DE ACESSO | Tecnologia de Cartão de proximidade (RFID) e biometria digital, tipo stand alone, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Protocolo Wiegand (RS-485), frequência de operação de 125 kHz, antena interna, sinalização visual e sonora. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 1967.42 | Não se aplica | 1967.42
28.35 | ALARME VISUAL E SONORO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, conexão elétrica 1/2" NPT (F). Sinalizador sonoro eletrônico, de operação contínua, intensidade sonora de no mínimo 100 dB e máximo de 130 dB a 1m de distância. Sinalizador Visual tipo Beacon, modo de operação pisca-pisca com lâmpada de LED. Acessórios: Suporte de Montagem AISI 316; Plaqueta de indentificação AISI 316; Prensa Cabo AISI 316. | PÇ | 1 | 4324.64 | Não se aplica | 4324.64
28.36 | SENSOR DE ABERTURA E ACESSO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, conexão elétrica 1/2" NPT (F), contato tipo SPDT, capacidade 1 A @ 24 Vcc. Plaqueta de identificação AISI 316 e Bateria Interna com duração de 3 a 5 anos. | PÇ | 2 | 210.38 | Não se aplica | 420.76
28.37 | LUZ DE EMERGÊNCIA | LED COM BATERIA RECARREGÁVEL | PÇ | 1 | 383.95 | Não se aplica | 383.95
28.38 | CÂMERA CFTV | CÂMERA DE SEGURANÇA | PÇ | 3 | 426.76 | Não se aplica | 1280.28
28.39 | BOMBA SAPO ACIONADA POR NÍVEL | BOMBA SAPO COM SENSOR DE ALAGAMENTO (CHAVE DE NÍVEL) | PÇ | 1 | 6422.89 | Não se aplica | 6422.89
28.40 | VÁLVULA ESFERA DN 25 MM PN 10 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, BIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, TIPO LONGA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, CONFORME NORMA BS 5351/ASME B16.10, MATERIAL: ESFERA E HASTE-AISI ASTM A351-CF8M, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE). | PÇ | 4 | 492.21 | Não se aplica | 1968.84
28.41 | VÁLVULA GLOBO DN 25 MM PN 10 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, HARE, CA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: INTERNOS AI AISI 410, FABRICADO CONFORME NORMA: ASME B16.10 | PÇ | 2 | 1711.36 | Não se aplica | 3422.72
28.42 | VÁLVULA ESFERA DN 20 MM PN 10 | VÁLV ESFERA, ES, CL 800#, TRIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE), MATERIAL: CORPO/TAMPA-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: ESFERA/HASTE-AI ASTM A351-CF8M, FABRICADA: CONF NORMA BS 5351. | PÇ | 5 | 758.94 | Não se aplica | 3794.7
29 | PONTO DE MEDIÇÃO - CD-B1.018 (5a LINHA)
29.1 | SERVIÇO | Serviços técnicos de engenharia especializada para fabricação, montagem e integração, testes de fábrica e entrega dos conjuntos eletromecânicos compostos por tubos e conexões de aço, válvulas, instrumentos de medição e componentes acessórios (spools) | UND | 1 | 65712.39 | 13142.478 | 78854.868
29.2 | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DN 150 MM PN 10 | Tubo Sensor de invólocro de aço carbono, com flange de aço carbono, tipo Sobreposto, face plana, certificado pela ANSI B16.5, classe de pressão ANSI 150.Revestimento EPDM ou NBR. Conversor com invólocro com proteção IP67 e material AISI 316, alimentação Vcc, sinal de saída RS-485 Modbus RTU, conexão elétrica 1/2" NPT (F). LCD configurável com plaqueta de idenficação AISI 316 e selagem interna com resina. | PÇ | 1 | 43287.7 | Não se aplica | 43287.7
29.3 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 150 MM PN 10 | TUBO, PC, CC, ESP SCH. 40, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B, CONF ASME B36.10 | MT | 2 | 1412.8 | Não se aplica | 2825.6
29.4 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 20 MM PN 10 | TUBO, PL, SC, SCH 80, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF ASME B36.10 | MT | 1 | 131.28 | Não se aplica | 131.28
29.5 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 150 MM PN 10 | FLANGE CONFORME NORMA: ASTM A105 CONF. ANSI B16.5, CL #150, PINTURA INT/EXT EM EPÓXI POLIAMIDA PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA, MODELO: JDTA (SIGLA-JDTA10), FABRICAÇÃO/MATERIAL: AÇO CARBONO/FERRO DÚCTIL NBR 6916 CL 42012. | PÇ | 1 | 8739.32 | Não se aplica | 8739.32
29.6 | LUVA MECÂNICA DN 150 MM PN 10 | Luva mecânica para união de tubulações de diferentes materiais e diferentes diâmetros externos. | PÇ | 2 | 2818.35 | Não se aplica | 5636.7
29.7 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 150 MM PN 10 | Material AFO, ASTM A105, conforme norma ANSI B16.5. | PÇ | 4 | 1120 | Não se aplica | 4480
29.8 | FLANGE TIPO ES FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 336 | Não se aplica | 336
29.9 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 373.33 | Não se aplica | 373.33
29.10 | JUNTA INTEGRAL DN 150 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 4 | 2388.4 | Não se aplica | 9553.6
29.11 | JUNTA INTEGRAL DN 40 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 1 | 682.4 | Não se aplica | 682.4
29.12 | PARAFUSO ESTOJO DN 150 PN 10 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1 3/4" X COMP 7 1/2") | CJ | 4 | 2388.4 | Não se aplica | 9553.6
29.13 | PARAFUSO ESTOJO DN 40 PN 10 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 1 | 682.4 | Não se aplica | 682.4
29.14 | MEIA-LUVA DN 20 PN 10 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 4 | 37.55 | Não se aplica | 150.2
29.15 | NIPLE RETO DN 20 PN 10 | TIPO UEL X UER (NPT), SCH 160, COMPRIMENTO 4", MATERIAL: AC, ASTM A106 Gr. B, CONF NORMA: ASTM A733 | PÇ | 6 | 28.44 | Não se aplica | 170.64
29.16 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO PN 10 | O Transmissor de Pressão deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Faixa de calibração de 0 a 150 mca, Máxima Pressão Estática 100 mca, conexão ao processo 1/2" NPT (M) e precisão de 0,25% do span. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. O transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316, manifold tipo 2 vias AISI 316. | PÇ | 2 | 9958.06 | Não se aplica | 19916.12
29.17 | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA PN 10 | O Transmissor de Temperatura deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Sensor tipo Pt100 (3 fios) de isolamento mineral (óxido de magnésio), bainha de material AISI 316, DE 6 mm, tolerância IEC 60751 classe A. Transmissor calibrado de 0 a 100 ºC, invólocro de AISI 316 com grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc (2 fios), sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 0,5 ºC. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. Poço tipo haste paralela de AISI 316, tubo soldado de diâmetro interno 6,6 mm, comprimento de inserção 275 mm. Cálculo de resistência conforme a ASME PTC 19.3 TW (última versão). transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316. | PÇ | 1 | 5989.06 | Não se aplica | 5989.06
29.18 | DETECTOR DE FUMAÇA | Detector tipo fotoelétrico com invólocro de ABS e grau de proteção superior a IP67. Alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1A @ 30 Vcc, sensibilidade 2,6 dB/m, distância de aplicação de 8 a 100 m, largura de aplicação 14 m, com autodiagnóstico e montagem no teto. Acessório de LED indicativo (Status, falha, alarme). | PÇ | 1 | 610.28 | Não se aplica | 610.28
29.19 | DETECTOR DE HIDROGÊNIO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, faixa calibrada de 0 a 199% LIE, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, eletrônica microprocessada, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 2% (fundo de escala), tempo de resposta de T90 < 30 s, com autodiagnóstico, conexão elética 1/2" NPT (F). Deve conter acessórios como suporte de montagem AISI 316, kit de calibração e testes, indicador local de LCD, LED indicativo (Status, falha, alarme), terminal de programação - 1 para cada 30 instrumentos e plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 2133.86 | Não se aplica | 2133.86
29.20 | SENSOR DE MOVIMENTO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, invólucro de material ABS e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1 A @ 30 Vcc, Compensação de temperatura, distância de aplicação 7m, campo de visão 360º. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 196.31 | Não se aplica | 196.31
29.21 | CONTROLADOR DE ACESSO | Tecnologia de Cartão de proximidade (RFID) e biometria digital, tipo stand alone, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Protocolo Wiegand (RS-485), frequência de operação de 125 kHz, antena interna, sinalização visual e sonora. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 1967.42 | Não se aplica | 1967.42
29.22 | ALARME VISUAL E SONORO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, conexão elétrica 1/2" NPT (F). Sinalizador sonoro eletrônico, de operação contínua, intensidade sonora de no mínimo 100 dB e máximo de 130 dB a 1m de distância. Sinalizador Visual tipo Beacon, modo de operação pisca-pisca com lâmpada de LED. Acessórios: Suporte de Montagem AISI 316; Plaqueta de indentificação AISI 316; Prensa Cabo AISI 316. | PÇ | 1 | 4324.64 | Não se aplica | 4324.64
29.23 | SENSOR DE ABERTURA E ACESSO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, conexão elétrica 1/2" NPT (F), contato tipo SPDT, capacidade 1 A @ 24 Vcc. Plaqueta de identificação AISI 316 e Bateria Interna com duração de 3 a 5 anos. | PÇ | 2 | 210.38 | Não se aplica | 420.76
29.24 | LUZ DE EMERGÊNCIA | LED COM BATERIA RECARREGÁVEL | PÇ | 1 | 383.95 | Não se aplica | 383.95
29.25 | CÂMERA CFTV | CÂMERA DE SEGURANÇA | PÇ | 3 | 426.76 | Não se aplica | 1280.28
29.26 | BOMBA SAPO ACIONADA POR NÍVEL | BOMBA SAPO COM SENSOR DE ALAGAMENTO (CHAVE DE NÍVEL) | PÇ | 1 | 6422.89 | Não se aplica | 6422.89
29.27 | VÁLVULA ESFERA DN 25 MM PN 10 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, BIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, TIPO LONGA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, CONFORME NORMA BS 5351/ASME B16.10, MATERIAL: ESFERA E HASTE-AISI ASTM A351-CF8M, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE). | PÇ | 4 | 492.21 | Não se aplica | 1968.84
29.28 | VÁLVULA GLOBO DN 25 MM PN 10 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, HARE, CA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: INTERNOS AI AISI 410, FABRICADO CONFORME NORMA: ASME B16.10 | PÇ | 2 | 1711.36 | Não se aplica | 3422.72
29.29 | VÁLVULA ESFERA DN 20 MM PN 10 | VÁLV ESFERA, ES, CL 800#, TRIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE), MATERIAL: CORPO/TAMPA-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: ESFERA/HASTE-AI ASTM A351-CF8M, FABRICADA: CONF NORMA BS 5351. | PÇ | 5 | 758.94 | Não se aplica | 3794.7
30 | PONTO DE MEDIÇÃO - CD-B1.019 (5a LINHA)
30.1 | SERVIÇO | Serviços técnicos de engenharia especializada para fabricação, montagem e integração, testes de fábrica e entrega dos conjuntos eletromecânicos compostos por tubos e conexões de aço, válvulas, instrumentos de medição e componentes acessórios (spools) | UND | 1 | 76499.76 | 15299.952 | 91799.712
30.2 | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DN 150 MM PN 10 | Tubo Sensor de invólocro de aço carbono, com flange de aço carbono, tipo Sobreposto, face plana, certificado pela ANSI B16.5, classe de pressão ANSI 150.Revestimento EPDM ou NBR. Conversor com invólocro com proteção IP67 e material AISI 316, alimentação Vcc, sinal de saída RS-485 Modbus RTU, conexão elétrica 1/2" NPT (F). LCD configurável com plaqueta de idenficação AISI 316 e selagem interna com resina. | PÇ | 1 | 43287.7 | Não se aplica | 43287.7
30.3 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 150 MM PN 10 | TUBO, PC, CC, ESP SCH. 40, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B, CONF ASME B36.10 | MT | 2 | 1412.8 | Não se aplica | 2825.6
30.4 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 25 MM PN 10 | TUBO, PC, CC OU SC, SCH 40, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF NORMA ASME B36.10 | MT | 3 | 164.1 | Não se aplica | 492.3
30.5 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 20 MM PN 10 | TUBO, PL, SC, SCH 80, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF ASME B36.10 | MT | 2 | 131.28 | Não se aplica | 262.56
30.6 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 150 MM PN 10 | FLANGE CONFORME NORMA: ASTM A105 CONF. ANSI B16.5, CL #150, PINTURA INT/EXT EM EPÓXI POLIAMIDA PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA, MODELO: JDTA (SIGLA-JDTA10), FABRICAÇÃO/MATERIAL: AÇO CARBONO/FERRO DÚCTIL NBR 6916 CL 42012. | PÇ | 1 | 8739.32 | Não se aplica | 8739.32
30.7 | LUVA MECÂNICA DN 150 MM PN 10 | Luva mecânica para união de tubulações de diferentes materiais e diferentes diâmetros externos. | PÇ | 2 | 2818.35 | Não se aplica | 5636.7
30.8 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 150 MM PN 10 | Material AFO, ASTM A105, conforme norma ANSI B16.5. | PÇ | 8 | 1120 | Não se aplica | 8960
30.9 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 25 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 6 | 186.66 | Não se aplica | 1119.96
30.10 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 25 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 2 | 186.66 | Não se aplica | 373.32
30.11 | FLANGE TIPO ES FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 336 | Não se aplica | 336
30.12 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 373.33 | Não se aplica | 373.33
30.13 | JUNTA INTEGRAL DN 150 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 10 | 1453.66 | Não se aplica | 14536.6
30.14 | JUNTA INTEGRAL DN 40 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 1 | 682.4 | Não se aplica | 682.4
30.15 | JUNTA INTEGRAL DN 25 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 1,6mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG ASME B16.5 | PÇ | 7 | 490.09 | Não se aplica | 3430.63
30.16 | PARAFUSO ESTOJO DN 150 PN 10 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1 3/4" X COMP 7 1/2") | CJ | 10 | 1453.66 | Não se aplica | 14536.6
30.17 | PARAFUSO ESTOJO DN 40 PN 10 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 1 | 682.4 | Não se aplica | 682.4
30.18 | PARAFUSO ESTOJO DN 25 PN 10 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 7 | 490.09 | Não se aplica | 3430.63
30.19 | TÊ RETO DN 25 PN 10 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr WPB, CONFORME NORMA: ASME B16.9 | PÇ | 6 | 130.66 | Não se aplica | 783.96
30.20 | TÊ RETO DN 20 PN 10 | TÊ RETO, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 2 | 98 | Não se aplica | 196
30.21 | CURVA 90º DN 25 PN 10 | CURVA 90º, RL, PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA: ASME B16.9. | PÇ | 1 | 65.33 | Não se aplica | 65.33
30.22 | JOELHO 90º DN 20 PN 10 | JOELHO 90, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 3 | 39.2 | Não se aplica | 117.6
30.23 | MEIA-LUVA DN 40 PN 10 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 1 | 48.55 | Não se aplica | 48.55
30.24 | MEIA-LUVA DN 20 PN 10 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 4 | 37.55 | Não se aplica | 150.2
30.25 | NIPLE RETO DN 20 PN 10 | TIPO UEL X UER (NPT), SCH 160, COMPRIMENTO 4", MATERIAL: AC, ASTM A106 Gr. B, CONF NORMA: ASTM A733 | PÇ | 6 | 28.44 | Não se aplica | 170.64
30.26 | CAP DN 25 PN 10 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA ASME B16.9. | PÇ | 3 | 19.6 | Não se aplica | 58.8
30.27 | TAMPÃO DN 20 PN 10 | RO (NPT), CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11. | PÇ | 2 | 37.4 | Não se aplica | 74.8
30.28 | VÁLVULA ON / OFF MANUAL DN 150 MM PN 10 | Válvula tipo borboleta bi-excêntrica, em corpo de Ferro Fundido Nodular, pintura certificada pela NBR 60529 ultima versão e ANSI NSF 61, Sede em Aço Inox. 316 e haste em Aço Inox. 410. A válvula deve conter vedação BUNA-N ou EPDM, flange de Ferro Fundido Nodular, certificado pela ANSI B16.5, classe de pressão ANSI 150 de face plana. A válvua deve ter acessórios como chave de posição aberta ZSH e fechada ZSL com sensor de proximidade, selado SPDT / 1-24 Vcc Beacon e plaqueta de identificação AISI 316, invólocro com grau de proteção superior a IP67 e caixa de engrenagens com volante. | PÇ | 2 | 8398.91 | Não se aplica | 16797.82
30.29 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO PN 10 | O Transmissor de Pressão deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Faixa de calibração de 0 a 150 mca, Máxima Pressão Estática 100 mca, conexão ao processo 1/2" NPT (M) e precisão de 0,25% do span. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. O transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316, manifold tipo 2 vias AISI 316. | PÇ | 2 | 9958.06 | Não se aplica | 19916.12
30.30 | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA PN 10 | O Transmissor de Temperatura deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Sensor tipo Pt100 (3 fios) de isolamento mineral (óxido de magnésio), bainha de material AISI 316, DE 6 mm, tolerância IEC 60751 classe A. Transmissor calibrado de 0 a 100 ºC, invólocro de AISI 316 com grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc (2 fios), sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 0,5 ºC. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. Poço tipo haste paralela de AISI 316, tubo soldado de diâmetro interno 6,6 mm, comprimento de inserção 275 mm. Cálculo de resistência conforme a ASME PTC 19.3 TW (última versão). transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316. | PÇ | 1 | 5989.06 | Não se aplica | 5989.06
30.31 | DETECTOR DE FUMAÇA | Detector tipo fotoelétrico com invólocro de ABS e grau de proteção superior a IP67. Alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1A @ 30 Vcc, sensibilidade 2,6 dB/m, distância de aplicação de 8 a 100 m, largura de aplicação 14 m, com autodiagnóstico e montagem no teto. Acessório de LED indicativo (Status, falha, alarme). | PÇ | 1 | 610.28 | Não se aplica | 610.28
30.32 | DETECTOR DE HIDROGÊNIO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, faixa calibrada de 0 a 199% LIE, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, eletrônica microprocessada, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 2% (fundo de escala), tempo de resposta de T90 < 30 s, com autodiagnóstico, conexão elética 1/2" NPT (F). Deve conter acessórios como suporte de montagem AISI 316, kit de calibração e testes, indicador local de LCD, LED indicativo (Status, falha, alarme), terminal de programação - 1 para cada 30 instrumentos e plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 2133.86 | Não se aplica | 2133.86
30.33 | SENSOR DE MOVIMENTO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, invólucro de material ABS e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1 A @ 30 Vcc, Compensação de temperatura, distância de aplicação 7m, campo de visão 360º. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 196.31 | Não se aplica | 196.31
30.34 | CONTROLADOR DE ACESSO | Tecnologia de Cartão de proximidade (RFID) e biometria digital, tipo stand alone, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Protocolo Wiegand (RS-485), frequência de operação de 125 kHz, antena interna, sinalização visual e sonora. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 1967.42 | Não se aplica | 1967.42
30.35 | ALARME VISUAL E SONORO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, conexão elétrica 1/2" NPT (F). Sinalizador sonoro eletrônico, de operação contínua, intensidade sonora de no mínimo 100 dB e máximo de 130 dB a 1m de distância. Sinalizador Visual tipo Beacon, modo de operação pisca-pisca com lâmpada de LED. Acessórios: Suporte de Montagem AISI 316; Plaqueta de indentificação AISI 316; Prensa Cabo AISI 316. | PÇ | 1 | 4324.64 | Não se aplica | 4324.64
30.36 | SENSOR DE ABERTURA E ACESSO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, conexão elétrica 1/2" NPT (F), contato tipo SPDT, capacidade 1 A @ 24 Vcc. Plaqueta de identificação AISI 316 e Bateria Interna com duração de 3 a 5 anos. | PÇ | 2 | 210.38 | Não se aplica | 420.76
30.37 | LUZ DE EMERGÊNCIA | LED COM BATERIA RECARREGÁVEL | PÇ | 1 | 383.95 | Não se aplica | 383.95
30.38 | CÂMERA CFTV | CÂMERA DE SEGURANÇA | PÇ | 3 | 426.76 | Não se aplica | 1280.28
30.39 | BOMBA SAPO ACIONADA POR NÍVEL | BOMBA SAPO COM SENSOR DE ALAGAMENTO (CHAVE DE NÍVEL) | PÇ | 1 | 6422.89 | Não se aplica | 6422.89
30.40 | VÁLVULA ESFERA DN 25 MM PN 10 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, BIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, TIPO LONGA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, CONFORME NORMA BS 5351/ASME B16.10, MATERIAL: ESFERA E HASTE-AISI ASTM A351-CF8M, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE). | PÇ | 4 | 492.21 | Não se aplica | 1968.84
30.41 | VÁLVULA GLOBO DN 25 MM PN 10 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, HARE, CA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: INTERNOS AI AISI 410, FABRICADO CONFORME NORMA: ASME B16.10 | PÇ | 2 | 1711.36 | Não se aplica | 3422.72
30.42 | VÁLVULA ESFERA DN 20 MM PN 10 | VÁLV ESFERA, ES, CL 800#, TRIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE), MATERIAL: CORPO/TAMPA-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: ESFERA/HASTE-AI ASTM A351-CF8M, FABRICADA: CONF NORMA BS 5351. | PÇ | 5 | 758.94 | Não se aplica | 3794.7
31 | PONTO DE MEDIÇÃO - CD-B1.020 (5a LINHA)
31.1 | SERVIÇO | Serviços técnicos de engenharia especializada para fabricação, montagem e integração, testes de fábrica e entrega dos conjuntos eletromecânicos compostos por tubos e conexões de aço, válvulas, instrumentos de medição e componentes acessórios (spools) | UND | 1 | 87669.37 | 17533.874 | 105203.244
31.2 | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DN 150 MM PN 10 | Tubo Sensor de invólocro de aço carbono, com flange de aço carbono, tipo Sobreposto, face plana, certificado pela ANSI B16.5, classe de pressão ANSI 150.Revestimento EPDM ou NBR. Conversor com invólocro com proteção IP67 e material AISI 316, alimentação Vcc, sinal de saída RS-485 Modbus RTU, conexão elétrica 1/2" NPT (F). LCD configurável com plaqueta de idenficação AISI 316 e selagem interna com resina. | PÇ | 1 | 43287.7 | Não se aplica | 43287.7
31.3 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 150 MM PN 10 | TUBO, PC, CC, ESP SCH. 40, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B, CONF ASME B36.10 | MT | 2 | 1412.8 | Não se aplica | 2825.6
31.4 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 25 MM PN 10 | TUBO, PC, CC OU SC, SCH 40, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF NORMA ASME B36.10 | MT | 3 | 164.1 | Não se aplica | 492.3
31.5 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 20 MM PN 10 | TUBO, PL, SC, SCH 80, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF ASME B36.10 | MT | 2 | 131.28 | Não se aplica | 262.56
31.6 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 150 MM PN 10 | FLANGE CONFORME NORMA: ASTM A105 CONF. ANSI B16.5, CL #150, PINTURA INT/EXT EM EPÓXI POLIAMIDA PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA, MODELO: JDTA (SIGLA-JDTA10), FABRICAÇÃO/MATERIAL: AÇO CARBONO/FERRO DÚCTIL NBR 6916 CL 42012. | PÇ | 1 | 8739.32 | Não se aplica | 8739.32
31.7 | LUVA MECÂNICA DN 150 MM PN 10 | Luva mecânica para união de tubulações de diferentes materiais e diferentes diâmetros externos. | PÇ | 2 | 2818.35 | Não se aplica | 5636.7
31.8 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 150 MM PN 10 | Material AFO, ASTM A105, conforme norma ANSI B16.5. | PÇ | 8 | 1120 | Não se aplica | 8960
31.9 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 25 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 6 | 186.66 | Não se aplica | 1119.96
31.10 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 25 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 2 | 186.66 | Não se aplica | 373.32
31.11 | FLANGE TIPO ES FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 336 | Não se aplica | 336
31.12 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 373.33 | Não se aplica | 373.33
31.13 | JUNTA INTEGRAL DN 150 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 10 | 1453.66 | Não se aplica | 14536.6
31.14 | JUNTA INTEGRAL DN 40 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 1 | 682.4 | Não se aplica | 682.4
31.15 | JUNTA INTEGRAL DN 25 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 1,6mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG ASME B16.5 | PÇ | 7 | 490.09 | Não se aplica | 3430.63
31.16 | PARAFUSO ESTOJO DN 150 PN 10 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1 3/4" X COMP 7 1/2") | CJ | 10 | 1453.66 | Não se aplica | 14536.6
31.17 | PARAFUSO ESTOJO DN 40 PN 10 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 1 | 682.4 | Não se aplica | 682.4
31.18 | PARAFUSO ESTOJO DN 25 PN 10 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 7 | 490.09 | Não se aplica | 3430.63
31.19 | TÊ RETO DN 25 PN 16 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr WPB, CONFORME NORMA: ASME B16.9 | PÇ | 6 | 130.66 | Não se aplica | 783.96
31.20 | TÊ RETO DN 20 PN 16 | TÊ RETO, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 2 | 98 | Não se aplica | 196
31.21 | CURVA 90º DN 25 PN 16 | CURVA 90º, RL, PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA: ASME B16.9. | PÇ | 1 | 65.33 | Não se aplica | 65.33
31.22 | JOELHO 90º DN 20 PN 16 | JOELHO 90, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 3 | 39.2 | Não se aplica | 117.6
31.23 | MEIA-LUVA DN 40 PN 16 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 1 | 48.55 | Não se aplica | 48.55
31.24 | MEIA-LUVA DN 20 PN 16 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 4 | 37.55 | Não se aplica | 150.2
31.25 | NIPLE RETO DN 20 PN 16 | TIPO UEL X UER (NPT), SCH 160, COMPRIMENTO 4", MATERIAL: AC, ASTM A106 Gr. B, CONF NORMA: ASTM A733 | PÇ | 6 | 28.44 | Não se aplica | 170.64
31.26 | CAP DN 25 PN 16 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA ASME B16.9. | PÇ | 3 | 19.6 | Não se aplica | 58.8
31.27 | TAMPÃO DN 20 PN 16 | RO (NPT), CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11. | PÇ | 2 | 37.4 | Não se aplica | 74.8
31.28 | VÁLVULA ON / OFF MANUAL DN 150 MM PN 10 | Válvula tipo borboleta bi-excêntrica, em corpo de Ferro Fundido Nodular, pintura certificada pela NBR 60529 ultima versão e ANSI NSF 61, Sede em Aço Inox. 316 e haste em Aço Inox. 410. A válvula deve conter vedação BUNA-N ou EPDM, flange de Ferro Fundido Nodular, certificado pela ANSI B16.5, classe de pressão ANSI 150 de face plana. A válvua deve ter acessórios como chave de posição aberta ZSH e fechada ZSL com sensor de proximidade, selado SPDT / 1-24 Vcc Beacon e plaqueta de identificação AISI 316, invólocro com grau de proteção superior a IP67 e caixa de engrenagens com volante. | PÇ | 2 | 8398.91 | Não se aplica | 16797.82
31.29 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO PN 10 | O Transmissor de Pressão deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Faixa de calibração de 0 a 150 mca, Máxima Pressão Estática 100 mca, conexão ao processo 1/2" NPT (M) e precisão de 0,25% do span. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. O transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316, manifold tipo 2 vias AISI 316. | PÇ | 2 | 9958.06 | Não se aplica | 19916.12
31.30 | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA PN 10 | O Transmissor de Temperatura deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Sensor tipo Pt100 (3 fios) de isolamento mineral (óxido de magnésio), bainha de material AISI 316, DE 6 mm, tolerância IEC 60751 classe A. Transmissor calibrado de 0 a 100 ºC, invólocro de AISI 316 com grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc (2 fios), sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 0,5 ºC. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. Poço tipo haste paralela de AISI 316, tubo soldado de diâmetro interno 6,6 mm, comprimento de inserção 275 mm. Cálculo de resistência conforme a ASME PTC 19.3 TW (última versão). transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316. | PÇ | 1 | 5989.06 | Não se aplica | 5989.06
31.31 | DETECTOR DE FUMAÇA | Detector tipo fotoelétrico com invólocro de ABS e grau de proteção superior a IP67. Alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1A @ 30 Vcc, sensibilidade 2,6 dB/m, distância de aplicação de 8 a 100 m, largura de aplicação 14 m, com autodiagnóstico e montagem no teto. Acessório de LED indicativo (Status, falha, alarme). | PÇ | 1 | 610.28 | Não se aplica | 610.28
31.32 | DETECTOR DE HIDROGÊNIO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, faixa calibrada de 0 a 199% LIE, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, eletrônica microprocessada, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 2% (fundo de escala), tempo de resposta de T90 < 30 s, com autodiagnóstico, conexão elética 1/2" NPT (F). Deve conter acessórios como suporte de montagem AISI 316, kit de calibração e testes, indicador local de LCD, LED indicativo (Status, falha, alarme), terminal de programação - 1 para cada 30 instrumentos e plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 2133.86 | Não se aplica | 2133.86
31.33 | SENSOR DE MOVIMENTO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, invólucro de material ABS e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1 A @ 30 Vcc, Compensação de temperatura, distância de aplicação 7m, campo de visão 360º. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 196.31 | Não se aplica | 196.31
31.34 | CONTROLADOR DE ACESSO | Tecnologia de Cartão de proximidade (RFID) e biometria digital, tipo stand alone, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Protocolo Wiegand (RS-485), frequência de operação de 125 kHz, antena interna, sinalização visual e sonora. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 1967.42 | Não se aplica | 1967.42
31.35 | ALARME VISUAL E SONORO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, conexão elétrica 1/2" NPT (F). Sinalizador sonoro eletrônico, de operação contínua, intensidade sonora de no mínimo 100 dB e máximo de 130 dB a 1m de distância. Sinalizador Visual tipo Beacon, modo de operação pisca-pisca com lâmpada de LED. Acessórios: Suporte de Montagem AISI 316; Plaqueta de indentificação AISI 316; Prensa Cabo AISI 316. | PÇ | 1 | 4324.64 | Não se aplica | 4324.64
31.36 | SENSOR DE ABERTURA E ACESSO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, conexão elétrica 1/2" NPT (F), contato tipo SPDT, capacidade 1 A @ 24 Vcc. Plaqueta de identificação AISI 316 e Bateria Interna com duração de 3 a 5 anos. | PÇ | 2 | 210.38 | Não se aplica | 420.76
31.37 | LUZ DE EMERGÊNCIA | LED COM BATERIA RECARREGÁVEL | PÇ | 1 | 383.95 | Não se aplica | 383.95
31.38 | CÂMERA CFTV | CÂMERA DE SEGURANÇA | PÇ | 3 | 426.76 | Não se aplica | 1280.28
31.39 | BOMBA SAPO ACIONADA POR NÍVEL | BOMBA SAPO COM SENSOR DE ALAGAMENTO (CHAVE DE NÍVEL) | PÇ | 1 | 6422.89 | Não se aplica | 6422.89
31.40 | VÁLVULA ESFERA DN 25 MM PN 10 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, BIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, TIPO LONGA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, CONFORME NORMA BS 5351/ASME B16.10, MATERIAL: ESFERA E HASTE-AISI ASTM A351-CF8M, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE). | PÇ | 4 | 492.21 | Não se aplica | 1968.84
31.41 | VÁLVULA GLOBO DN 25 MM PN 10 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, HARE, CA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: INTERNOS AI AISI 410, FABRICADO CONFORME NORMA: ASME B16.10 | PÇ | 2 | 1711.36 | Não se aplica | 3422.72
31.42 | VÁLVULA ESFERA DN 20 MM PN 10 | VÁLV ESFERA, ES, CL 800#, TRIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE), MATERIAL: CORPO/TAMPA-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: ESFERA/HASTE-AI ASTM A351-CF8M, FABRICADA: CONF NORMA BS 5351. | PÇ | 5 | 758.94 | Não se aplica | 3794.7
32 | PONTO DE MEDIÇÃO - CD-B1.021 (5a LINHA)
32.1 | SERVIÇO | Serviços técnicos de engenharia especializada para fabricação, montagem e integração, testes de fábrica e entrega dos conjuntos eletromecânicos compostos por tubos e conexões de aço, válvulas, instrumentos de medição e componentes acessórios (spools) | UND | 1 | 58588.79 | 11717.758 | 70306.548
32.2 | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DN 75 MM PN 10 | Tubo Sensor de invólocro de aço carbono, com flange de aço carbono, tipo Sobreposto, face plana, certificado pela ANSI B16.5, classe de pressão ANSI 150.Revestimento EPDM ou NBR. Conversor com invólocro com proteção IP67 e material AISI 316, alimentação Vcc, sinal de saída RS-485 Modbus RTU, conexão elétrica 1/2" NPT (F). LCD configurável com plaqueta de idenficação AISI 316 e selagem interna com resina. | PÇ | 1 | 43287.7 | Não se aplica | 43287.7
32.3 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 75 MM PN 10 | TUBO, PC, CC, ESP SCH. 40, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B, CONF ASME B36.10 | MT | 2 | 556.55 | Não se aplica | 1113.1
32.4 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 20 MM PN 10 | TUBO, PL, SC, SCH 80, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF ASME B36.10 | MT | 1 | 131.28 | Não se aplica | 131.28
32.5 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 75 MM PN 10 | FLANGE CONFORME NORMA: ASTM A105 CONF. ANSI B16.5, CL #150, PINTURA INT/EXT EM EPÓXI POLIAMIDA PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA, MODELO: JDTA (SIGLA-JDTA10), FABRICAÇÃO/MATERIAL: AÇO CARBONO/FERRO DÚCTIL NBR 6916 CL 42012. | PÇ | 1 | 6276.43 | Não se aplica | 6276.43
32.6 | LUVA MECÂNICA DN 75 MM PN 10 | Luva mecânica para união de tubulações de diferentes materiais e diferentes diâmetros externos. | PÇ | 2 | 2024.08 | Não se aplica | 4048.16
32.7 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 75 MM PN 10 | Material AFO, ASTM A105, conforme norma ANSI B16.5. | PÇ | 4 | 560 | Não se aplica | 2240
32.8 | FLANGE TIPO ES FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 336 | Não se aplica | 336
32.9 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 373.33 | Não se aplica | 373.33
32.10 | JUNTA INTEGRAL DN 75 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 4 | 1715.32 | Não se aplica | 6861.28
32.11 | JUNTA INTEGRAL DN 40 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 1 | 682.4 | Não se aplica | 682.4
32.12 | PARAFUSO ESTOJO DN 75 PN 10 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1 3/4" X COMP 7 1/2") | CJ | 4 | 1715.32 | Não se aplica | 6861.28
32.13 | PARAFUSO ESTOJO DN 40 PN 10 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 1 | 682.4 | Não se aplica | 682.4
32.14 | MEIA-LUVA DN 20 PN 10 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 4 | 37.55 | Não se aplica | 150.2
32.15 | NIPLE RETO DN 20 PN 10 | TIPO UEL X UER (NPT), SCH 160, COMPRIMENTO 4", MATERIAL: AC, ASTM A106 Gr. B, CONF NORMA: ASTM A733 | PÇ | 6 | 28.44 | Não se aplica | 170.64
32.16 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO PN 10 | O Transmissor de Pressão deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Faixa de calibração de 0 a 150 mca, Máxima Pressão Estática 100 mca, conexão ao processo 1/2" NPT (M) e precisão de 0,25% do span. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. O transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316, manifold tipo 2 vias AISI 316. | PÇ | 2 | 9958.06 | Não se aplica | 19916.12
32.17 | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA PN 10 | O Transmissor de Temperatura deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Sensor tipo Pt100 (3 fios) de isolamento mineral (óxido de magnésio), bainha de material AISI 316, DE 6 mm, tolerância IEC 60751 classe A. Transmissor calibrado de 0 a 100 ºC, invólocro de AISI 316 com grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc (2 fios), sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 0,5 ºC. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. Poço tipo haste paralela de AISI 316, tubo soldado de diâmetro interno 6,6 mm, comprimento de inserção 275 mm. Cálculo de resistência conforme a ASME PTC 19.3 TW (última versão). transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316. | PÇ | 1 | 5989.06 | Não se aplica | 5989.06
32.18 | DETECTOR DE FUMAÇA | Detector tipo fotoelétrico com invólocro de ABS e grau de proteção superior a IP67. Alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1A @ 30 Vcc, sensibilidade 2,6 dB/m, distância de aplicação de 8 a 100 m, largura de aplicação 14 m, com autodiagnóstico e montagem no teto. Acessório de LED indicativo (Status, falha, alarme). | PÇ | 1 | 610.28 | Não se aplica | 610.28
32.19 | DETECTOR DE HIDROGÊNIO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, faixa calibrada de 0 a 199% LIE, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, eletrônica microprocessada, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 2% (fundo de escala), tempo de resposta de T90 < 30 s, com autodiagnóstico, conexão elética 1/2" NPT (F). Deve conter acessórios como suporte de montagem AISI 316, kit de calibração e testes, indicador local de LCD, LED indicativo (Status, falha, alarme), terminal de programação - 1 para cada 30 instrumentos e plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 2133.86 | Não se aplica | 2133.86
32.20 | SENSOR DE MOVIMENTO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, invólucro de material ABS e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1 A @ 30 Vcc, Compensação de temperatura, distância de aplicação 7m, campo de visão 360º. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 196.31 | Não se aplica | 196.31
32.21 | CONTROLADOR DE ACESSO | Tecnologia de Cartão de proximidade (RFID) e biometria digital, tipo stand alone, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Protocolo Wiegand (RS-485), frequência de operação de 125 kHz, antena interna, sinalização visual e sonora. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 1967.42 | Não se aplica | 1967.42
32.22 | ALARME VISUAL E SONORO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, conexão elétrica 1/2" NPT (F). Sinalizador sonoro eletrônico, de operação contínua, intensidade sonora de no mínimo 100 dB e máximo de 130 dB a 1m de distância. Sinalizador Visual tipo Beacon, modo de operação pisca-pisca com lâmpada de LED. Acessórios: Suporte de Montagem AISI 316; Plaqueta de indentificação AISI 316; Prensa Cabo AISI 316. | PÇ | 1 | 4324.64 | Não se aplica | 4324.64
32.23 | SENSOR DE ABERTURA E ACESSO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, conexão elétrica 1/2" NPT (F), contato tipo SPDT, capacidade 1 A @ 24 Vcc. Plaqueta de identificação AISI 316 e Bateria Interna com duração de 3 a 5 anos. | PÇ | 2 | 210.38 | Não se aplica | 420.76
32.24 | LUZ DE EMERGÊNCIA | LED COM BATERIA RECARREGÁVEL | PÇ | 1 | 383.95 | Não se aplica | 383.95
32.25 | CÂMERA CFTV | CÂMERA DE SEGURANÇA | PÇ | 3 | 426.76 | Não se aplica | 1280.28
32.26 | BOMBA SAPO ACIONADA POR NÍVEL | BOMBA SAPO COM SENSOR DE ALAGAMENTO (CHAVE DE NÍVEL) | PÇ | 1 | 6422.89 | Não se aplica | 6422.89
32.27 | VÁLVULA ESFERA DN 25 MM PN 10 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, BIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, TIPO LONGA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, CONFORME NORMA BS 5351/ASME B16.10, MATERIAL: ESFERA E HASTE-AISI ASTM A351-CF8M, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE). | PÇ | 4 | 492.21 | Não se aplica | 1968.84
32.28 | VÁLVULA GLOBO DN 25 MM PN 10 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, HARE, CA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: INTERNOS AI AISI 410, FABRICADO CONFORME NORMA: ASME B16.10 | PÇ | 2 | 1711.36 | Não se aplica | 3422.72
32.29 | VÁLVULA ESFERA DN 20 MM PN 10 | VÁLV ESFERA, ES, CL 800#, TRIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE), MATERIAL: CORPO/TAMPA-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: ESFERA/HASTE-AI ASTM A351-CF8M, FABRICADA: CONF NORMA BS 5351. | PÇ | 5 | 758.94 | Não se aplica | 3794.7
33 | PONTO DE MEDIÇÃO - CD-B1.022 (5a LINHA)
33.1 | SERVIÇO | Serviços técnicos de engenharia especializada para fabricação, montagem e integração, testes de fábrica e entrega dos conjuntos eletromecânicos compostos por tubos e conexões de aço, válvulas, instrumentos de medição e componentes acessórios (spools) | UND | 1 | 351117.27 | 70223.454 | 421340.724
33.2 | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DN 250 MM PN 10 | Tubo Sensor de invólocro de aço carbono, com flange de aço carbono, tipo Sobreposto, face plana, certificado pela ANSI B16.5, classe de pressão ANSI 150.Revestimento EPDM ou NBR. Conversor com invólocro com proteção IP67 e material AISI 316, alimentação Vcc, sinal de saída RS-485 Modbus RTU, conexão elétrica 1/2" NPT (F). LCD configurável com plaqueta de idenficação AISI 316 e selagem interna com resina. | PÇ | 1 | 43287.7 | Não se aplica | 43287.7
33.3 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 250 MM PN 10 | TUBO, PC, CC, ESP SCH. 20, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B, CONF ASME B36.10 | MT | 5 | 2319 | Não se aplica | 11595
33.4 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 25 MM PN 10 | TUBO, PC, CC OU SC, SCH 40, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF NORMA ASME B36.10 | MT | 3 | 164.1 | Não se aplica | 492.3
33.5 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 20 MM PN 10 | TUBO, PL, SC, SCH 80, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF ASME B36.10 | MT | 2 | 131.28 | Não se aplica | 262.56
33.6 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 250 MM PN 10 | FLANGE CONFORME NORMA: ASTM A105 CONF. ANSI B16.5, CL #150, PINTURA INT/EXT EM EPÓXI POLIAMIDA PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA, MODELO: JDTA (SIGLA-JDTA10), FABRICAÇÃO/MATERIAL: AÇO CARBONO/FERRO DÚCTIL NBR 6916 CL 42012. | PÇ | 1 | 15338.51 | Não se aplica | 15338.51
33.7 | LUVA MECÂNICA DN 250 MM PN 10 | Luva mecânica para união de tubulações de diferentes materiais e diferentes diâmetros externos. | PÇ | 2 | 12254.67 | Não se aplica | 24509.34
33.8 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 250 MM PN 10 | Material AFO, ASTM A105, conforme norma ANSI B16.5. | PÇ | 8 | 2426.66 | Não se aplica | 19413.28
33.9 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 25 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 6 | 186.66 | Não se aplica | 1119.96
33.10 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 25 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 2 | 186.66 | Não se aplica | 373.32
33.11 | FLANGE TIPO ES FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 336 | Não se aplica | 336
33.12 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 373.33 | Não se aplica | 373.33
33.13 | JUNTA INTEGRAL DN 250 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 10 | 15522.15 | Não se aplica | 155221.5
33.14 | JUNTA INTEGRAL DN 40 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 1 | 682.4 | Não se aplica | 682.4
33.15 | JUNTA INTEGRAL DN 25 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 1,6mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG ASME B16.5 | PÇ | 7 | 490.09 | Não se aplica | 3430.63
33.16 | PARAFUSO ESTOJO DN 250 PN 10 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1 3/4" X COMP 7 1/2") | CJ | 10 | 6345.24 | Não se aplica | 63452.4
33.17 | PARAFUSO ESTOJO DN 40 PN 10 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 1 | 682.4 | Não se aplica | 682.4
33.18 | PARAFUSO ESTOJO DN 25 PN 10 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 7 | 490.09 | Não se aplica | 3430.63
33.19 | TÊ RETO DN 25 PN 10 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr WPB, CONFORME NORMA: ASME B16.9 | PÇ | 6 | 130.66 | Não se aplica | 783.96
33.20 | TÊ RETO DN 20 PN 10 | TÊ RETO, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 2 | 98 | Não se aplica | 196
33.21 | CURVA 90º DN 25 PN 10 | CURVA 90º, RL, PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA: ASME B16.9. | PÇ | 1 | 65.33 | Não se aplica | 65.33
33.22 | JOELHO 90º DN 20 PN 10 | JOELHO 90, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 3 | 39.2 | Não se aplica | 117.6
33.23 | MEIA-LUVA DN 40 PN 10 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 1 | 48.55 | Não se aplica | 48.55
33.24 | MEIA-LUVA DN 20 PN 10 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 4 | 37.55 | Não se aplica | 150.2
33.25 | NIPLE RETO DN 20 PN 10 | TIPO UEL X UER (NPT), SCH 160, COMPRIMENTO 4", MATERIAL: AC, ASTM A106 Gr. B, CONF NORMA: ASTM A733 | PÇ | 6 | 28.44 | Não se aplica | 170.64
33.26 | CAP DN 25 PN 10 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA ASME B16.9. | PÇ | 3 | 19.6 | Não se aplica | 58.8
33.27 | TAMPÃO DN 20 PN 10 | RO (NPT), CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11. | PÇ | 2 | 37.4 | Não se aplica | 74.8
33.28 | VÁLVULA ON / OFF MANUAL DN 250 MM PN 10 | Válvula tipo borboleta bi-excêntrica, em corpo de Ferro Fundido Nodular, pintura certificada pela NBR 60529 ultima versão e ANSI NSF 61, Sede em Aço Inox. 316 e haste em Aço Inox. 410. A válvula deve conter vedação BUNA-N ou EPDM, flange de Ferro Fundido Nodular, certificado pela ANSI B16.5, classe de pressão ANSI 150 de face plana. A válvua deve ter acessórios como chave de posição aberta ZSH e fechada ZSL com sensor de proximidade, selado SPDT / 1-24 Vcc Beacon e plaqueta de identificação AISI 316, invólocro com grau de proteção superior a IP67 e caixa de engrenagens com volante. | PÇ | 2 | 14116.26 | Não se aplica | 28232.52
33.29 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO PN 10 | O Transmissor de Pressão deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Faixa de calibração de 0 a 150 mca, Máxima Pressão Estática 100 mca, conexão ao processo 1/2" NPT (M) e precisão de 0,25% do span. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. O transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316, manifold tipo 2 vias AISI 316. | PÇ | 2 | 9958.06 | Não se aplica | 19916.12
33.30 | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA PN 10 | O Transmissor de Temperatura deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Sensor tipo Pt100 (3 fios) de isolamento mineral (óxido de magnésio), bainha de material AISI 316, DE 6 mm, tolerância IEC 60751 classe A. Transmissor calibrado de 0 a 100 ºC, invólocro de AISI 316 com grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc (2 fios), sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 0,5 ºC. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. Poço tipo haste paralela de AISI 316, tubo soldado de diâmetro interno 6,6 mm, comprimento de inserção 275 mm. Cálculo de resistência conforme a ASME PTC 19.3 TW (última versão). transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316. | PÇ | 1 | 5989.06 | Não se aplica | 5989.06
33.31 | DETECTOR DE FUMAÇA | Detector tipo fotoelétrico com invólocro de ABS e grau de proteção superior a IP67. Alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1A @ 30 Vcc, sensibilidade 2,6 dB/m, distância de aplicação de 8 a 100 m, largura de aplicação 14 m, com autodiagnóstico e montagem no teto. Acessório de LED indicativo (Status, falha, alarme). | PÇ | 1 | 610.28 | Não se aplica | 610.28
33.32 | DETECTOR DE HIDROGÊNIO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, faixa calibrada de 0 a 199% LIE, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, eletrônica microprocessada, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 2% (fundo de escala), tempo de resposta de T90 < 30 s, com autodiagnóstico, conexão elética 1/2" NPT (F). Deve conter acessórios como suporte de montagem AISI 316, kit de calibração e testes, indicador local de LCD, LED indicativo (Status, falha, alarme), terminal de programação - 1 para cada 30 instrumentos e plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 2133.86 | Não se aplica | 2133.86
33.33 | SENSOR DE MOVIMENTO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, invólucro de material ABS e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1 A @ 30 Vcc, Compensação de temperatura, distância de aplicação 7m, campo de visão 360º. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 196.31 | Não se aplica | 196.31
33.34 | CONTROLADOR DE ACESSO | Tecnologia de Cartão de proximidade (RFID) e biometria digital, tipo stand alone, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Protocolo Wiegand (RS-485), frequência de operação de 125 kHz, antena interna, sinalização visual e sonora. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 1967.42 | Não se aplica | 1967.42
33.35 | ALARME VISUAL E SONORO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, conexão elétrica 1/2" NPT (F). Sinalizador sonoro eletrônico, de operação contínua, intensidade sonora de no mínimo 100 dB e máximo de 130 dB a 1m de distância. Sinalizador Visual tipo Beacon, modo de operação pisca-pisca com lâmpada de LED. Acessórios: Suporte de Montagem AISI 316; Plaqueta de indentificação AISI 316; Prensa Cabo AISI 316. | PÇ | 1 | 4324.64 | Não se aplica | 4324.64
33.36 | SENSOR DE ABERTURA E ACESSO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, conexão elétrica 1/2" NPT (F), contato tipo SPDT, capacidade 1 A @ 24 Vcc. Plaqueta de identificação AISI 316 e Bateria Interna com duração de 3 a 5 anos. | PÇ | 2 | 210.38 | Não se aplica | 420.76
33.37 | LUZ DE EMERGÊNCIA | LED COM BATERIA RECARREGÁVEL | PÇ | 1 | 383.95 | Não se aplica | 383.95
33.38 | CÂMERA CFTV | CÂMERA DE SEGURANÇA | PÇ | 3 | 426.76 | Não se aplica | 1280.28
33.39 | BOMBA SAPO ACIONADA POR NÍVEL | BOMBA SAPO COM SENSOR DE ALAGAMENTO (CHAVE DE NÍVEL) | PÇ | 1 | 6422.89 | Não se aplica | 6422.89
33.40 | VÁLVULA ESFERA DN 25 MM PN 10 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, BIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, TIPO LONGA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, CONFORME NORMA BS 5351/ASME B16.10, MATERIAL: ESFERA E HASTE-AISI ASTM A351-CF8M, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE). | PÇ | 4 | 492.21 | Não se aplica | 1968.84
33.41 | VÁLVULA GLOBO DN 25 MM PN 10 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, HARE, CA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: INTERNOS AI AISI 410, FABRICADO CONFORME NORMA: ASME B16.10 | PÇ | 2 | 1711.36 | Não se aplica | 3422.72
33.42 | VÁLVULA ESFERA DN 20 MM PN 10 | VÁLV ESFERA, ES, CL 800#, TRIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE), MATERIAL: CORPO/TAMPA-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: ESFERA/HASTE-AI ASTM A351-CF8M, FABRICADA: CONF NORMA BS 5351. | PÇ | 5 | 758.94 | Não se aplica | 3794.7
[5 empty] | VALOR TOTAL: |  | 95729558.168