## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | PRODUTO | ENTREGÁVEL | UND | QTDE | MÉDIA
1 | PONTO DE MEDIÇÃO - CD-B4.007-1 (1ª ADUTORA HENRIQUE DE NOVAES) |  |  |  | VALOR UNITARIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
1.1 | SERVIÇO | Serviços técnicos de engenharia especializada para fabricação, montagem e integração, testes de fábrica e entrega dos conjuntos eletromecânicos compostos por tubos e conexões de aço, válvulas, instrumentos de medição e componentes acessórios (spools) | UND | 1 | 3341724.0048 | 3341724.0048
1.2 | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DN 1500 MM PN 16 | Tubo Sensor de invólocro de aço carbono, com flange de aço carbono, tipo Sobreposto, face plana, certificado pela AWWA C207, classe de pressão CL. E AWWA C207.Revestimento EPDM ou NBR. Conversor com invólocro com proteção superior a IP67 e material AISI 316, alimentação Vcc, sinal de saída RS-485 Modbus RTU, conexão elétrica 1/2" NPT (F). LCD configurável com plaqueta de idenficação AISI 316 e selagem interna com resina. | PÇ | 1 | 712123.7701 | 712123.7701
1.3 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 1500 MM PN16 | TUBO, PC, CC, ESP 11.9mm, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B, CONF NORMA AWWA C200 | MT | 28 | 28651.223 | 802234.244
1.4 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 100 MM PN16 | TUBO, PC, CC OU SC, SCH 40, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF NORMA ASME B36.10 | MT | 11 | 1429.2685 | 15721.9535
1.5 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 20 MM PN16 | TUBO, PL, SC, SCH 80, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF ASME B36.10 | MT | 2 | 148.9268 | 297.8535
1.6 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 1500 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: AWWA C207 TABELA 4, CL PN 16, PINTURA INT/EXT EM EPÓXI POLIAMIDA PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA, MODELO: JDTA (SIGLA-JDTA16), FABRICAÇÃO/MATERIAL: AÇO CARBONO/FERRO DÚCTIL NBR 6916 CL 42012. | PÇ | 2 | 106317.2179 | 212634.4358
1.7 | NIPLE RETO DN 1600 PN 16 | PARA TRANSIÇÃO (PÇ ESPECIAL FABR EM CHAPA DE AC), PC, CC, DIÂM EXT=1600mm, COMPRIM=500mm, ESP=11.9mm, MATERIAL: AC, ASTM A283/285 Gr. C, CONF NORMA: AWWA C200. | PÇ | 4 | 61555.7359 | 246222.9437
1.8 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA 1600 x 1524 MM PN 16 | PARA TRANSIÇÃO (PÇ ESPECIAL FABR EM CHAPA DE AC), PC, CC, DIÂM EXT=1630X1524mm, COMPRIM=900mm, ESP=11.9mm, MATERIAL: AC, ASTM A283/285 Gr. C, CONF NORMA: AWWA C200. | PÇ | 4 | 70322.3258 | 281289.3032
1.9 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 1500 MM CL E | Material AFO, ASTM 105, conforme norma AWWA C207 TABELA 4. | PÇ | 10 | 95681.0892 | 956810.892
1.10 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 100 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 12 | 1176.1944 | 14114.3328
1.11 | FLANGE TIPO PE FACE PLANA DN 100 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 3 | 1174.2944 | 3522.8832
1.12 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 100 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 2 | 1174.8404 | 2349.6808
1.13 | FLANGE TIPO ES FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 383.5107 | 383.5107
1.14 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 419.1255 | 419.1255
1.15 | JUNTA INTEGRAL DN 1500 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 10 | 107988.8039 | 1079888.0389
1.16 | JUNTA INTEGRAL DN 100 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 14 | 2697.3395 | 37762.7528
1.17 | JUNTA INTEGRAL DN 40 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 1,6mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG ASME B16.5 | PÇ | 1 | 772.8528 | 772.8528
1.18 | PARAFUSO ESTOJO DN 1500 PN 16 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1 3/4" X COMP 7 1/2") | CJ | 4 | 38627.529 | 154510.1159
1.19 | PARAFUSO ESTOJO DN 100 PN 16 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 14 | 2777.0166 | 38878.2331
1.20 | PARAFUSO ESTOJO DN 40 PN 16 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 1 | 790.6155 | 790.6155
1.21 | TÊ RETO DN 100 PN 16 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr WPB, CONFORME NORMA: ASME B16.9 | PÇ | 6 | 876.605 | 5259.6298
1.22 | TÊ RETO DN 20 PN 16 | TÊ RETO, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 2 | 107.0731 | 214.1462
1.23 | CURVA 90º DN 100 PN 16 | CURVA 90º, RL, PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA: ASME B16.9. | PÇ | 1 | 623.3109 | 623.3109
1.24 | JOELHO 90º DN 20 PN 16 | JOELHO 90, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 3 | 41.6728 | 125.0185
1.25 | MEIA-LUVA DN 40 PN 16 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 1 | 54.6753 | 54.6753
1.26 | MEIA-LUVA DN 20 PN 16 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 4 | 43.4404 | 173.7617
1.27 | NIPLE RETO DN 20 PN 16 | TIPO UEL X UER (NPT), SCH 160, COMPRIMENTO 4", MATERIAL: AC, ASTM A106 Gr. B, CONF NORMA: ASTM A733 | PÇ | 6 | 29.6537 | 177.9222
1.28 | CAP DN 100 PN 16 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA ASME B16.9. | PÇ | 3 | 227.0762 | 681.2287
1.29 | TAMPÃO DN 20 PN 16 | RO (NPT), CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11. | PÇ | 2 | 43.4337 | 86.8673
1.30 | VÁLVULA DE CONTROLE MOTORIZADA DN 1500 MM PN 16 | Válvula tipo borboleta bi-excêntrica, em corpo de Ferro Fundido Nodular, pintura certificada pela NBR 60529 última versão e ANSI NSF 61, Sede em Aço Inox. 316 e haste em Aço Inox. 410. A válvula deve conter vedação BUNA-N ou EPDM, flange de Ferro Fundido Nodular, certificado pela AWWA C207, classe de pressão AWWA C207 de face plana, classe de vedação estanque ANSI/FCI 70-2, atuador Elétrico Inteligente - 1/4 de Volta com invólucro de alumínio com grau de proteção superior IP67, posição de falha na posição, chaves de abre/fecha e motor 120 V/60 Hz com grau de proteção superior IP67 de regime intermitente. A válvua deve ter acessórios como volante (automaticamente desacoplado com a energização do motor), com chave de torque e plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 664765.667 | 664765.667
1.31 | VÁLVULA ON / OFF MANUAL DN 1500 MM PN 16 | Válvula tipo borboleta bi-excêntrica, em corpo de Ferro Fundido Nodular, pintura certificada pela NBR 60529 última versão e ANSI NSF 61, Sede em Aço Inox. 316 e haste em Aço Inox. 410. A válvula deve conter vedação BUNA-N ou EPDM, flange de Ferro Fundido Nodular, certificado pela AWWA C207, classe de pressão AWWA C207 de face plana. A válvua deve ter acessórios como chave de posição aberta ZSH e fechada ZSL com sensor de proximidade, selado SPDT / 1-24 Vcc Beacon e plaqueta de identificação AISI 316, invólocro com grau de proteção superior a IP67 e caixa de engrenagens com volante. | PÇ | 1 | 549212.8477 | 549212.8477
1.32 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO PN 16 | O Transmissor de Pressão deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Faixa de calibração de 0 a 150 mca, Máxima Pressão Estática 100 mca, conexão ao processo 1/2" NPT (M) e precisão de 0,25% do span. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. O transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316, manifold tipo 2 vias AISI 316. | PÇ | 2 | 18989.2615 | 37978.5231
1.33 | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA PN 16 | O Transmissor de Temperatura deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Sensor tipo Pt100 (3 fios) de isolamento mineral (óxido de magnésio), bainha de material AISI 316, DE 6 mm, tolerância IEC 60751 classe A. Transmissor calibrado de 0 a 100 ºC, invólocro de AISI 316 com grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc (2 fios), sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 0,5 ºC. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. Poço tipo haste paralela de AISI 316, tubo soldado de diâmetro interno 6,6 mm, comprimento de inserção 275 mm. Cálculo de resistência conforme a ASME PTC 19.3 TW (última versão). transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316. | PÇ | 1 | 12891.9612 | 12891.9612
1.34 | MEDIDOR DE VAZÃO TIPO PITOT COLE DN 1500 MM PN 16 | Material da Sonda deve ser Latão, haste tipo não estacionário, oval, retrátil, conexão 1" BSPT com registro de derivação TAP, vedação certificada pela ANSI NSF 61 a instalação deve ser feita conforme a orientação Folha de Dados de Instrumentação. Deverá conter plaqueta de identificação ANSI 316 e pino de segurança para proteção mecânica dos taps na inserção da sonda | PÇ | 2 | 253947.292 | 507894.584
1.35 | DISPOSITIVO DE ANÁLISE DE QUALIDADE | Anexo VI – DISPOSITIVO DE ANÁLISE DE QUALIDADE DA ÁGUA - DAQ anexo a este Termo de Referência | PÇ | 1 | 352776.6751 | 352776.6751
1.36 | DETECTOR DE FUMAÇA | Detector tipo fotoelétrico com invólocro de ABS e grau de proteção superior a IP67. Alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1A @ 30 Vcc, sensibilidade 2,6 dB/m, distância de aplicação de 8 a 100 m, largura de aplicação 14 m, com autodiagnóstico e montagem no teto. Acessório de LED indicativo (Status, falha, alarme). | PÇ | 1 | 713.5496 | 713.5496
1.37 | DETECTOR DE HIDROGÊNIO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, faixa calibrada de 0 a 199% LIE, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, eletrônica microprocessada, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 2% (fundo de escala), tempo de resposta de T90 < 30 s, com autodiagnóstico, conexão elética 1/2" NPT (F). Deve conter acessórios como suporte de montagem AISI 316, kit de calibração e testes, indicador local de LCD, LED indicativo (Status, falha, alarme), terminal de programação - 1 para cada 30 instrumentos e plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 2470.5044 | 2470.5044
1.38 | SENSOR DE MOVIMENTO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, invólucro de material ABS e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1 A @ 30 Vcc, Compensação de temperatura, distância de aplicação 7m, campo de visão 360º. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 2 | 228.616 | 457.2319
1.39 | CONTROLADOR DE ACESSO | Tecnologia de Cartão de proximidade (RFID) e biometria digital, tipo stand alone, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Protocolo Wiegand (RS-485), frequência de operação de 125 kHz, antena interna, sinalização visual e sonora. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 2291.5912 | 2291.5912
1.40 | ALARME VISUAL E SONORO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, conexão elétrica 1/2" NPT (F). Sinalizador sonoro eletrônico, de operação contínua, intensidade sonora de no mínimo 100 dB e máximo de 130 dB a 1m de distância. Sinalizador Visual tipo Beacon, modo de operação pisca-pisca com lâmpada de LED. Acessórios: Suporte de Montagem AISI 316; Plaqueta de indentificação AISI 316; Prensa Cabo AISI 316. | PÇ | 2 | 5012.1504 | 10024.3007
1.41 | SENSOR DE ABERTURA E ACESSO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, conexão elétrica 1/2" NPT (F), contato tipo SPDT, capacidade 1 A @ 24 Vcc. Plaqueta de identificação AISI 316 e Bateria Interna com duração de 3 a 5 anos. | PÇ | 1 | 245.8654 | 245.8654
1.42 | LUZ DE EMERGÊNCIA | LED COM BATERIA RECARREGÁVEL | PÇ | 1 | 444.536 | 444.536
1.43 | CÂMERA CFTV | CÂMERA DE SEGURANÇA | PÇ | 2 | 497.2235 | 994.4469
1.44 | VÁLVULA ESFERA DN 100 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, BIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, TIPO LONGA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, CONFORME NORMA BS 5351/ASME B16.10, MATERIAL: ESFERA E HASTE-AISI ASTM A351-CF8M, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE). | PÇ | 3 | 5073.5718 | 15220.7155
1.45 | VÁLVULA GLOBO DN 100 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, HARE, CA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: INTERNOS AI AISI 410, FABRICADO CONFORME NORMA: ASME B16.10 | PÇ | 1 | 7572.0623 | 7572.0623
1.46 | VÁLVULA ESFERA DN 20 MM PN 16 | VÁLV ESFERA, ES, CL 800#, TRIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE), MATERIAL: CORPO/TAMPA-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: ESFERA/HASTE-AI ASTM A351-CF8M, FABRICADA: CONF NORMA BS 5351. | PÇ | 7 | 882.1089 | 6174.762
2 | PONTO DE MEDIÇÃO - CD-B4.007-2 (2ª ADUTORA HENRIQUE DE NOVAES)
2.1 | SERVIÇO | Serviços técnicos de engenharia especializada para fabricação, montagem e integração, testes de fábrica e entrega dos conjuntos eletromecânicos compostos por tubos e conexões de aço, válvulas, instrumentos de medição e componentes acessórios (spools) | UND | 1 | 3423331.9896 | 3423331.9896
2.2 | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DN 1500 MM PN 16 | Tubo Sensor de invólocro de aço carbono, com flange de aço carbono, tipo Sobreposto, face plana, certificado pela AWWA C207, classe de pressão CL. E AWWA C207.Revestimento EPDM ou NBR. Conversor com invólocro com proteção superior a IP67 e material AISI 316, alimentação Vcc, sinal de saída RS-485 Modbus RTU, conexão elétrica 1/2" NPT (F). LCD configurável com plaqueta de idenficação AISI 316 e selagem interna com resina. | PÇ | 1 | 716814.4221 | 716814.4221
2.3 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 1500 MM PN16 | UBO, PC, CC, ESP 11.9mm, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B, CONF NORMA AWWA C200 | MT | 28 | 28701.677 | 803646.956
2.4 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 100 MM PN16 | TUBO, PC, CC OU SC, SCH 40, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF NORMA ASME B36.10 | MT | 11 | 1166.0095 | 12826.1047
2.5 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 20 MM PN16 | TUBO, PL, SC, SCH 80, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF ASME B36.10 | MT | 2 | 150.5588 | 301.1175
2.6 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 1500 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: AWWA C207 TABELA 4, CL PN 16, PINTURA INT/EXT EM EPÓXI POLIAMIDA PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA, MODELO: JDTA (SIGLA-JDTA16), FABRICAÇÃO/MATERIAL: AÇO CARBONO/FERRO DÚCTIL NBR 6916 CL 42012. | PÇ | 2 | 106123.9779 | 212247.9558
2.7 | NIPLE RETO DN 1600 PN 10 | PARA TRANSIÇÃO (PÇ ESPECIAL FABR EM CHAPA DE AC), PC, CC, DIÂM EXT=1600mm, COMPRIM=500mm, ESP=9,0mm, MATERIAL: AC, ASTM A283/285 Gr. C, CONF NORMA: AWWA C200. | PÇ | 4 | 61390.5259 | 245562.1037
2.8 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA 1600 x 1524 MM PN 16 | PARA TRANSIÇÃO (PÇ ESPECIAL FABR EM CHAPA DE AC), PC, CC, DIÂM EXT=1630X1524mm, COMPRIM=900mm, ESP=11.9mm, MATERIAL: AC, ASTM A283/285 Gr. C, CONF NORMA: AWWA C200. | PÇ | 4 | 69852.8018 | 279411.2072
2.9 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 1500 MM CL E | Material AFO, ASTM 105, conforme norma AWWA C207 TABELA 4. | PÇ | 10 | 96245.2092 | 962452.092
2.10 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 100 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 12 | 1182.4164 | 14188.9968
2.11 | FLANGE TIPO PE FACE PLANA DN 100 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 3 | 1182.3904 | 3547.1712
2.12 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 100 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 2 | 1173.3304 | 2346.6608
2.13 | FLANGE TIPO ES FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 380.9407 | 380.9407
2.14 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 420.3435 | 420.3435
2.15 | JUNTA INTEGRAL DN 1500 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 10 | 107000.3479 | 1070003.4789
2.16 | JUNTA INTEGRAL DN 100 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 14 | 2710.4055 | 37945.6768
2.17 | JUNTA INTEGRAL DN 40 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 1,6mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG ASME B16.5 | PÇ | 1 | 777.7628 | 777.7628
2.18 | PARAFUSO ESTOJO DN 1500 PN 16 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1 3/4" X COMP 7 1/2") | CJ | 6 | 38438.691 | 230632.1459
2.19 | PARAFUSO ESTOJO DN 100 PN 16 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 14 | 2783.1966 | 38964.7531
2.20 | PARAFUSO ESTOJO DN 40 PN 16 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 1 | 797.2355 | 797.2355
2.21 | TÊ RETO DN 100 PN 16 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr WPB, CONFORME NORMA: ASME B16.9 | PÇ | 6 | 873.983 | 5243.8978
2.22 | TÊ RETO DN 20 PN 16 | TÊ RETO, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 2 | 107.6831 | 215.3662
2.23 | CURVA 90º DN 100 PN 16 | CURVA 90º, RL, PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA: ASME B16.9. | PÇ | 1 | 626.0969 | 626.0969
2.24 | JOELHO 90º DN 20 PN 16 | JOELHO 90, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 3 | 41.7288 | 125.1865
2.25 | MEIA-LUVA DN 40 PN 16 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 1 | 54.3173 | 54.3173
2.26 | MEIA-LUVA DN 20 PN 16 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 4 | 43.4464 | 173.7857
2.27 | NIPLE RETO DN 20 PN 16 | TIPO UEL X UER (NPT), SCH 160, COMPRIMENTO 4", MATERIAL: AC, ASTM A106 Gr. B, CONF NORMA: ASTM A733 | PÇ | 6 | 29.8137 | 178.8822
2.28 | CAP DN 100 PN 16 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA ASME B16.9. | PÇ | 3 | 228.7982 | 686.3947
2.29 | TAMPÃO DN 20 PN 16 | RO (NPT), CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11. | PÇ | 2 | 43.4457 | 86.8913
2.30 | VÁLVULA DE CONTROLE MOTORIZADA DN 1500 MM PN 16 | Válvula tipo borboleta bi-excêntrica, em corpo de Ferro Fundido Nodular, pintura certificada pela NBR 60529 última versão e ANSI NSF 61, Sede em Aço Inox. 316 e haste em Aço Inox. 410. A válvula deve conter vedação BUNA-N ou EPDM, flange de Ferro Fundido Nodular, certificado pela AWWA C207, classe de pressão AWWA C207 de face plana, classe de vedação estanque ANSI/FCI 70-2, atuador Elétrico Inteligente - 1/4 de Volta com invólucro de alumínio com grau de proteção superior IP67, posição de falha na posição, chaves de abre/fecha e motor 120 V/60 Hz com grau de proteção superior IP67 de regime intermitente. A válvua deve ter acessórios como volante (automaticamente desacoplado com a energização do motor), com chave de torque e plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 670477.397 | 670477.397
2.31 | VÁLVULA ON / OFF MANUAL DN 1500 MM PN 16 | Válvula tipo borboleta bi-excêntrica, em corpo de Ferro Fundido Nodular, pintura certificada pela NBR 60529 última versão e ANSI NSF 61, Sede em Aço Inox. 316 e haste em Aço Inox. 410. A válvula deve conter vedação BUNA-N ou EPDM, flange de Ferro Fundido Nodular, certificado pela AWWA C207, classe de pressão AWWA C207 de face plana. A válvua deve ter acessórios como chave de posição aberta ZSH e fechada ZSL com sensor de proximidade, selado SPDT / 1-24 Vcc Beacon e plaqueta de identificação AISI 316, invólocro com grau de proteção superior a IP67 e caixa de engrenagens com volante. | PÇ | 1 | 550419.0537 | 550419.0537
2.32 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO PN 16 | O Transmissor de Pressão deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Faixa de calibração de 0 a 150 mca, Máxima Pressão Estática 100 mca, conexão ao processo 1/2" NPT (M) e precisão de 0,25% do span. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. O transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316, manifold tipo 2 vias AISI 316. | PÇ | 2 | 18944.7335 | 37889.4671
2.33 | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA PN 16 | O Transmissor de Temperatura deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Sensor tipo Pt100 (3 fios) de isolamento mineral (óxido de magnésio), bainha de material AISI 316, DE 6 mm, tolerância IEC 60751 classe A. Transmissor calibrado de 0 a 100 ºC, invólocro de AISI 316 com grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc (2 fios), sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 0,5 ºC. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. Poço tipo haste paralela de AISI 316, tubo soldado de diâmetro interno 6,6 mm, comprimento de inserção 275 mm. Cálculo de resistência conforme a ASME PTC 19.3 TW (última versão). transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316. | PÇ | 1 | 12875.4012 | 12875.4012
2.34 | MEDIDOR DE VAZÃO TIPO PITOT COLE DN 1500 MM PN 16 | Material da Sonda deve ser Latão, haste tipo não estacionário, oval, retrátil, conexão 1" BSPT com registro de derivação TAP, vedação certificada pela ANSI NSF 61 a instalação deve ser feita conforme a orientação Folha de Dados de Instrumentação. Deverá conter plaqueta de identificação ANSI 316 e pino de segurança para proteção mecânica dos taps na inserção da sonda | PÇ | 2 | 254490.858 | 508981.716
2.35 | DISPOSITIVO DE ANÁLISE DE QUALIDADE | Anexo VI – DISPOSITIVO DE ANÁLISE DE QUALIDADE DA ÁGUA - DAQ anexo a este Termo de Referência | PÇ | 1 | 356030.7871 | 356030.7871
2.36 | DETECTOR DE FUMAÇA | Detector tipo fotoelétrico com invólocro de ABS e grau de proteção superior a IP67. Alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1A @ 30 Vcc, sensibilidade 2,6 dB/m, distância de aplicação de 8 a 100 m, largura de aplicação 14 m, com autodiagnóstico e montagem no teto. Acessório de LED indicativo (Status, falha, alarme). | PÇ | 1 | 713.2376 | 713.2376
2.37 | DETECTOR DE HIDROGÊNIO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, faixa calibrada de 0 a 199% LIE, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, eletrônica microprocessada, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 2% (fundo de escala), tempo de resposta de T90 < 30 s, com autodiagnóstico, conexão elética 1/2" NPT (F). Deve conter acessórios como suporte de montagem AISI 316, kit de calibração e testes, indicador local de LCD, LED indicativo (Status, falha, alarme), terminal de programação - 1 para cada 30 instrumentos e plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 2490.9184 | 2490.9184
2.38 | SENSOR DE MOVIMENTO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, invólucro de material ABS e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1 A @ 30 Vcc, Compensação de temperatura, distância de aplicação 7m, campo de visão 360º. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 229.168 | 229.168
2.39 | CONTROLADOR DE ACESSO | Tecnologia de Cartão de proximidade (RFID) e biometria digital, tipo stand alone, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Protocolo Wiegand (RS-485), frequência de operação de 125 kHz, antena interna, sinalização visual e sonora. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 2287.6672 | 2287.6672
2.40 | ALARME VISUAL E SONORO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, conexão elétrica 1/2" NPT (F). Sinalizador sonoro eletrônico, de operação contínua, intensidade sonora de no mínimo 100 dB e máximo de 130 dB a 1m de distância. Sinalizador Visual tipo Beacon, modo de operação pisca-pisca com lâmpada de LED. Acessórios: Suporte de Montagem AISI 316; Plaqueta de indentificação AISI 316; Prensa Cabo AISI 316. | PÇ | 2 | 5011.1024 | 10022.2047
2.41 | SENSOR DE ABERTURA E ACESSO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, conexão elétrica 1/2" NPT (F), contato tipo SPDT, capacidade 1 A @ 24 Vcc. Plaqueta de identificação AISI 316 e Bateria Interna com duração de 3 a 5 anos. | PÇ | 1 | 245.5474 | 245.5474
2.42 | LUZ DE EMERGÊNCIA | LED COM BATERIA RECARREGÁVEL | PÇ | 1 | 446.45 | 446.45
2.43 | CÂMERA CFTV | CÂMERA DE SEGURANÇA | PÇ | 2 | 495.7055 | 991.4109
2.44 | VÁLVULA ESFERA DN 100 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, BIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, TIPO LONGA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, CONFORME NORMA BS 5351/ASME B16.10, MATERIAL: ESFERA E HASTE-AISI ASTM A351-CF8M, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE). | PÇ | 3 | 5064.2058 | 15192.6175
2.45 | VÁLVULA GLOBO DN 100 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, HARE, CA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: INTERNOS AI AISI 410, FABRICADO CONFORME NORMA: ASME B16.10 | PÇ | 1 | 7634.9623 | 7634.9623
2.46 | VÁLVULA ESFERA DN 20 MM PN 16 | VÁLV ESFERA, ES, CL 800#, TRIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE), MATERIAL: CORPO/TAMPA-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: ESFERA/HASTE-AI ASTM A351-CF8M, FABRICADA: CONF NORMA BS 5351. | PÇ | 7 | 876.7309 | 6137.116
3 | PONTO DE MEDIÇÃO -- CD-B4.007-3 (ADUTORA 1750 ZONA RURAL)
3.1 | SERVIÇO | Serviços técnicos de engenharia especializada para fabricação, montagem e integração, testes de fábrica e entrega dos conjuntos eletromecânicos compostos por tubos e conexões de aço, válvulas, instrumentos de medição e componentes acessórios (spools) | UND | 1 | 3272722.2309 | 3272722.2309
3.2 | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DN 1500 MM PN 16 | Tubo Sensor de invólocro de aço carbono, com flange de aço carbono, tipo Sobreposto, face plana, certificado pela AWWA C207, classe de pressão CL. E AWWA C207.Revestimento EPDM ou NBR. Conversor com invólocro com proteção superior a IP67 e material AISI 316, alimentação Vcc, sinal de saída RS-485 Modbus RTU, conexão elétrica 1/2" NPT (F). LCD configurável com plaqueta de idenficação AISI 316 e selagem interna com resina. | PÇ | 1 | 714184.5801 | 714184.5801
3.3 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 1500 MM PN16 | UBO, PC, CC, ESP 11.9mm, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B, CONF NORMA AWWA C200 | MT | 26 | 28658.527 | 745121.702
3.4 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 100 MM PN16 | TUBO, PC, CC OU SC, SCH 40, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF NORMA ASME B36.10 | MT | 11 | 1160.2975 | 12763.2727
3.5 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 20 MM PN16 | TUBO, PL, SC, SCH 80, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF ASME B36.10 | MT | 2 | 149.2408 | 298.4815
3.6 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 1500 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: AWWA C207 TABELA 4, CL PN 16, PINTURA INT/EXT EM EPÓXI POLIAMIDA PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA, MODELO: JDTA (SIGLA-JDTA16), FABRICAÇÃO/MATERIAL: AÇO CARBONO/FERRO DÚCTIL NBR 6916 CL 42012. | PÇ | 2 | 106312.2639 | 212624.5278
3.7 | CONEXÃO TIPO FLANGE X BOLSA DN 1750 MM PN 16 | PEÇA DE TRANSIÇÃO, COM TRAVAMENTO, FLANGE CONFORME NORMA: AWWA C207 TABELA 4, CL PN 16, PINTURA INT/EXT EM BETUME PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA, MODELO: JTE (SIGLA-EFJTE16) FABRICAÇÃO/MATERIAL CONF NORMA: NBR 7675/15420. | PÇ | 4 | 119746.0223 | 478984.0891
3.8 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA 1750 x 1500 MM PN 16 | PC, ESP 11.9mm, MATERIAL: AC, ASTM A283/285 Gr. C, CONF NORMA: AWWA C208 (COMPRIMENTO Lr=48"). | PÇ | 4 | 102411.7529 | 409647.0115
3.9 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 1750 MM CL E | Material AFO, ASTM 105, conforme norma AWWA C207 TABELA 4. | PÇ | 4 | 145936.7979 | 583747.1917
3.10 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 1500 MM CL E | Material AFO, ASTM 105, conforme norma AWWA C207 TABELA 4. | PÇ | 10 | 95219.5352 | 952195.352
3.11 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 100 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 12 | 1169.3744 | 14032.4928
3.12 | FLANGE TIPO PE FACE PLANA DN 100 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 3 | 1175.1784 | 3525.5352
3.13 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 100 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 2 | 1179.3184 | 2358.6368
3.14 | FLANGE TIPO ES FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 380.6087 | 380.6087
3.15 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 419.8895 | 419.8895
3.16 | JUNTA INTEGRAL DN 1500 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 10 | 107739.8039 | 1077398.0389
3.17 | JUNTA INTEGRAL DN 100 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 14 | 2700.4935 | 37806.9088
3.18 | JUNTA INTEGRAL DN 40 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 1,6mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG ASME B16.5 | PÇ | 1 | 770.4808 | 770.4808
3.19 | PARAFUSO ESTOJO DN 1500 PN 16 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1 3/4" X COMP 7 1/2") | CJ | 6 | 38758.193 | 232549.1579
3.20 | PARAFUSO ESTOJO DN 100 PN 16 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 14 | 2791.3706 | 39079.1891
3.21 | PARAFUSO ESTOJO DN 40 PN 16 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 1 | 791.4235 | 791.4235
3.22 | TÊ RETO DN 100 PN 16 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr WPB, CONFORME NORMA: ASME B16.9 | PÇ | 6 | 876.877 | 5261.2618
3.23 | TÊ RETO DN 20 PN 16 | TÊ RETO, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 2 | 107.4611 | 214.9222
3.24 | CURVA 90º DN 100 PN 16 | CURVA 90º, RL, PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA: ASME B16.9. | PÇ | 1 | 620.6109 | 620.6109
3.25 | JOELHO 90º DN 20 PN 16 | JOELHO 90, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 3 | 41.8288 | 125.4865
3.26 | MEIA-LUVA DN 40 PN 16 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 1 | 54.3353 | 54.3353
3.27 | MEIA-LUVA DN 20 PN 16 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 4 | 43.6724 | 174.6897
3.28 | NIPLE RETO DN 20 PN 16 | TIPO UEL X UER (NPT), SCH 160, COMPRIMENTO 4", MATERIAL: AC, ASTM A106 Gr. B, CONF NORMA: ASTM A733 | PÇ | 6 | 29.9797 | 179.8782
3.29 | CAP DN 100 PN 16 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA ASME B16.9. | PÇ | 3 | 227.1662 | 681.4987
3.30 | TAMPÃO DN 20 PN 16 | RO (NPT), CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11. | PÇ | 2 | 43.4837 | 86.9673
3.31 | VÁLVULA DE CONTROLE MOTORIZADA DN 1500 MM PN 16 | Válvula tipo borboleta bi-excêntrica, em corpo de Ferro Fundido Nodular, pintura certificada pela NBR 60529 última versão e ANSI NSF 61, Sede em Aço Inox. 316 e haste em Aço Inox. 410. A válvula deve conter vedação BUNA-N ou EPDM, flange de Ferro Fundido Nodular, certificado pela AWWA C207, classe de pressão AWWA C207 de face plana, classe de vedação estanque ANSI/FCI 70-2, atuador Elétrico Inteligente - 1/4 de Volta com invólucro de alumínio com grau de proteção superior IP67, posição de falha na posição, chaves de abre/fecha e motor 120 V/60 Hz com grau de proteção superior IP67 de regime intermitente. A válvua deve ter acessórios como volante (automaticamente desacoplado com a energização do motor), com chave de torque e plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 671685.019 | 671685.019
3.32 | VÁLVULA ON / OFF MANUAL DN 1500 MM PN 16 | Válvula tipo borboleta bi-excêntrica, em corpo de Ferro Fundido Nodular, pintura certificada pela NBR 60529 última versão e ANSI NSF 61, Sede em Aço Inox. 316 e haste em Aço Inox. 410. A válvula deve conter vedação BUNA-N ou EPDM, flange de Ferro Fundido Nodular, certificado pela AWWA C207, classe de pressão AWWA C207 de face plana. A válvua deve ter acessórios como chave de posição aberta ZSH e fechada ZSL com sensor de proximidade, selado SPDT / 1-24 Vcc Beacon e plaqueta de identificação AISI 316, invólocro com grau de proteção superior a IP67 e caixa de engrenagens com volante. | PÇ | 1 | 554236.4997 | 554236.4997
3.33 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO PN 16 | O Transmissor de Pressão deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Faixa de calibração de 0 a 150 mca, Máxima Pressão Estática 100 mca, conexão ao processo 1/2" NPT (M) e precisão de 0,25% do span. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. O transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316, manifold tipo 2 vias AISI 316. | PÇ | 2 | 18903.2915 | 37806.5831
3.34 | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA PN 16 | O Transmissor de Temperatura deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Sensor tipo Pt100 (3 fios) de isolamento mineral (óxido de magnésio), bainha de material AISI 316, DE 6 mm, tolerância IEC 60751 classe A. Transmissor calibrado de 0 a 100 ºC, invólocro de AISI 316 com grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc (2 fios), sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 0,5 ºC. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. Poço tipo haste paralela de AISI 316, tubo soldado de diâmetro interno 6,6 mm, comprimento de inserção 275 mm. Cálculo de resistência conforme a ASME PTC 19.3 TW (última versão). transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316. | PÇ | 1 | 12817.4352 | 12817.4352
3.35 | MEDIDOR DE VAZÃO TIPO PITOT COLE DN 1500 MM PN 16 | Material da Sonda deve ser Latão, haste tipo não estacionário, oval, retrátil, conexão 1" BSPT com registro de derivação TAP, vedação certificada pela ANSI NSF 61 a instalação deve ser feita conforme a orientação Folha de Dados de Instrumentação. Deverá conter plaqueta de identificação ANSI 316 e pino de segurança para proteção mecânica dos taps na inserção da sonda | PÇ | 2 | 255179.376 | 510358.752
3.36 | DISPOSITIVO DE ANÁLISE DE QUALIDADE | Anexo VI – DISPOSITIVO DE ANÁLISE DE QUALIDADE DA ÁGUA - DAQ anexo a este Termo de Referência | PÇ | 1 | 353835.0511 | 353835.0511
3.37 | DETECTOR DE FUMAÇA | Detector tipo fotoelétrico com invólocro de ABS e grau de proteção superior a IP67. Alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1A @ 30 Vcc, sensibilidade 2,6 dB/m, distância de aplicação de 8 a 100 m, largura de aplicação 14 m, com autodiagnóstico e montagem no teto. Acessório de LED indicativo (Status, falha, alarme). | PÇ | 1 | 706.3796 | 706.3796
3.38 | DETECTOR DE HIDROGÊNIO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, faixa calibrada de 0 a 199% LIE, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, eletrônica microprocessada, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 2% (fundo de escala), tempo de resposta de T90 < 30 s, com autodiagnóstico, conexão elética 1/2" NPT (F). Deve conter acessórios como suporte de montagem AISI 316, kit de calibração e testes, indicador local de LCD, LED indicativo (Status, falha, alarme), terminal de programação - 1 para cada 30 instrumentos e plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 2471.8284 | 2471.8284
3.39 | SENSOR DE MOVIMENTO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, invólucro de material ABS e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1 A @ 30 Vcc, Compensação de temperatura, distância de aplicação 7m, campo de visão 360º. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 2 | 228.78 | 457.5599
3.40 | CONTROLADOR DE ACESSO | Tecnologia de Cartão de proximidade (RFID) e biometria digital, tipo stand alone, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Protocolo Wiegand (RS-485), frequência de operação de 125 kHz, antena interna, sinalização visual e sonora. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 2298.2712 | 2298.2712
3.41 | ALARME VISUAL E SONORO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, conexão elétrica 1/2" NPT (F). Sinalizador sonoro eletrônico, de operação contínua, intensidade sonora de no mínimo 100 dB e máximo de 130 dB a 1m de distância. Sinalizador Visual tipo Beacon, modo de operação pisca-pisca com lâmpada de LED. Acessórios: Suporte de Montagem AISI 316; Plaqueta de indentificação AISI 316; Prensa Cabo AISI 316. | PÇ | 2 | 5020.1924 | 10040.3847
3.42 | SENSOR DE ABERTURA E ACESSO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, conexão elétrica 1/2" NPT (F), contato tipo SPDT, capacidade 1 A @ 24 Vcc. Plaqueta de identificação AISI 316 e Bateria Interna com duração de 3 a 5 anos. | PÇ | 1 | 245.2294 | 245.2294
3.43 | LUZ DE EMERGÊNCIA | LED COM BATERIA RECARREGÁVEL | PÇ | 1 | 446.73 | 446.73
3.44 | CÂMERA CFTV | CÂMERA DE SEGURANÇA | PÇ | 2 | 494.3255 | 988.6509
3.45 | VÁLVULA ESFERA DN 100 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, BIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, TIPO LONGA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, CONFORME NORMA BS 5351/ASME B16.10, MATERIAL: ESFERA E HASTE-AISI ASTM A351-CF8M, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE). | PÇ | 3 | 5022.6518 | 15067.9555
3.46 | VÁLVULA GLOBO DN 100 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, HARE, CA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: INTERNOS AI AISI 410, FABRICADO CONFORME NORMA: ASME B16.10 | PÇ | 1 | 7610.1143 | 7610.1143
3.47 | VÁLVULA ESFERA DN 20 MM PN 16 | VÁLV ESFERA, ES, CL 800#, TRIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE), MATERIAL: CORPO/TAMPA-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: ESFERA/HASTE-AI ASTM A351-CF8M, FABRICADA: CONF NORMA BS 5351. | PÇ | 7 | 887.4069 | 6211.848
4 | PONTO DE MEDIÇÃO - CD-B4.007-4 (ADUTORA 800 ZONA RURAL)
4.1 | SERVIÇO | Serviços técnicos de engenharia especializada para fabricação, montagem e integração, testes de fábrica e entrega dos conjuntos eletromecânicos compostos por tubos e conexões de aço, válvulas, instrumentos de medição e componentes acessórios (spools) | UND | 1 | 1041640.7404 | 1041640.7404
4.2 | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DN 800 MM PN 16 | Tubo Sensor de invólocro de aço carbono, com flange de aço carbono, tipo Sobreposto, face plana, certificado pela AWWA C207, classe de pressão CL. E AWWA C207.Revestimento EPDM ou NBR. Conversor com invólocro com proteção superior a IP67 e material AISI 316, alimentação Vcc, sinal de saída RS-485 Modbus RTU, conexão elétrica 1/2" NPT (F). LCD configurável com plaqueta de idenficação AISI 316 e selagem interna com resina. | PÇ | 1 | 284795.8761 | 284795.8761
4.3 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 800 MM PN 16 | TUBO, PC, CC, ESP 7,9mm, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B, CONF NORMA AWWA C200 | MT | 19 | 9859.5906 | 187332.2219
4.4 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 80 MM PN16 | TUBO, PC, CC OU SC, SCH 40, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF NORMA ASME B36.10 | MT | 10 | 5148.909 | 51489.0904
4.5 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 20 MM PN16 | TUBO, PL, SC, SCH 80, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF ASME B36.10 | MT | 2 | 148.8108 | 297.6215
4.6 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 800 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: AWWA C207 TABELA 4, CL PN 16, PINTURA INT/EXT EM EPÓXI POLIAMIDA PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA, MODELO: JDTA (SIGLA-JDTA16), FABRICAÇÃO/MATERIAL: AÇO CARBONO/FERRO DÚCTIL NBR 6916 CL 42012. | PÇ | 2 | 41303.7215 | 82607.443
4.7 | CONEXÃO TIPO FLANGE X BOLSA PN 800 MM PN 16 | PEÇA DE TRANSIÇÃO, COM TRAVAMENTO, FLANGE CONFORME NORMA: AWWA C207 TABELA 4, CL PN 16, PINTURA INT/EXT EM BETUME PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA, MODELO: JTE (SIGLA-EFJTE16) FABRICAÇÃO/MATERIAL CONF NORMA: NBR 7675/15420. | PÇ | 4 | 81879.4158 | 327517.6634
4.8 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 800 MM CL E | Material AFO, ASTM 105, conforme norma AWWA C207 TABELA 4. | PÇ | 10 | 29445.4827 | 294454.8273
4.9 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 80 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 12 | 909.1847 | 10910.2168
4.10 | FLANGE TIPO PE FACE PLANA DN 80 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 3 | 978.9967 | 2936.9902
4.11 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 80 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 2 | 1181.334 | 2362.668
4.12 | FLANGE TIPO ES FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 380.0247 | 380.0247
4.13 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 420.6755 | 420.6755
4.14 | JUNTA INTEGRAL DN 800 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 10 | 27052.1045 | 270521.0452
4.15 | JUNTA INTEGRAL DN 80 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 14 | 2704.8715 | 37868.2008
4.16 | JUNTA INTEGRAL DN 40 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 1,6mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG ASME B16.5 | PÇ | 1 | 775.1888 | 775.1888
4.17 | PARAFUSO ESTOJO DN 800 PN 16 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1 3/4" X COMP 7 1/2") | CJ | 8 | 14043.1635 | 112345.3079
4.18 | PARAFUSO ESTOJO DN 80 PN 16 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 14 | 2793.1726 | 39104.4171
4.19 | PARAFUSO ESTOJO DN 40 PN 16 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 1 | 790.5235 | 790.5235
4.20 | TÊ RETO DN 80 PN 16 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr WPB, CONFORME NORMA: ASME B16.9 | PÇ | 6 | 733.1154 | 4398.6924
4.21 | TÊ RETO DN 20 PN 16 | TÊ RETO, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 2 | 107.6671 | 215.3342
4.22 | CURVA 90º DN 80 PN 16 | CURVA 90º, RL, PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA: ASME B16.9. | PÇ | 1 | 334.8668 | 334.8668
4.23 | JOELHO 90º DN 20 PN 16 | JOELHO 90, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 3 | 41.7528 | 125.2585
4.24 | MEIA-LUVA DN 40 PN 16 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 1 | 54.2553 | 54.2553
4.25 | MEIA-LUVA DN 20 PN 16 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 4 | 43.6244 | 174.4977
4.26 | NIPLE RETO DN 20 PN 16 | TIPO UEL X UER (NPT), SCH 160, COMPRIMENTO 4", MATERIAL: AC, ASTM A106 Gr. B, CONF NORMA: ASTM A733 | PÇ | 6 | 29.8217 | 178.9302
4.27 | CAP DN 100 PN 16 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA ASME B16.9. | PÇ | 3 | 226.7382 | 680.2147
4.28 | TAMPÃO DN 20 PN 16 | RO (NPT), CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11. | PÇ | 2 | 43.3457 | 86.6913
4.29 | VÁLVULA DE CONTROLE MOTORIZADA DN 800 MM PN 16 | Válvula tipo borboleta bi-excêntrica, em corpo de Ferro Fundido Nodular, pintura certificada pela NBR 60529 última versão e ANSI NSF 61, Sede em Aço Inox. 316 e haste em Aço Inox. 410. A válvula deve conter vedação BUNA-N ou EPDM, flange de Ferro Fundido Nodular, certificado pela AWWA C207, classe de pressão AWWA C207 de face plana, classe de vedação estanque ANSI/FCI 70-2, atuador Elétrico Inteligente - 1/4 de Volta com invólucro de alumínio com grau de proteção superior IP67, posição de falha na posição, chaves de abre/fecha e motor 120 V/60 Hz com grau de proteção superior IP67 de regime intermitente. A válvua deve ter acessórios como volante (automaticamente desacoplado com a energização do motor), com chave de torque e plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 210176.5445 | 210176.5445
4.30 | VÁLVULA ON / OFF MANUAL DN 800 MM PN 16 | Válvula tipo borboleta bi-excêntrica, em corpo de Ferro Fundido Nodular, pintura certificada pela NBR 60529 última versão e ANSI NSF 61, Sede em Aço Inox. 316 e haste em Aço Inox. 410. A válvula deve conter vedação BUNA-N ou EPDM, flange de Ferro Fundido Nodular, certificado pela AWWA C207, classe de pressão AWWA C207 de face plana. A válvua deve ter acessórios como chave de posição aberta ZSH e fechada ZSL com sensor de proximidade, selado SPDT / 1-24 Vcc Beacon e plaqueta de identificação AISI 316, invólocro com grau de proteção superior a IP67 e caixa de engrenagens com volante. | PÇ | 1 | 130637.6475 | 130637.6475
4.31 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO PN 16 | O Transmissor de Pressão deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Faixa de calibração de 0 a 150 mca, Máxima Pressão Estática 100 mca, conexão ao processo 1/2" NPT (M) e precisão de 0,25% do span. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. O transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316, manifold tipo 2 vias AISI 316. | PÇ | 2 | 18968.5415 | 37937.0831
4.32 | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA PN 16 | O Transmissor de Temperatura deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Sensor tipo Pt100 (3 fios) de isolamento mineral (óxido de magnésio), bainha de material AISI 316, DE 6 mm, tolerância IEC 60751 classe A. Transmissor calibrado de 0 a 100 ºC, invólocro de AISI 316 com grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc (2 fios), sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 0,5 ºC. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. Poço tipo haste paralela de AISI 316, tubo soldado de diâmetro interno 6,6 mm, comprimento de inserção 275 mm. Cálculo de resistência conforme a ASME PTC 19.3 TW (última versão). transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316. | PÇ | 1 | 12786.1532 | 12786.1532
4.33 | MEDIDOR DE VAZÃO TIPO PITOT COLE DN 800 MM PN 16 | Material da Sonda deve ser Latão, haste tipo não estacionário, oval, retrátil, conexão 1" BSPT com registro de derivação TAP, vedação certificada pela ANSI NSF 61 a instalação deve ser feita conforme a orientação Folha de Dados de Instrumentação. Deverá conter plaqueta de identificação ANSI 316 e pino de segurança para proteção mecânica dos taps na inserção da sonda | PÇ | 2 | 134366.332 | 268732.664
4.34 | DISPOSITIVO DE ANÁLISE DE QUALIDADE | Anexo VI – DISPOSITIVO DE ANÁLISE DE QUALIDADE DA ÁGUA - DAQ anexo a este Termo de Referência | PÇ | 1 | 353914.0351 | 353914.0351
4.35 | DETECTOR DE FUMAÇA | Detector tipo fotoelétrico com invólocro de ABS e grau de proteção superior a IP67. Alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1A @ 30 Vcc, sensibilidade 2,6 dB/m, distância de aplicação de 8 a 100 m, largura de aplicação 14 m, com autodiagnóstico e montagem no teto. Acessório de LED indicativo (Status, falha, alarme). | PÇ | 1 | 709.2256 | 709.2256
4.36 | DETECTOR DE HIDROGÊNIO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, faixa calibrada de 0 a 199% LIE, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, eletrônica microprocessada, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 2% (fundo de escala), tempo de resposta de T90 < 30 s, com autodiagnóstico, conexão elética 1/2" NPT (F). Deve conter acessórios como suporte de montagem AISI 316, kit de calibração e testes, indicador local de LCD, LED indicativo (Status, falha, alarme), terminal de programação - 1 para cada 30 instrumentos e plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 2485.0544 | 2485.0544
4.37 | SENSOR DE MOVIMENTO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, invólucro de material ABS e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1 A @ 30 Vcc, Compensação de temperatura, distância de aplicação 7m, campo de visão 360º. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 228.48 | 228.48
4.38 | CONTROLADOR DE ACESSO | Tecnologia de Cartão de proximidade (RFID) e biometria digital, tipo stand alone, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Protocolo Wiegand (RS-485), frequência de operação de 125 kHz, antena interna, sinalização visual e sonora. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 2291.1132 | 2291.1132
4.39 | ALARME VISUAL E SONORO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, conexão elétrica 1/2" NPT (F). Sinalizador sonoro eletrônico, de operação contínua, intensidade sonora de no mínimo 100 dB e máximo de 130 dB a 1m de distância. Sinalizador Visual tipo Beacon, modo de operação pisca-pisca com lâmpada de LED. Acessórios: Suporte de Montagem AISI 316; Plaqueta de indentificação AISI 316; Prensa Cabo AISI 316. | PÇ | 2 | 5010.7524 | 10021.5047
4.40 | SENSOR DE ABERTURA E ACESSO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, conexão elétrica 1/2" NPT (F), contato tipo SPDT, capacidade 1 A @ 24 Vcc. Plaqueta de identificação AISI 316 e Bateria Interna com duração de 3 a 5 anos. | PÇ | 1 | 243.4214 | 243.4214
4.41 | LUZ DE EMERGÊNCIA | LED COM BATERIA RECARREGÁVEL | PÇ | 1 | 444.722 | 444.722
4.42 | CÂMERA CFTV | CÂMERA DE SEGURANÇA | PÇ | 2 | 495.7415 | 991.4829
4.43 | VÁLVULA ESFERA DN 80 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, BIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, TIPO LONGA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, CONFORME NORMA BS 5351/ASME B16.10, MATERIAL: ESFERA E HASTE-AISI ASTM A351-CF8M, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE). | PÇ | 3 | 4039.4504 | 12118.3511
4.44 | VÁLVULA GLOBO DN 80 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, HARE, CA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: INTERNOS AI AISI 410, FABRICADO CONFORME NORMA: ASME B16.10 | PÇ | 1 | 5269.0033 | 5269.0033
4.45 | VÁLVULA ESFERA DN 20 MM PN 16 | VÁLV ESFERA, ES, CL 800#, TRIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE), MATERIAL: CORPO/TAMPA-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: ESFERA/HASTE-AI ASTM A351-CF8M, FABRICADA: CONF NORMA BS 5351. | PÇ | 7 | 877.7949 | 6144.564
5 | PONTO DE MEDIÇÃO - CD-B4.007-5 (1750 IGL)
5.1 | SERVIÇO | Serviços técnicos de engenharia especializada para fabricação, montagem e integração, testes de fábrica e entrega dos conjuntos eletromecânicos compostos por tubos e conexões de aço, válvulas, instrumentos de medição e componentes acessórios (spools) | UND | 1 | 3421989.6232 | 3421989.6232
5.2 | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DN 1600 MM PN 16 | Tubo Sensor de invólocro de aço carbono, com flange de aço carbono, tipo Sobreposto, face plana, certificado pela AWWA C207, classe de pressão CL. E AWWA C207.Revestimento EPDM ou NBR. Conversor com invólocro com proteção superior a IP67 e material AISI 316, alimentação Vcc, sinal de saída RS-485 Modbus RTU, conexão elétrica 1/2" NPT (F). LCD configurável com plaqueta de idenficação AISI 316 e selagem interna com resina. | PÇ | 1 | 1568279.851 | 1568279.851
5.3 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 1600 MM PN 16 | TUBO, PC, CC, ESP 11.9mm, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B, CONF NORMA AWWA C200 | MT | 32 | 29057.458 | 929838.6565
5.4 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 100 MM PN16 | TUBO, PC, CC OU SC, SCH 40, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF NORMA ASME B36.10 | MT | 11 | 1160.0815 | 12760.8967
5.5 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 20 MM PN16 | TUBO, PL, SC, SCH 80, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF ASME B36.10 | MT | 2 | 149.7508 | 299.5015
5.6 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 1600 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: AWWA C207 TABELA 4, CL PN 16, PINTURA INT/EXT EM EPÓXI POLIAMIDA PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA, MODELO: JDTA (SIGLA-JDTA16), FABRICAÇÃO/MATERIAL: AÇO CARBONO/FERRO DÚCTIL NBR 6916 CL 42012. | PÇ | 2 | 107512.1679 | 215024.3358
5.7 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA 1600 x 1524 MM PN 16 | PC, ESP 11.9mm, MATERIAL: AC, ASTM A283/285 Gr. C, CONF NORMA: AWWA C208 (COMPRIMENTO Lr=48"). | PÇ | 4 | 81984.9769 | 327939.9075
5.8 | CONEXÃO TIPO FLANGE X BOLSA PN 1600 MM PN 16 | PEÇA DE TRANSIÇÃO, COM TRAVAMENTO, FLANGE CONFORME NORMA: AWWA C207 TABELA 4, CL PN 16, PINTURA INT/EXT EM BETUME PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA, MODELO: JTE (SIGLA-EFJTE16) FABRICAÇÃO/MATERIAL CONF NORMA: NBR 7675/15420. | PÇ | 4 | 110248.3204 | 440993.2816
5.9 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 1600 MM CL E | Material AFO, ASTM 105, conforme norma AWWA C207 TABELA 4. | PÇ | 10 | 119132.546 | 1191325.46
5.10 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 100 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 12 | 1175.4904 | 14105.8848
5.11 | FLANGE TIPO PE FACE PLANA DN 100 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 3 | 1176.0384 | 3528.1152
5.12 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 100 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 2 | 1181.6864 | 2363.3728
5.13 | FLANGE TIPO ES FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 379.7767 | 379.7767
5.14 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 420.3435 | 420.3435
5.15 | JUNTA INTEGRAL DN 1600 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 10 | 127993.2609 | 1279932.6093
5.16 | JUNTA INTEGRAL DN 100 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 14 | 2726.4475 | 38170.2648
5.17 | JUNTA INTEGRAL DN 40 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 1,6mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG ASME B16.5 | PÇ | 1 | 777.0088 | 777.0088
5.18 | PARAFUSO ESTOJO DN 1600 PN 16 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1 3/4" X COMP 7 1/2") | CJ | 6 | 45378.772 | 272272.6319
5.19 | PARAFUSO ESTOJO DN 100 PN 16 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 14 | 2791.8206 | 39085.4891
5.20 | PARAFUSO ESTOJO DN 40 PN 16 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 1 | 795.7835 | 795.7835
5.21 | TÊ RETO DN 100 PN 16 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr WPB, CONFORME NORMA: ASME B16.9 | PÇ | 6 | 875.945 | 5255.6698
5.22 | TÊ RETO DN 20 PN 16 | TÊ RETO, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 2 | 107.5831 | 215.1662
5.23 | CURVA 90º DN 100 PN 16 | CURVA 90º, RL, PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA: ASME B16.9. | PÇ | 1 | 623.6129 | 623.6129
5.24 | JOELHO 90º DN 20 PN 16 | JOELHO 90, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 3 | 41.5988 | 124.7965
5.25 | MEIA-LUVA DN 40 PN 16 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 1 | 54.4693 | 54.4693
5.26 | MEIA-LUVA DN 20 PN 16 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 4 | 43.9004 | 175.6017
5.27 | NIPLE RETO DN 20 PN 16 | TIPO UEL X UER (NPT), SCH 160, COMPRIMENTO 4", MATERIAL: AC, ASTM A106 Gr. B, CONF NORMA: ASTM A733 | PÇ | 6 | 29.6797 | 178.0782
5.28 | CAP DN 100 PN 16 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA ASME B16.9. | PÇ | 3 | 227.1782 | 681.5347
5.29 | TAMPÃO DN 20 PN 16 | RO (NPT), CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11. | PÇ | 2 | 43.2317 | 86.4633
5.30 | VÁLVULA DE CONTROLE MOTORIZADA DN 1600 MM PN 16 | Válvula tipo borboleta bi-excêntrica, em corpo de Ferro Fundido Nodular, pintura certificada pela NBR 60529 última versão e ANSI NSF 61, Sede em Aço Inox. 316 e haste em Aço Inox. 410. A válvula deve conter vedação BUNA-N ou EPDM, flange de Ferro Fundido Nodular, certificado pela AWWA C207, classe de pressão AWWA C207 de face plana, classe de vedação estanque ANSI/FCI 70-2, atuador Elétrico Inteligente - 1/4 de Volta com invólucro de alumínio com grau de proteção superior IP67, posição de falha na posição, chaves de abre/fecha e motor 120 V/60 Hz com grau de proteção superior IP67 de regime intermitente. A válvua deve ter acessórios como volante (automaticamente desacoplado com a energização do motor), com chave de torque e plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 930452.7135 | 930452.7135
5.31 | VÁLVULA ON / OFF MANUAL DN 1600 MM PN 16 | Válvula tipo borboleta bi-excêntrica, em corpo de Ferro Fundido Nodular, pintura certificada pela NBR 60529 última versão e ANSI NSF 61, Sede em Aço Inox. 316 e haste em Aço Inox. 410. A válvula deve conter vedação BUNA-N ou EPDM, flange de Ferro Fundido Nodular, certificado pela AWWA C207, classe de pressão AWWA C207 de face plana. A válvua deve ter acessórios como chave de posição aberta ZSH e fechada ZSL com sensor de proximidade, selado SPDT / 1-24 Vcc Beacon e plaqueta de identificação AISI 316, invólocro com grau de proteção superior a IP67 e caixa de engrenagens com volante. | PÇ | 1 | 874684.6545 | 874684.6545
5.32 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO PN 16 | O Transmissor de Pressão deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Faixa de calibração de 0 a 150 mca, Máxima Pressão Estática 100 mca, conexão ao processo 1/2" NPT (M) e precisão de 0,25% do span. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. O transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316, manifold tipo 2 vias AISI 316. | PÇ | 2 | 18854.7975 | 37709.5951
5.33 | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA PN 16 | O Transmissor de Temperatura deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Sensor tipo Pt100 (3 fios) de isolamento mineral (óxido de magnésio), bainha de material AISI 316, DE 6 mm, tolerância IEC 60751 classe A. Transmissor calibrado de 0 a 100 ºC, invólocro de AISI 316 com grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc (2 fios), sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 0,5 ºC. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. Poço tipo haste paralela de AISI 316, tubo soldado de diâmetro interno 6,6 mm, comprimento de inserção 275 mm. Cálculo de resistência conforme a ASME PTC 19.3 TW (última versão). transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316. | PÇ | 1 | 12863.1332 | 12863.1332
5.34 | MEDIDOR DE VAZÃO TIPO PITOT COLE DN 1600 MM PN 16 | Material da Sonda deve ser Latão, haste tipo não estacionário, oval, retrátil, conexão 1" BSPT com registro de derivação TAP, vedação certificada pela ANSI NSF 61 a instalação deve ser feita conforme a orientação Folha de Dados de Instrumentação. Deverá conter plaqueta de identificação ANSI 316 e pino de segurança para proteção mecânica dos taps na inserção da sonda | PÇ | 2 | 312056.9689 | 624113.9377
5.35 | DISPOSITIVO DE ANÁLISE DE QUALIDADE | Anexo VI – DISPOSITIVO DE ANÁLISE DE QUALIDADE DA ÁGUA - DAQ anexo a este Termo de Referência | PÇ | 1 | 353139.9991 | 353139.9991
5.36 | DETECTOR DE FUMAÇA | Detector tipo fotoelétrico com invólocro de ABS e grau de proteção superior a IP67. Alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1A @ 30 Vcc, sensibilidade 2,6 dB/m, distância de aplicação de 8 a 100 m, largura de aplicação 14 m, com autodiagnóstico e montagem no teto. Acessório de LED indicativo (Status, falha, alarme). | PÇ | 1 | 706.2816 | 706.2816
5.37 | DETECTOR DE HIDROGÊNIO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, faixa calibrada de 0 a 199% LIE, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, eletrônica microprocessada, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 2% (fundo de escala), tempo de resposta de T90 < 30 s, com autodiagnóstico, conexão elética 1/2" NPT (F). Deve conter acessórios como suporte de montagem AISI 316, kit de calibração e testes, indicador local de LCD, LED indicativo (Status, falha, alarme), terminal de programação - 1 para cada 30 instrumentos e plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 2485.5144 | 2485.5144
5.38 | SENSOR DE MOVIMENTO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, invólucro de material ABS e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1 A @ 30 Vcc, Compensação de temperatura, distância de aplicação 7m, campo de visão 360º. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 2 | 227.676 | 455.3519
5.39 | CONTROLADOR DE ACESSO | Tecnologia de Cartão de proximidade (RFID) e biometria digital, tipo stand alone, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Protocolo Wiegand (RS-485), frequência de operação de 125 kHz, antena interna, sinalização visual e sonora. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 2273.5112 | 2273.5112
5.40 | ALARME VISUAL E SONORO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, conexão elétrica 1/2" NPT (F). Sinalizador sonoro eletrônico, de operação contínua, intensidade sonora de no mínimo 100 dB e máximo de 130 dB a 1m de distância. Sinalizador Visual tipo Beacon, modo de operação pisca-pisca com lâmpada de LED. Acessórios: Suporte de Montagem AISI 316; Plaqueta de indentificação AISI 316; Prensa Cabo AISI 316. | PÇ | 2 | 5011.9184 | 10023.8367
5.41 | SENSOR DE ABERTURA E ACESSO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, conexão elétrica 1/2" NPT (F), contato tipo SPDT, capacidade 1 A @ 24 Vcc. Plaqueta de identificação AISI 316 e Bateria Interna com duração de 3 a 5 anos. | PÇ | 1 | 246.0794 | 246.0794
5.42 | LUZ DE EMERGÊNCIA | LED COM BATERIA RECARREGÁVEL | PÇ | 1 | 446.336 | 446.336
5.43 | CÂMERA CFTV | CÂMERA DE SEGURANÇA | PÇ | 2 | 493.2215 | 986.4429
5.44 | VÁLVULA ESFERA DN 100 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, BIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, TIPO LONGA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, CONFORME NORMA BS 5351/ASME B16.10, MATERIAL: ESFERA E HASTE-AISI ASTM A351-CF8M, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE). | PÇ | 3 | 5056.2458 | 15168.7375
5.45 | VÁLVULA GLOBO DN 100 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, HARE, CA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: INTERNOS AI AISI 410, FABRICADO CONFORME NORMA: ASME B16.10 | PÇ | 1 | 7554.1643 | 7554.1643
5.46 | VÁLVULA ESFERA DN 20 MM PN 16 | VÁLV ESFERA, ES, CL 800#, TRIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE), MATERIAL: CORPO/TAMPA-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: ESFERA/HASTE-AI ASTM A351-CF8M, FABRICADA: CONF NORMA BS 5351. | PÇ | 7 | 882.7849 | 6179.494
6 | PONTO DE MEDIÇÃO - CD-B4.008-1 (ADUTORA PRINCIPAL DA BAIXADA FLUMINENSE)
6.1 | SERVIÇO | Serviços técnicos de engenharia especializada para fabricação, montagem e integração, testes de fábrica e entrega dos conjuntos eletromecânicos compostos por tubos e conexões de aço, válvulas, instrumentos de medição e componentes acessórios (spools) | UND | 1 | 4699394.3777 | 4699394.3777
6.2 | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DN 1800 MM PN 16 | Tubo Sensor de invólocro de aço carbono, com flange de aço carbono, tipo Sobreposto, face plana, certificado pela AWWA C207, classe de pressão CL. E AWWA C207.Revestimento EPDM ou NBR. Conversor com invólocro com proteção superior a IP67 e material AISI 316, alimentação Vcc, sinal de saída RS-485 Modbus RTU, conexão elétrica 1/2" NPT (F). LCD configurável com plaqueta de idenficação AISI 316 e selagem interna com resina. | PÇ | 1 | 1802866.1659 | 1802866.1659
6.3 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 1800 MM PN 16 | TUBO, PC, CC, ESP 12,7 mm, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B, CONF NORMA AWWA C200 | MT | 35 | 35915.4733 | 1257041.5655
6.4 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 100 MM PN16 | TUBO, PC, CC OU SC, SCH 40, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF NORMA ASME B36.10 | MT | 12 | 1162.9835 | 13955.8022
6.5 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 20 MM PN16 | TUBO, PL, SC, SCH 80, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF ASME B36.10 | MT | 2 | 132.4632 | 264.9264
6.6 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 1800 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: AWWA C207 TABELA 4, CL PN 16, PINTURA INT/EXT EM EPÓXI POLIAMIDA PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA, MODELO: JDTA (SIGLA-JDTA16), FABRICAÇÃO/MATERIAL: AÇO CARBONO/FERRO DÚCTIL NBR 6916 CL 42012. | PÇ | 2 | 176310.6629 | 352621.3259
6.7 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA 2000 x 1800 MM PN 16 | PC, ESP 11.9mm, MATERIAL: AC, ASTM A283/285 Gr. C, CONF NORMA: AWWA C208 (COMPRIMENTO Lr=48"). | PÇ | 4 | 116866.2267 | 467464.9068
6.8 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 1800 MM CL E | Material AFO, ASTM 105, conforme norma AWWA C207 TABELA 4. | PÇ | 10 | 147644.8967 | 1476448.9666
6.9 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 100 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 12 | 1180.6204 | 14167.4448
6.10 | FLANGE TIPO PE FACE PLANA DN 100 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 3 | 1175.7004 | 3527.1012
6.11 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 100 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 2 | 1172.6024 | 2345.2048
6.12 | FLANGE TIPO ES FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 382.3087 | 382.3087
6.13 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 419.6695 | 419.6695
6.14 | JUNTA INTEGRAL DN 1800 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 10 | 171616.4727 | 1716164.7272
6.15 | JUNTA INTEGRAL DN 100 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 14 | 2718.0015 | 38052.0208
6.16 | JUNTA INTEGRAL DN 40 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 1,6mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG ASME B16.5 | PÇ | 1 | 776.8248 | 776.8248
6.17 | PARAFUSO ESTOJO DN 1800 PN 16 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1 3/4" X COMP 7 1/2") | CJ | 6 | 63419.2085 | 380515.251
6.18 | PARAFUSO ESTOJO DN 100 PN 16 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 14 | 2770.7746 | 38790.8451
6.19 | PARAFUSO ESTOJO DN 40 PN 16 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 1 | 791.3695 | 791.3695
6.20 | TÊ RETO DN 100 PN 16 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr WPB, CONFORME NORMA: ASME B16.9 | PÇ | 6 | 878.471 | 5270.8258
6.21 | TÊ RETO DN 20 PN 16 | TÊ RETO, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 2 | 107.4871 | 214.9742
6.22 | CURVA 90º DN 100 PN 16 | CURVA 90º, RL, PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA: ASME B16.9. | PÇ | 1 | 620.0909 | 620.0909
6.23 | JOELHO 90º DN 20 PN 16 | JOELHO 90, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 3 | 41.8348 | 125.5045
6.24 | MEIA-LUVA DN 40 PN 16 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 1 | 54.7353 | 54.7353
6.25 | MEIA-LUVA DN 20 PN 16 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 4 | 43.9084 | 175.6337
6.26 | NIPLE RETO DN 20 PN 16 | TIPO UEL X UER (NPT), SCH 160, COMPRIMENTO 4", MATERIAL: AC, ASTM A106 Gr. B, CONF NORMA: ASTM A733 | PÇ | 6 | 29.9637 | 179.7822
6.27 | CAP DN 100 PN 16 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA ASME B16.9. | PÇ | 3 | 228.2662 | 684.7987
6.28 | TAMPÃO DN 20 PN 16 | RO (NPT), CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11. | PÇ | 2 | 43.4157 | 86.8313
6.29 | VÁLVULA DE CONTROLE MOTORIZADA DN 1800 MM PN 16 | Válvula tipo borboleta bi-excêntrica, em corpo de Ferro Fundido Nodular, pintura certificada pela NBR 60529 última versão e ANSI NSF 61, Sede em Aço Inox. 316 e haste em Aço Inox. 410. A válvula deve conter vedação BUNA-N ou EPDM, flange de Ferro Fundido Nodular, certificado pela AWWA C207, classe de pressão AWWA C207 de face plana, classe de vedação estanque ANSI/FCI 70-2, atuador Elétrico Inteligente - 1/4 de Volta com invólucro de alumínio com grau de proteção superior IP67, posição de falha na posição, chaves de abre/fecha e motor 120 V/60 Hz com grau de proteção superior IP67 de regime intermitente. A válvua deve ter acessórios como volante (automaticamente desacoplado com a energização do motor), com chave de torque e plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 1087010.5147 | 1087010.5147
6.30 | VÁLVULA ON / OFF MANUAL DN 1800 MM PN 16 | Válvula tipo borboleta bi-excêntrica, em corpo de Ferro Fundido Nodular, pintura certificada pela NBR 60529 última versão e ANSI NSF 61, Sede em Aço Inox. 316 e haste em Aço Inox. 410. A válvula deve conter vedação BUNA-N ou EPDM, flange de Ferro Fundido Nodular, certificado pela AWWA C207, classe de pressão AWWA C207 de face plana. A válvua deve ter acessórios como chave de posição aberta ZSH e fechada ZSL com sensor de proximidade, selado SPDT / 1-24 Vcc Beacon e plaqueta de identificação AISI 316, invólocro com grau de proteção superior a IP67 e caixa de engrenagens com volante. | PÇ | 1 | 986118.9117 | 986118.9117
6.31 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO PN 16 | O Transmissor de Pressão deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Faixa de calibração de 0 a 150 mca, Máxima Pressão Estática 100 mca, conexão ao processo 1/2" NPT (M) e precisão de 0,25% do span. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. O transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316, manifold tipo 2 vias AISI 316. | PÇ | 2 | 18969.8635 | 37939.7271
6.32 | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA PN 16 | O Transmissor de Temperatura deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Sensor tipo Pt100 (3 fios) de isolamento mineral (óxido de magnésio), bainha de material AISI 316, DE 6 mm, tolerância IEC 60751 classe A. Transmissor calibrado de 0 a 100 ºC, invólocro de AISI 316 com grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc (2 fios), sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 0,5 ºC. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. Poço tipo haste paralela de AISI 316, tubo soldado de diâmetro interno 6,6 mm, comprimento de inserção 275 mm. Cálculo de resistência conforme a ASME PTC 19.3 TW (última versão). transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316. | PÇ | 1 | 12929.3792 | 12929.3792
6.33 | MEDIDOR DE VAZÃO TIPO PITOT COLE DN 1800 MM PN 16 | Material da Sonda deve ser Latão, haste tipo não estacionário, oval, retrátil, conexão 1" BSPT com registro de derivação TAP, vedação certificada pela ANSI NSF 61 a instalação deve ser feita conforme a orientação Folha de Dados de Instrumentação. Deverá conter plaqueta de identificação ANSI 316 e pino de segurança para proteção mecânica dos taps na inserção da sonda | PÇ | 2 | 434196.4125 | 868392.8249
6.34 | DISPOSITIVO DE ANÁLISE DE QUALIDADE | Anexo VI – DISPOSITIVO DE ANÁLISE DE QUALIDADE DA ÁGUA - DAQ anexo a este Termo de Referência | PÇ | 1 | 353661.2891 | 353661.2891
6.35 | DETECTOR DE FUMAÇA | Detector tipo fotoelétrico com invólocro de ABS e grau de proteção superior a IP67. Alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1A @ 30 Vcc, sensibilidade 2,6 dB/m, distância de aplicação de 8 a 100 m, largura de aplicação 14 m, com autodiagnóstico e montagem no teto. Acessório de LED indicativo (Status, falha, alarme). | PÇ | 1 | 706.6756 | 706.6756
6.36 | DETECTOR DE HIDROGÊNIO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, faixa calibrada de 0 a 199% LIE, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, eletrônica microprocessada, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 2% (fundo de escala), tempo de resposta de T90 < 30 s, com autodiagnóstico, conexão elética 1/2" NPT (F). Deve conter acessórios como suporte de montagem AISI 316, kit de calibração e testes, indicador local de LCD, LED indicativo (Status, falha, alarme), terminal de programação - 1 para cada 30 instrumentos e plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 2482.5804 | 2482.5804
6.37 | SENSOR DE MOVIMENTO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, invólucro de material ABS e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1 A @ 30 Vcc, Compensação de temperatura, distância de aplicação 7m, campo de visão 360º. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 2 | 228.062 | 456.1239
6.38 | CONTROLADOR DE ACESSO | Tecnologia de Cartão de proximidade (RFID) e biometria digital, tipo stand alone, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Protocolo Wiegand (RS-485), frequência de operação de 125 kHz, antena interna, sinalização visual e sonora. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 2294.5592 | 2294.5592
6.39 | ALARME VISUAL E SONORO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, conexão elétrica 1/2" NPT (F). Sinalizador sonoro eletrônico, de operação contínua, intensidade sonora de no mínimo 100 dB e máximo de 130 dB a 1m de distância. Sinalizador Visual tipo Beacon, modo de operação pisca-pisca com lâmpada de LED. Acessórios: Suporte de Montagem AISI 316; Plaqueta de indentificação AISI 316; Prensa Cabo AISI 316. | PÇ | 2 | 5047.3464 | 10094.6927
6.40 | SENSOR DE ABERTURA E ACESSO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, conexão elétrica 1/2" NPT (F), contato tipo SPDT, capacidade 1 A @ 24 Vcc. Plaqueta de identificação AISI 316 e Bateria Interna com duração de 3 a 5 anos. | PÇ | 1 | 243.0414 | 243.0414
6.41 | LUZ DE EMERGÊNCIA | LED COM BATERIA RECARREGÁVEL | PÇ | 1 | 445.974 | 445.974
6.42 | CÂMERA CFTV | CÂMERA DE SEGURANÇA | PÇ | 2 | 494.1415 | 988.2829
6.43 | VÁLVULA ESFERA DN 100 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, BIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, TIPO LONGA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, CONFORME NORMA BS 5351/ASME B16.10, MATERIAL: ESFERA E HASTE-AISI ASTM A351-CF8M, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE). | PÇ | 3 | 5063.7378 | 15191.2135
6.44 | VÁLVULA GLOBO DN 100 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, HARE, CA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: INTERNOS AI AISI 410, FABRICADO CONFORME NORMA: ASME B16.10 | PÇ | 1 | 7552.0803 | 7552.0803
6.45 | VÁLVULA ESFERA DN 20 MM PN 16 | VÁLV ESFERA, ES, CL 800#, TRIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE), MATERIAL: CORPO/TAMPA-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: ESFERA/HASTE-AI ASTM A351-CF8M, FABRICADA: CONF NORMA BS 5351. | PÇ | 7 | 877.0369 | 6139.258
7 | PONTO DE MEDIÇÃO - CD-B4.008-2 (NOVA ADUTORA DA BAIXADA FLUMINENSE)
7.1 | SERVIÇO | Serviços técnicos de engenharia especializada para fabricação, montagem e integração, testes de fábrica e entrega dos conjuntos eletromecânicos compostos por tubos e conexões de aço, válvulas, instrumentos de medição e componentes acessórios (spools) | UND | 1 | 1693212.893 | 1693212.893
7.2 | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DN 1200 MM PN 16 | Tubo Sensor de invólocro de aço carbono, com flange de aço carbono, tipo Sobreposto, face plana, certificado pela AWWA C207, classe de pressão CL. E AWWA C207.Revestimento EPDM ou NBR. Conversor com invólocro com proteção superior a IP67 e material AISI 316, alimentação Vcc, sinal de saída RS-485 Modbus RTU, conexão elétrica 1/2" NPT (F). LCD configurável com plaqueta de idenficação AISI 316 e selagem interna com resina. | PÇ | 1 | 427855.1202 | 427855.1202
7.3 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 1200 MM PN 16 | TUBO, PC, CC, ESP 8.7mm, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B, CONF NORMA AWWA C200. | MT | 23 | 16546.2251 | 380563.1778
7.4 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 100 MM PN16 | TUBO, PC, CC OU SC, SCH 40, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF NORMA ASME B36.10 | MT | 10 | 1160.9135 | 11609.1352
7.5 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 20 MM PN16 | TUBO, PL, SC, SCH 80, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF ASME B36.10 | MT | 2 | 149.2108 | 298.4215
7.6 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 1200 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: AWWA C207 TABELA 4, CL PN 16, PINTURA INT/EXT EM EPÓXI POLIAMIDA PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA, MODELO: JDTA (SIGLA-JDTA16), FABRICAÇÃO/MATERIAL: AÇO CARBONO/FERRO DÚCTIL NBR 6916 CL 42012. | PÇ | 2 | 64545.145 | 129090.2899
7.7 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 1200 MM CL E | Material AFO, ASTM 105, conforme norma AWWA C207 TABELA 4. | PÇ | 10 | 62582.2063 | 625822.0633
7.8 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 100 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 12 | 1170.9884 | 14051.8608
7.9 | FLANGE TIPO PE FACE PLANA DN 100 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 3 | 1180.6464 | 3541.9392
7.10 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 100 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 2 | 1182.0764 | 2364.1528
7.11 | FLANGE TIPO ES FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 383.1687 | 383.1687
7.12 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 422.3055 | 422.3055
7.13 | JUNTA INTEGRAL DN 1200 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 10 | 65412.393 | 654123.9297
7.14 | JUNTA INTEGRAL DN 100 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 14 | 2722.4435 | 38114.2088
7.15 | JUNTA INTEGRAL DN 40 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 1,6mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG ASME B16.5 | PÇ | 1 | 769.3408 | 769.3408
7.16 | PARAFUSO ESTOJO DN 1200 PN 16 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1 3/4" X COMP 7 1/2") | CJ | 6 | 23400.4062 | 140402.4371
7.17 | PARAFUSO ESTOJO DN 100 PN 16 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 14 | 2790.2766 | 39063.8731
7.18 | PARAFUSO ESTOJO DN 40 PN 16 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 1 | 798.2095 | 798.2095
7.19 | TÊ RETO DN 100 PN 16 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr WPB, CONFORME NORMA: ASME B16.9 | PÇ | 6 | 875.635 | 5253.8098
7.20 | TÊ RETO DN 20 PN 16 | TÊ RETO, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 2 | 107.4831 | 214.9662
7.21 | CURVA 90º DN 100 PN 16 | CURVA 90º, RL, PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA: ASME B16.9. | PÇ | 1 | 620.9569 | 620.9569
7.22 | JOELHO 90º DN 20 PN 16 | JOELHO 90, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 3 | 41.9448 | 125.8345
7.23 | MEIA-LUVA DN 40 PN 16 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 1 | 54.2333 | 54.2333
7.24 | MEIA-LUVA DN 20 PN 16 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 4 | 43.7644 | 175.0577
7.25 | NIPLE RETO DN 20 PN 16 | TIPO UEL X UER (NPT), SCH 160, COMPRIMENTO 4", MATERIAL: AC, ASTM A106 Gr. B, CONF NORMA: ASTM A733 | PÇ | 6 | 29.9057 | 179.4342
7.26 | CAP DN 100 PN 16 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA ASME B16.9. | PÇ | 3 | 227.3882 | 682.1647
7.27 | TAMPÃO DN 20 PN 16 | RO (NPT), CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11. | PÇ | 2 | 43.5857 | 87.1713
7.28 | VÁLVULA DE CONTROLE MOTORIZADA DN 1200 MM PN 16 | Válvula tipo borboleta bi-excêntrica, em corpo de Ferro Fundido Nodular, pintura certificada pela NBR 60529 última versão e ANSI NSF 61, Sede em Aço Inox. 316 e haste em Aço Inox. 410. A válvula deve conter vedação BUNA-N ou EPDM, flange de Ferro Fundido Nodular, certificado pela AWWA C207, classe de pressão AWWA C207 de face plana, classe de vedação estanque ANSI/FCI 70-2, atuador Elétrico Inteligente - 1/4 de Volta com invólucro de alumínio com grau de proteção superior IP67, posição de falha na posição, chaves de abre/fecha e motor 120 V/60 Hz com grau de proteção superior IP67 de regime intermitente. A válvua deve ter acessórios como volante (automaticamente desacoplado com a energização do motor), com chave de torque e plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 409417.0939 | 409417.0939
7.29 | VÁLVULA ON / OFF MANUAL DN 1200 MM PN 16 | Válvula tipo borboleta bi-excêntrica, em corpo de Ferro Fundido Nodular, pintura certificada pela NBR 60529 última versão e ANSI NSF 61, Sede em Aço Inox. 316 e haste em Aço Inox. 410. A válvula deve conter vedação BUNA-N ou EPDM, flange de Ferro Fundido Nodular, certificado pela AWWA C207, classe de pressão AWWA C207 de face plana. A válvua deve ter acessórios como chave de posição aberta ZSH e fechada ZSL com sensor de proximidade, selado SPDT / 1-24 Vcc Beacon e plaqueta de identificação AISI 316, invólocro com grau de proteção superior a IP67 e caixa de engrenagens com volante. | PÇ | 1 | 363560.5607 | 363560.5607
7.30 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO PN 16 | O Transmissor de Pressão deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Faixa de calibração de 0 a 150 mca, Máxima Pressão Estática 100 mca, conexão ao processo 1/2" NPT (M) e precisão de 0,25% do span. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. O transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316, manifold tipo 2 vias AISI 316. | PÇ | 2 | 18875.0775 | 37750.1551
7.31 | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA PN 16 | O Transmissor de Temperatura deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Sensor tipo Pt100 (3 fios) de isolamento mineral (óxido de magnésio), bainha de material AISI 316, DE 6 mm, tolerância IEC 60751 classe A. Transmissor calibrado de 0 a 100 ºC, invólocro de AISI 316 com grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc (2 fios), sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 0,5 ºC. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. Poço tipo haste paralela de AISI 316, tubo soldado de diâmetro interno 6,6 mm, comprimento de inserção 275 mm. Cálculo de resistência conforme a ASME PTC 19.3 TW (última versão). transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316. | PÇ | 1 | 12766.8312 | 12766.8312
7.32 | MEDIDOR DE VAZÃO TIPO PITOT COLE DN 1200 MM PN 16 | Material da Sonda deve ser Latão, haste tipo não estacionário, oval, retrátil, conexão 1" BSPT com registro de derivação TAP, vedação certificada pela ANSI NSF 61 a instalação deve ser feita conforme a orientação Folha de Dados de Instrumentação. Deverá conter plaqueta de identificação ANSI 316 e pino de segurança para proteção mecânica dos taps na inserção da sonda | PÇ | 2 | 163091.2944 | 326182.5887
7.33 | DISPOSITIVO DE ANÁLISE DE QUALIDADE | Anexo VI – DISPOSITIVO DE ANÁLISE DE QUALIDADE DA ÁGUA - DAQ anexo a este Termo de Referência | PÇ | 1 | 353779.7631 | 353779.7631
7.34 | DETECTOR DE FUMAÇA | Detector tipo fotoelétrico com invólocro de ABS e grau de proteção superior a IP67. Alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1A @ 30 Vcc, sensibilidade 2,6 dB/m, distância de aplicação de 8 a 100 m, largura de aplicação 14 m, com autodiagnóstico e montagem no teto. Acessório de LED indicativo (Status, falha, alarme). | PÇ | 1 | 706.7076 | 706.7076
7.35 | DETECTOR DE HIDROGÊNIO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, faixa calibrada de 0 a 199% LIE, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, eletrônica microprocessada, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 2% (fundo de escala), tempo de resposta de T90 < 30 s, com autodiagnóstico, conexão elética 1/2" NPT (F). Deve conter acessórios como suporte de montagem AISI 316, kit de calibração e testes, indicador local de LCD, LED indicativo (Status, falha, alarme), terminal de programação - 1 para cada 30 instrumentos e plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 2487.8704 | 2487.8704
7.36 | SENSOR DE MOVIMENTO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, invólucro de material ABS e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1 A @ 30 Vcc, Compensação de temperatura, distância de aplicação 7m, campo de visão 360º. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 227.564 | 227.564
7.37 | CONTROLADOR DE ACESSO | Tecnologia de Cartão de proximidade (RFID) e biometria digital, tipo stand alone, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Protocolo Wiegand (RS-485), frequência de operação de 125 kHz, antena interna, sinalização visual e sonora. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 2274.6252 | 2274.6252
7.38 | ALARME VISUAL E SONORO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, conexão elétrica 1/2" NPT (F). Sinalizador sonoro eletrônico, de operação contínua, intensidade sonora de no mínimo 100 dB e máximo de 130 dB a 1m de distância. Sinalizador Visual tipo Beacon, modo de operação pisca-pisca com lâmpada de LED. Acessórios: Suporte de Montagem AISI 316; Plaqueta de indentificação AISI 316; Prensa Cabo AISI 316. | PÇ | 2 | 5010.2864 | 10020.5727
7.39 | SENSOR DE ABERTURA E ACESSO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, conexão elétrica 1/2" NPT (F), contato tipo SPDT, capacidade 1 A @ 24 Vcc. Plaqueta de identificação AISI 316 e Bateria Interna com duração de 3 a 5 anos. | PÇ | 1 | 245.4334 | 245.4334
7.40 | LUZ DE EMERGÊNCIA | LED COM BATERIA RECARREGÁVEL | PÇ | 1 | 444.774 | 444.774
7.41 | CÂMERA CFTV | CÂMERA DE SEGURANÇA | PÇ | 2 | 494.3715 | 988.7429
7.42 | VÁLVULA ESFERA DN 100 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, BIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, TIPO LONGA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, CONFORME NORMA BS 5351/ASME B16.10, MATERIAL: ESFERA E HASTE-AISI ASTM A351-CF8M, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE). | PÇ | 3 | 5039.6238 | 15118.8715
7.43 | VÁLVULA GLOBO DN 100 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, HARE, CA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: INTERNOS AI AISI 410, FABRICADO CONFORME NORMA: ASME B16.10 | PÇ | 1 | 7581.9663 | 7581.9663
7.44 | VÁLVULA ESFERA DN 20 MM PN 16 | VÁLV ESFERA, ES, CL 800#, TRIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE), MATERIAL: CORPO/TAMPA-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: ESFERA/HASTE-AI ASTM A351-CF8M, FABRICADA: CONF NORMA BS 5351. | PÇ | 7 | 881.5569 | 6170.898
8 | PONTO DE MEDIÇÃO - B1-B1.001 (1000 AMENDOEIRA)
8.1 | SERVIÇO | Serviços técnicos de engenharia especializada para fabricação, montagem e integração, testes de fábrica e entrega dos conjuntos eletromecânicos compostos por tubos e conexões de aço, válvulas, instrumentos de medição e componentes acessórios (spools) | UND | 1 | 1378713.9128 | 1378713.9128
8.2 | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DN 1000 MM PN 10 | Tubo Sensor de invólocro de aço carbono, com flange de aço carbono, tipo Sobreposto, face plana, certificado pela AWWA C207, classe de pressão CL. D AWWA C207.Revestimento EPDM ou NBR. Conversor com invólocro com proteção IP67 e material AISI 316, alimentação Vcc, sinal de saída RS-485 Modbus RTU, conexão elétrica 1/2" NPT (F). LCD configurável com plaqueta de idenficação AISI 316 e selagem interna com resina. | PÇ | 1 | 276834.8502 | 276834.8502
8.3 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 1000 MM PN 10 | TUBO, PC, CC, ESP 11.9mm, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B, CONF ASME B36.10 | MT | 20 | 18588.416 | 371768.3203
8.4 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 100 MM PN10 | TUBO, PC, CC OU SC, SCH 40, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF NORMA ASME B36.10 | MT | 10 | 1171.9055 | 11719.0552
8.5 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 20 MM PN10 | TUBO, PL, SC, SCH 80, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF ASME B36.10 | MT | 2 | 149.2908 | 298.5815
8.6 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 1000 MM PN 10 | FLANGE CONFORME NORMA: AWWA C207 TABELA 2, CL PN 10, PINTURA INT/EXT EM EPÓXI POLIAMIDA PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA, MODELO: JDTA (SIGLA-JDTA10), FABRICAÇÃO/MATERIAL: AÇO CARBONO/FERRO DÚCTIL NBR 6916 CL 42012. | PÇ | 3 | 47137.8099 | 141413.4297
8.7 | CONEXÃO TIPO FLANGE X BOLSA PN 1000 MM PN 10 | PEÇA DE TRANSIÇÃO, COM TRAVAMENTO, FLANGE CONFORME NORMA: AWWA C207 TABELA 2, CL PN 10, PINTURA INT/EXT EM BETUME PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA, MODELO: JTE (SIGLA-EFJTE10) FABRICAÇÃO/MATERIAL CONF NORMA: NBR 7675/15420. | PÇ | 6 | 64355.9776 | 386135.8653
8.8 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 1000 MM CL D (175-150 PSI) | Material AFO, ASTM 105, conforme norma AWWA C207 TABELA 2. | PÇ | 18 | 44690.8791 | 804435.8231
8.9 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 100 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 8 | 1169.9464 | 9359.5712
8.10 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 100 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 2 | 1174.4504 | 2348.9008
8.11 | FLANGE TIPO ES FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 383.8067 | 383.8067
8.12 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 420.2015 | 420.2015
8.13 | JUNTA INTEGRAL DN 1000 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 14 | 47746.7759 | 668454.8625
8.14 | JUNTA INTEGRAL DN 100 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 18 | 2718.7095 | 48936.7707
8.15 | JUNTA INTEGRAL DN 40 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 1,6mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG ASME B16.5 | PÇ | 1 | 775.7208 | 775.7208
8.16 | PARAFUSO ESTOJO DN 1000 PN 10 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1 3/4" X COMP 7 1/2") | CJ | 6 | 16852.345 | 101114.0698
8.17 | PARAFUSO ESTOJO DN 100 PN 10 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 14 | 2569.1166 | 35967.6331
8.18 | PARAFUSO ESTOJO DN 40 PN 10 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 1 | 788.3535 | 788.3535
8.19 | TÊ RETO DN 100 PN 16 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr WPB, CONFORME NORMA: ASME B16.9 | PÇ | 6 | 873.769 | 5242.6138
8.20 | TÊ RETO DN 20 PN 16 | TÊ RETO, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 2 | 107.1871 | 214.3742
8.21 | CURVA 90º DN 100 PN 16 | CURVA 90º, RL, PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA: ASME B16.9. | PÇ | 1 | 623.0209 | 623.0209
8.22 | JOELHO 90º DN 20 PN 16 | JOELHO 90, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 3 | 41.8228 | 125.4685
8.23 | MEIA-LUVA DN 40 PN 16 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 1 | 54.6013 | 54.6013
8.24 | MEIA-LUVA DN 20 PN 16 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 4 | 43.8804 | 175.5217
8.25 | NIPLE RETO DN 20 PN 16 | TIPO UEL X UER (NPT), SCH 160, COMPRIMENTO 4", MATERIAL: AC, ASTM A106 Gr. B, CONF NORMA: ASTM A733 | PÇ | 6 | 29.7217 | 178.3302
8.26 | CAP DN 100 PN 16 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA ASME B16.9. | PÇ | 3 | 227.8482 | 683.5447
8.27 | TAMPÃO DN 20 PN 16 | RO (NPT), CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11. | PÇ | 2 | 43.7357 | 87.4713
8.28 | VÁLVULA DE CONTROLE MOTORIZADA DN 1000 MM PN 10 | Válvula tipo borboleta bi-excêntrica, em corpo de Ferro Fundido Nodular, pintura certificada pela NBR 60529 última versão e ANSI NSF 61, Sede em Aço Inox. 316 e haste em Aço Inox. 410. A válvula deve conter vedação BUNA-N ou EPDM, flange de Ferro Fundido Nodular, certificado pela AWWA C207, classe de pressão AWWA C207 de face plana, classe de vedação estanque ANSI/FCI 70-2, atuador Elétrico Inteligente - 1/4 de Volta com invólucro de alumínio com grau de proteção superior IP67, posição de falha na posição, chaves de abre/fecha e motor 120 V/60 Hz com grau de proteção superior IP67 de regime intermitente. A válvua deve ter acessórios como volante (automaticamente desacoplado com a energização do motor), com chave de torque e plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 278444.0183 | 278444.0183
8.29 | VÁLVULA ON / OFF MANUAL DN 1000 MM PN 10 | Válvula tipo borboleta bi-excêntrica, em corpo de Ferro Fundido Nodular, pintura certificada pela NBR 60529 ultima versão e ANSI NSF 61, Sede em Aço Inox. 316 e haste em Aço Inox. 410. A válvula deve conter vedação BUNA-N ou EPDM, flange de Ferro Fundido Nodular, certificado pela AWWA C207, classe de pressão AWWA C207 de face plana. A válvua deve ter acessórios como chave de posição aberta ZSH e fechada ZSL com sensor de proximidade, selado SPDT / 1-24 Vcc Beacon e plaqueta de identificação AISI 316, invólocro com grau de proteção superior a IP67 e caixa de engrenagens com volante. | PÇ | 1 | 196215.9037 | 196215.9037
8.30 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO PN 10 | O Transmissor de Pressão deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Faixa de calibração de 0 a 150 mca, Máxima Pressão Estática 100 mca, conexão ao processo 1/2" NPT (M) e precisão de 0,25% do span. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. O transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316, manifold tipo 2 vias AISI 316. | PÇ | 2 | 11439.2656 | 22878.5313
8.31 | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA PN 10 | O Transmissor de Temperatura deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Sensor tipo Pt100 (3 fios) de isolamento mineral (óxido de magnésio), bainha de material AISI 316, DE 6 mm, tolerância IEC 60751 classe A. Transmissor calibrado de 0 a 100 ºC, invólocro de AISI 316 com grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc (2 fios), sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 0,5 ºC. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. Poço tipo haste paralela de AISI 316, tubo soldado de diâmetro interno 6,6 mm, comprimento de inserção 275 mm. Cálculo de resistência conforme a ASME PTC 19.3 TW (última versão). transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316. | PÇ | 1 | 6760.3485 | 6760.3485
8.32 | MEDIDOR DE VAZÃO TIPO PITOT COLE DN 1000 MM PN 10 | Material da Sonda deve ser Latão, haste tipo não estacionário, oval, retrátil, conexão 1" BSPT com registro de derivação TAP, vedação certificada pela ANSI NSF 61 a instalação deve ser feita conforme a orientação Folha de Dados de Instrumentação. Deverá conter plaqueta de identificação ANSI 316 e pino de segurança para proteção mecânica dos taps na inserção da sonda | PÇ | 2 | 162603.4424 | 325206.8847
8.33 | DISPOSITIVO DE ANÁLISE DE QUALIDADE | Anexo VI – DISPOSITIVO DE ANÁLISE DE QUALIDADE DA ÁGUA - DAQ anexo a este Termo de Referência | PÇ | 1 | 355335.7331 | 355335.7331
8.34 | DETECTOR DE FUMAÇA | Detector tipo fotoelétrico com invólocro de ABS e grau de proteção superior a IP67. Alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1A @ 30 Vcc, sensibilidade 2,6 dB/m, distância de aplicação de 8 a 100 m, largura de aplicação 14 m, com autodiagnóstico e montagem no teto. Acessório de LED indicativo (Status, falha, alarme). | PÇ | 1 | 709.9656 | 709.9656
8.35 | DETECTOR DE HIDROGÊNIO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, faixa calibrada de 0 a 199% LIE, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, eletrônica microprocessada, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 2% (fundo de escala), tempo de resposta de T90 < 30 s, com autodiagnóstico, conexão elética 1/2" NPT (F). Deve conter acessórios como suporte de montagem AISI 316, kit de calibração e testes, indicador local de LCD, LED indicativo (Status, falha, alarme), terminal de programação - 1 para cada 30 instrumentos e plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 2490.6324 | 2490.6324
8.36 | SENSOR DE MOVIMENTO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, invólucro de material ABS e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1 A @ 30 Vcc, Compensação de temperatura, distância de aplicação 7m, campo de visão 360º. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 228.542 | 228.542
8.37 | CONTROLADOR DE ACESSO | Tecnologia de Cartão de proximidade (RFID) e biometria digital, tipo stand alone, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Protocolo Wiegand (RS-485), frequência de operação de 125 kHz, antena interna, sinalização visual e sonora. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 2295.0372 | 2295.0372
8.38 | ALARME VISUAL E SONORO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, conexão elétrica 1/2" NPT (F). Sinalizador sonoro eletrônico, de operação contínua, intensidade sonora de no mínimo 100 dB e máximo de 130 dB a 1m de distância. Sinalizador Visual tipo Beacon, modo de operação pisca-pisca com lâmpada de LED. Acessórios: Suporte de Montagem AISI 316; Plaqueta de indentificação AISI 316; Prensa Cabo AISI 316. | PÇ | 1 | 5055.9704 | 5055.9704
8.39 | SENSOR DE ABERTURA E ACESSO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, conexão elétrica 1/2" NPT (F), contato tipo SPDT, capacidade 1 A @ 24 Vcc. Plaqueta de identificação AISI 316 e Bateria Interna com duração de 3 a 5 anos. | PÇ | 5 | 244.7194 | 1223.597
8.40 | LUZ DE EMERGÊNCIA | LED COM BATERIA RECARREGÁVEL | PÇ | 1 | 445.87 | 445.87
8.41 | CÂMERA CFTV | CÂMERA DE SEGURANÇA | PÇ | 3 | 498.3275 | 1494.9824
8.42 | BOMBA SAPO ACIONADA POR NÍVEL | BOMBA SAPO COM SENSOR DE ALAGAMENTO (CHAVE DE NÍVEL) | PÇ | 3 | 7480.3161 | 22440.9483
8.43 | VÁLVULA ESFERA DN 100 MM PN 10 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, BIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, TIPO LONGA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, CONFORME NORMA BS 5351/ASME B16.10, MATERIAL: ESFERA E HASTE-AISI ASTM A351-CF8M, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE). | PÇ | 4 | 3952.4435 | 15809.7739
8.44 | VÁLVULA GLOBO DN 100 MM PN 10 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, HARE, CA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: INTERNOS AI AISI 410, FABRICADO CONFORME NORMA: ASME B16.10 | PÇ | 2 | 3653.052 | 7306.1039
8.45 | VÁLVULA ESFERA DN 20 MM PN 10 | VÁLV ESFERA, ES, CL 800#, TRIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE), MATERIAL: CORPO/TAMPA-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: ESFERA/HASTE-AI ASTM A351-CF8M, FABRICADA: CONF NORMA BS 5351. | PÇ | 7 | 883.4189 | 6183.932
9 | PONTO DE MEDIÇÃO - B1-B1.002 (3ª LINHA AMENDOEIRA)
9.1 | SERVIÇO | Serviços técnicos de engenharia especializada para fabricação, montagem e integração, testes de fábrica e entrega dos conjuntos eletromecânicos compostos por tubos e conexões de aço, válvulas, instrumentos de medição e componentes acessórios (spools) | UND | 1 | 993495.1002 | 993495.1002
9.2 | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DN 900 MM PN 16 | Tubo Sensor de invólocro de aço carbono, com flange de aço carbono, tipo Sobreposto, face plana, certificado pela AWWA C207, classe de pressão CL. E AWWA C207.Revestimento EPDM ou NBR. Conversor com invólocro com proteção superior a IP67 e material AISI 316, alimentação Vcc, sinal de saída RS-485 Modbus RTU, conexão elétrica 1/2" NPT (F). LCD configurável com plaqueta de idenficação AISI 316 e selagem interna com resina. | PÇ | 1 | 330340.2129 | 330340.2129
9.3 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 900 MM PN 16 | TUBO, PC, CC, ESP 7,9mm, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B, CONF ASME B36.10 | MT | 18 | 11192.0387 | 201456.6968
9.4 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 80 MM PN16 | TUBO, PC, CC OU SC, SCH 40, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF NORMA ASME B36.10 | MT | 10 | 5173.323 | 51733.2304
9.5 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 20 MM PN16 | TUBO, PL, SC, SCH 80, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF ASME B36.10 | MT | 2 | 150.9575 | 301.915
9.6 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 900 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: AWWA C207 TABELA 3, CL PN 16, PINTURA INT/EXT EM EPÓXI POLIAMIDA PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA, MODELO: JDTA (SIGLA-JDTA16), FABRICAÇÃO/MATERIAL: AÇO CARBONO/FERRO DÚCTIL NBR 6916 CL 42012. | PÇ | 3 | 46593.7679 | 139781.3037
9.7 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA 1000 x 900 MM PN 16 | MATERIAL EM AFO ASTM A234 GR. WPB, CONF. ASME B16.9 | PÇ | 6 | 28842.4768 | 173054.8609
9.8 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 900 MM CL E | Material AFO, ASTM 105, conforme norma AWWA C207 TABELA 4. | PÇ | 12 | 35598.4611 | 427181.5328
9.9 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 80 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 6 | 800.4711 | 4802.8264
9.10 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 80 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 2 | 805.9551 | 1611.9101
9.11 | FLANGE TIPO ES FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 381.8087 | 381.8087
9.12 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 422.1335 | 422.1335
9.13 | JUNTA INTEGRAL DN 900 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 14 | 40324.2132 | 564538.985
9.14 | JUNTA INTEGRAL DN 80 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 18 | 2696.7615 | 48541.7067
9.15 | JUNTA INTEGRAL DN 40 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 1,6mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG ASME B16.5 | PÇ | 1 | 776.6048 | 776.6048
9.16 | PARAFUSO ESTOJO DN 900 PN 10 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1 3/4" X COMP 7 1/2") | CJ | 6 | 14339.6558 | 86037.9348
9.17 | PARAFUSO ESTOJO DN 80 PN 10 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 14 | 2783.1326 | 38963.8571
9.18 | PARAFUSO ESTOJO DN 40 PN 10 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 1 | 796.8315 | 796.8315
9.19 | TÊ RETO DN 80 PN 16 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr WPB, CONFORME NORMA: ASME B16.9 | PÇ | 6 | 739.5894 | 4437.5364
9.20 | TÊ RETO DN 20 PN 16 | TÊ RETO, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 2 | 107.6591 | 215.3182
9.21 | CURVA 90º DN 80 PN 16 | CURVA 90º, RL, PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA: ASME B16.9. | PÇ | 1 | 332.3968 | 332.3968
9.22 | JOELHO 90º DN 20 PN 16 | JOELHO 90, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 3 | 41.6108 | 124.8325
9.23 | MEIA-LUVA DN 40 PN 16 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 1 | 54.4193 | 54.4193
9.24 | MEIA-LUVA DN 20 PN 16 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 4 | 43.5784 | 174.3137
9.25 | NIPLE RETO DN 20 PN 16 | TIPO UEL X UER (NPT), SCH 160, COMPRIMENTO 4", MATERIAL: AC, ASTM A106 Gr. B, CONF NORMA: ASTM A733 | PÇ | 6 | 29.8357 | 179.0142
9.26 | CAP DN 80 PN 16 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA ASME B16.9. | PÇ | 3 | 98.4845 | 295.4536
9.27 | TAMPÃO DN 20 PN 16 | RO (NPT), CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11. | PÇ | 2 | 43.6977 | 87.3953
9.28 | VÁLVULA DE CONTROLE MOTORIZADA DN 900 MM PN 16 | Válvula tipo borboleta bi-excêntrica, em corpo de Ferro Fundido Nodular, pintura certificada pela NBR 60529 última versão e ANSI NSF 61, Sede em Aço Inox. 316 e haste em Aço Inox. 410. A válvula deve conter vedação BUNA-N ou EPDM, flange de Ferro Fundido Nodular, certificado pela AWWA C207, classe de pressão AWWA C207 de face plana, classe de vedação estanque ANSI/FCI 70-2, atuador Elétrico Inteligente - 1/4 de Volta com invólucro de alumínio com grau de proteção superior IP67, posição de falha na posição, chaves de abre/fecha e motor 120 V/60 Hz com grau de proteção superior IP67 de regime intermitente. A válvua deve ter acessórios como volante (automaticamente desacoplado com a energização do motor), com chave de torque e plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 234030.6177 | 234030.6177
9.29 | VÁLVULA ON / OFF MANUAL DN 900 MM PN 16 | Válvula tipo borboleta bi-excêntrica, em corpo de Ferro Fundido Nodular, pintura certificada pela NBR 60529 última versão e ANSI NSF 61, Sede em Aço Inox. 316 e haste em Aço Inox. 410. A válvula deve conter vedação BUNA-N ou EPDM, flange de Ferro Fundido Nodular, certificado pela AWWA C207, classe de pressão AWWA C207 de face plana. A válvua deve ter acessórios como chave de posição aberta ZSH e fechada ZSL com sensor de proximidade, selado SPDT / 1-24 Vcc Beacon e plaqueta de identificação AISI 316, invólocro com grau de proteção superior a IP67 e caixa de engrenagens com volante. | PÇ | 1 | 171230.4535 | 171230.4535
9.30 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO PN 16 | O Transmissor de Pressão deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Faixa de calibração de 0 a 150 mca, Máxima Pressão Estática 100 mca, conexão ao processo 1/2" NPT (M) e precisão de 0,25% do span. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. O transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316, manifold tipo 2 vias AISI 316. | PÇ | 2 | 18847.3015 | 37694.6031
9.31 | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA PN 16 | O Transmissor de Temperatura deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Sensor tipo Pt100 (3 fios) de isolamento mineral (óxido de magnésio), bainha de material AISI 316, DE 6 mm, tolerância IEC 60751 classe A. Transmissor calibrado de 0 a 100 ºC, invólocro de AISI 316 com grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc (2 fios), sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 0,5 ºC. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. Poço tipo haste paralela de AISI 316, tubo soldado de diâmetro interno 6,6 mm, comprimento de inserção 275 mm. Cálculo de resistência conforme a ASME PTC 19.3 TW (última versão). transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316. | PÇ | 1 | 12826.3292 | 12826.3292
9.32 | MEDIDOR DE VAZÃO TIPO PITOT COLE DN 900 MM PN 16 | Material da Sonda deve ser Latão, haste tipo não estacionário, oval, retrátil, conexão 1" BSPT com registro de derivação TAP, vedação certificada pela ANSI NSF 61 a instalação deve ser feita conforme a orientação Folha de Dados de Instrumentação. Deverá conter plaqueta de identificação ANSI 316 e pino de segurança para proteção mecânica dos taps na inserção da sonda | PÇ | 2 | 138616.1501 | 277232.3002
9.33 | DETECTOR DE FUMAÇA | Detector tipo fotoelétrico com invólocro de ABS e grau de proteção superior a IP67. Alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1A @ 30 Vcc, sensibilidade 2,6 dB/m, distância de aplicação de 8 a 100 m, largura de aplicação 14 m, com autodiagnóstico e montagem no teto. Acessório de LED indicativo (Status, falha, alarme). | PÇ | 1 | 712.3496 | 712.3496
9.34 | DETECTOR DE HIDROGÊNIO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, faixa calibrada de 0 a 199% LIE, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, eletrônica microprocessada, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 2% (fundo de escala), tempo de resposta de T90 < 30 s, com autodiagnóstico, conexão elética 1/2" NPT (F). Deve conter acessórios como suporte de montagem AISI 316, kit de calibração e testes, indicador local de LCD, LED indicativo (Status, falha, alarme), terminal de programação - 1 para cada 30 instrumentos e plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 2490.8044 | 2490.8044
9.35 | SENSOR DE MOVIMENTO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, invólucro de material ABS e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1 A @ 30 Vcc, Compensação de temperatura, distância de aplicação 7m, campo de visão 360º. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 227.332 | 227.332
9.36 | CONTROLADOR DE ACESSO | Tecnologia de Cartão de proximidade (RFID) e biometria digital, tipo stand alone, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Protocolo Wiegand (RS-485), frequência de operação de 125 kHz, antena interna, sinalização visual e sonora. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 2295.3552 | 2295.3552
9.37 | ALARME VISUAL E SONORO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, conexão elétrica 1/2" NPT (F). Sinalizador sonoro eletrônico, de operação contínua, intensidade sonora de no mínimo 100 dB e máximo de 130 dB a 1m de distância. Sinalizador Visual tipo Beacon, modo de operação pisca-pisca com lâmpada de LED. Acessórios: Suporte de Montagem AISI 316; Plaqueta de indentificação AISI 316; Prensa Cabo AISI 316. | PÇ | 1 | 5048.5124 | 5048.5124
9.38 | SENSOR DE ABERTURA E ACESSO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, conexão elétrica 1/2" NPT (F), contato tipo SPDT, capacidade 1 A @ 24 Vcc. Plaqueta de identificação AISI 316 e Bateria Interna com duração de 3 a 5 anos. | PÇ | 5 | 244.5034 | 1222.517
9.39 | LUZ DE EMERGÊNCIA | LED COM BATERIA RECARREGÁVEL | PÇ | 1 | 447.67 | 447.67
9.40 | CÂMERA CFTV | CÂMERA DE SEGURANÇA | PÇ | 3 | 498.9715 | 1496.9144
9.41 | BOMBA SAPO ACIONADA POR NÍVEL | BOMBA SAPO COM SENSOR DE ALAGAMENTO (CHAVE DE NÍVEL) | PÇ | 3 | 7451.4101 | 22354.2303
9.42 | VÁLVULA ESFERA DN 80 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, BIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, TIPO LONGA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, CONFORME NORMA BS 5351/ASME B16.10, MATERIAL: ESFERA E HASTE-AISI ASTM A351-CF8M, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE). | PÇ | 4 | 4043.2144 | 16172.8575
9.43 | VÁLVULA GLOBO DN 80 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, HARE, CA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: INTERNOS AI AISI 410, FABRICADO CONFORME NORMA: ASME B16.10 | PÇ | 2 | 5311.9633 | 10623.9266
9.44 | VÁLVULA ESFERA DN 20 MM PN 16 | VÁLV ESFERA, ES, CL 800#, TRIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE), MATERIAL: CORPO/TAMPA-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: ESFERA/HASTE-AI ASTM A351-CF8M, FABRICADA: CONF NORMA BS 5351. | PÇ | 6 | 879.0009 | 5274.0051
10 | PONTO DE MEDIÇÃO - B1-B1.004 (TRINDADE)
10.1 | SERVIÇO | Serviços técnicos de engenharia especializada para fabricação, montagem e integração, testes de fábrica e entrega dos conjuntos eletromecânicos compostos por tubos e conexões de aço, válvulas, instrumentos de medição e componentes acessórios (spools) | UND | 1 | 817820.4199 | 817820.4199
10.2 | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DN 700 MM PN 16 | Tubo Sensor de invólocro de aço carbono, com flange de aço carbono, tipo Sobreposto, face plana, certificado pela AWWA C207, classe de pressão CL. E AWWA C207.Revestimento EPDM ou NBR. Conversor com invólocro com proteção superior a IP67 e material AISI 316, alimentação Vcc, sinal de saída RS-485 Modbus RTU, conexão elétrica 1/2" NPT (F). LCD configurável com plaqueta de idenficação AISI 316 e selagem interna com resina. | PÇ | 1 | 225168.5054 | 225168.5054
10.3 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 700 MM DN 16 | TUBO, PC, CC, ESP 7,9mm, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B, CONF ASME B36.10 | MT | 14 | 8866.0425 | 124124.5956
10.4 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 80 MM PN16 | TUBO, PC, CC OU SC, SCH 40, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF NORMA ASME B36.10 | MT | 8 | 5056.887 | 40455.0963
10.5 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 20 MM PN16 | TUBO, PL, SC, SCH 80, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF ASME B36.10 | MT | 2 | 150.4088 | 300.8175
10.6 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 700 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: AWWA C207 TABELA 4, CL PN 16, PINTURA INT/EXT EM EPÓXI POLIAMIDA PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA, MODELO: JDTA (SIGLA-JDTA16), FABRICAÇÃO/MATERIAL: AÇO CARBONO/FERRO DÚCTIL NBR 6916 CL 42012. | PÇ | 3 | 38604.381 | 115813.1429
10.7 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA 1000 x 700 MM PN 16 | MATERIAL EM AFO ASTM A234 GR. WPB, CONF. ASME B16.9 | PÇ | 6 | 24781.2431 | 148687.4584
10.8 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 700 MM CL E | Material AFO, ASTM 105, conforme norma AWWA C207 TABELA 4. | PÇ | 12 | 21279.9011 | 255358.8136
10.9 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 80 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 8 | 804.7351 | 6437.8805
10.10 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 80 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 2 | 797.3571 | 1594.7141
10.11 | FLANGE TIPO ES FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 382.0687 | 382.0687
10.12 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 421.6215 | 421.6215
10.13 | JUNTA INTEGRAL DN 700 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 14 | 28885.0901 | 404391.261
10.14 | JUNTA INTEGRAL DN 80 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 18 | 2714.6535 | 48863.7627
10.15 | JUNTA INTEGRAL DN 40 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 1,6mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG ASME B16.5 | PÇ | 1 | 775.4088 | 775.4088
10.16 | PARAFUSO ESTOJO DN 700 PN 10 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1 3/4" X COMP 7 1/2") | CJ | 6 | 10225.896 | 61355.3759
10.17 | PARAFUSO ESTOJO DN 80 PN 10 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 14 | 2773.9926 | 38835.8971
10.18 | PARAFUSO ESTOJO DN 40 PN 10 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 1 | 793.2995 | 793.2995
10.19 | TÊ RETO DN 80 PN 16 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr WPB, CONFORME NORMA: ASME B16.9 | PÇ | 6 | 740.8574 | 4445.1444
10.20 | TÊ RETO DN 20 PN 16 | TÊ RETO, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 2 | 107.9131 | 215.8262
10.21 | CURVA 90º DN 80 PN 16 | CURVA 90º, RL, PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA: ASME B16.9. | PÇ | 1 | 333.1548 | 333.1548
10.22 | JOELHO 90º DN 20 PN 16 | JOELHO 90, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 3 | 41.8048 | 125.4145
10.23 | MEIA-LUVA DN 40 PN 16 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 1 | 54.5133 | 54.5133
10.24 | MEIA-LUVA DN 20 PN 16 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 4 | 43.4224 | 173.6897
10.25 | NIPLE RETO DN 20 PN 16 | TIPO UEL X UER (NPT), SCH 160, COMPRIMENTO 4", MATERIAL: AC, ASTM A106 Gr. B, CONF NORMA: ASTM A733 | PÇ | 6 | 29.8097 | 178.8582
10.26 | CAP DN 80 PN 16 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA ASME B16.9. | PÇ | 3 | 97.8565 | 293.5696
10.27 | TAMPÃO DN 20 PN 16 | RO (NPT), CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11. | PÇ | 2 | 43.2857 | 86.5713
10.28 | VÁLVULA DE CONTROLE MOTORIZADA DN 700 MM PN 16 | Válvula tipo borboleta bi-excêntrica, em corpo de Ferro Fundido Nodular, pintura certificada pela NBR 60529 última versão e ANSI NSF 61, Sede em Aço Inox. 316 e haste em Aço Inox. 410. A válvula deve conter vedação BUNA-N ou EPDM, flange de Ferro Fundido Nodular, certificado pela AWWA C207, classe de pressão AWWA C207 de face plana, classe de vedação estanque ANSI/FCI 70-2, atuador Elétrico Inteligente - 1/4 de Volta com invólucro de alumínio com grau de proteção superior IP67, posição de falha na posição, chaves de abre/fecha e motor 120 V/60 Hz com grau de proteção superior IP67 de regime intermitente. A válvua deve ter acessórios como volante (automaticamente desacoplado com a energização do motor), com chave de torque e plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 201961.5 | 201961.5
10.29 | VÁLVULA DE CONTROLE MOTORIZADA DN 700 MM PN 16 | Válvula tipo borboleta bi-excêntrica, em corpo de Ferro Fundido Nodular, pintura certificada pela NBR 60529 última versão e ANSI NSF 61, Sede em Aço Inox. 316 e haste em Aço Inox. 410. A válvula deve conter vedação BUNA-N ou EPDM, flange de Ferro Fundido Nodular, certificado pela AWWA C207, classe de pressão AWWA C207 de face plana, classe de vedação estanque ANSI/FCI 70-2, atuador Elétrico Inteligente - 1/4 de Volta com invólucro de alumínio com grau de proteção superior IP67, posição de falha na posição, chaves de abre/fecha e motor 120 V/60 Hz com grau de proteção superior IP67 de regime intermitente. A válvua deve ter acessórios como volante (automaticamente desacoplado com a energização do motor), com chave de torque e plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 159432.7329 | 159432.7329
10.30 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO PN 16 | O Transmissor de Pressão deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Faixa de calibração de 0 a 150 mca, Máxima Pressão Estática 100 mca, conexão ao processo 1/2" NPT (M) e precisão de 0,25% do span. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. O transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316, manifold tipo 2 vias AISI 316. | PÇ | 2 | 18928.4215 | 37856.8431
10.31 | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA PN 16 | O Transmissor de Temperatura deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Sensor tipo Pt100 (3 fios) de isolamento mineral (óxido de magnésio), bainha de material AISI 316, DE 6 mm, tolerância IEC 60751 classe A. Transmissor calibrado de 0 a 100 ºC, invólocro de AISI 316 com grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc (2 fios), sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 0,5 ºC. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. Poço tipo haste paralela de AISI 316, tubo soldado de diâmetro interno 6,6 mm, comprimento de inserção 275 mm. Cálculo de resistência conforme a ASME PTC 19.3 TW (última versão). transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316. | PÇ | 1 | 12848.4112 | 12848.4112
10.32 | MEDIDOR DE VAZÃO TIPO PITOT COLE DN 700 MM PN 16 | Material da Sonda deve ser Latão, haste tipo não estacionário, oval, retrátil, conexão 1" BSPT com registro de derivação TAP, vedação certificada pela ANSI NSF 61 a instalação deve ser feita conforme a orientação Folha de Dados de Instrumentação. Deverá conter plaqueta de identificação ANSI 316 e pino de segurança para proteção mecânica dos taps na inserção da sonda | PÇ | 2 | 98570.3989 | 197140.7977
10.33 | DETECTOR DE FUMAÇA | Detector tipo fotoelétrico com invólocro de ABS e grau de proteção superior a IP67. Alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1A @ 30 Vcc, sensibilidade 2,6 dB/m, distância de aplicação de 8 a 100 m, largura de aplicação 14 m, com autodiagnóstico e montagem no teto. Acessório de LED indicativo (Status, falha, alarme). | PÇ | 1 | 712.9576 | 712.9576
10.34 | DETECTOR DE HIDROGÊNIO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, faixa calibrada de 0 a 199% LIE, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, eletrônica microprocessada, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 2% (fundo de escala), tempo de resposta de T90 < 30 s, com autodiagnóstico, conexão elética 1/2" NPT (F). Deve conter acessórios como suporte de montagem AISI 316, kit de calibração e testes, indicador local de LCD, LED indicativo (Status, falha, alarme), terminal de programação - 1 para cada 30 instrumentos e plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 2486.2044 | 2486.2044
10.35 | SENSOR DE MOVIMENTO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, invólucro de material ABS e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1 A @ 30 Vcc, Compensação de temperatura, distância de aplicação 7m, campo de visão 360º. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 227.204 | 227.204
10.36 | CONTROLADOR DE ACESSO | Tecnologia de Cartão de proximidade (RFID) e biometria digital, tipo stand alone, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Protocolo Wiegand (RS-485), frequência de operação de 125 kHz, antena interna, sinalização visual e sonora. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 2298.9592 | 2298.9592
10.37 | ALARME VISUAL E SONORO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, conexão elétrica 1/2" NPT (F). Sinalizador sonoro eletrônico, de operação contínua, intensidade sonora de no mínimo 100 dB e máximo de 130 dB a 1m de distância. Sinalizador Visual tipo Beacon, modo de operação pisca-pisca com lâmpada de LED. Acessórios: Suporte de Montagem AISI 316; Plaqueta de indentificação AISI 316; Prensa Cabo AISI 316. | PÇ | 1 | 5049.0944 | 5049.0944
10.38 | SENSOR DE ABERTURA E ACESSO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, conexão elétrica 1/2" NPT (F), contato tipo SPDT, capacidade 1 A @ 24 Vcc. Plaqueta de identificação AISI 316 e Bateria Interna com duração de 3 a 5 anos. | PÇ | 5 | 244.4634 | 1222.317
10.39 | LUZ DE EMERGÊNCIA | LED COM BATERIA RECARREGÁVEL | PÇ | 1 | 446.492 | 446.492
10.40 | CÂMERA CFTV | CÂMERA DE SEGURANÇA | PÇ | 3 | 494.4875 | 1483.4624
10.41 | BOMBA SAPO ACIONADA POR NÍVEL | BOMBA SAPO COM SENSOR DE ALAGAMENTO (CHAVE DE NÍVEL) | PÇ | 3 | 7498.3181 | 22494.9543
10.42 | VÁLVULA ESFERA DN 80 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, BIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, TIPO LONGA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, CONFORME NORMA BS 5351/ASME B16.10, MATERIAL: ESFERA E HASTE-AISI ASTM A351-CF8M, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE). | PÇ | 4 | 4065.7864 | 16263.1455
10.43 | VÁLVULA GLOBO DN 80 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, HARE, CA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: INTERNOS AI AISI 410, FABRICADO CONFORME NORMA: ASME B16.10 | PÇ | 2 | 5306.7013 | 10613.4026
10.44 | VÁLVULA ESFERA DN 20 MM PN 16 | VÁLV ESFERA, ES, CL 800#, TRIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE), MATERIAL: CORPO/TAMPA-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: ESFERA/HASTE-AI ASTM A351-CF8M, FABRICADA: CONF NORMA BS 5351. | PÇ | 6 | 877.3449 | 5264.0691
11 | PONTO DE MEDIÇÃO - B1-B1.005-1 (MONJOLOS)
11.1 | SERVIÇO | Serviços técnicos de engenharia especializada para fabricação, montagem e integração, testes de fábrica e entrega dos conjuntos eletromecânicos compostos por tubos e conexões de aço, válvulas, instrumentos de medição e componentes acessórios (spools) | UND | 1 | 231529.7636 | 231529.7636
11.2 | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DN 400 MM PN 10 | Tubo Sensor de invólocro de aço carbono, com flange de aço carbono, tipo Sobreposto, face plana, certificado pela ANSI B16.5, classe de pressão ANSI 150.Revestimento EPDM ou NBR.Conversor com invólocro com proteção IP67 e material AISI 316, alimentação Vcc, sinal de saída RS-485 Modbus RTU, conexão elétrica 1/2" NPT (F). LCD configurável com plaqueta de idenficação AISI 316 e selagem interna com resina. | PÇ | 1 | 104464.327 | 104464.327
11.3 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 400 MM PN 10 | TUBO, PC, CC, ESP 6,4mm, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B, CONF ASME B36.10 | MT | 8 | 4193.8519 | 33550.8154
11.4 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 40 MM PN10 | TUBO, PC, CC OU SC, SCH 40, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF NORMA ASME B36.10 | MT | 6 | 279.4819 | 1676.8912
11.5 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 20 MM PN10 | TUBO, PL, SC, SCH 80, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF ASME B36.10 | MT | 2 | 149.0088 | 298.0175
11.6 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 400 MM PN 10 | FLANGE CONFORME NORMA: ANSI B16.5, CL #150, PINTURA INT/EXT EM EPÓXI POLIAMIDA PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA, MODELO: JDTA (SIGLA-JDTA10), FABRICAÇÃO/MATERIAL: AÇO CARBONO/FERRO DÚCTIL NBR 6916 CL 42012. | PÇ | 3 | 17940.2829 | 53820.8488
11.7 | CONEXÃO TIPO FLANGE X BOLSA PN 400 MM PN 10 | PEÇA DE TRANSIÇÃO, COM TRAVAMENTO, ANSI B16.5, CL #150,, PINTURA INT/EXT EM BETUME PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA, MODELO: JTE (SIGLA-EFJTE10) FABRICAÇÃO/MATERIAL CONF NORMA: NBR 7675/15420. | PÇ | 6 | 25606.5809 | 153639.4853
11.8 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA 500 x 400 MM PN 10 | MATERIAL EM AFO ASTM A234 GR. WPB, CONF. ASME B16.9 | PÇ | 6 | 12881.7254 | 77290.3522
11.9 | FLANGE TIPO HUB(SO) FACE PLANA DN 500 MM PN10 | Material AFO, ASTM 105, conforme norma ANSI B16.5. | PÇ | 6 | 8614.0351 | 51684.2108
11.10 | FLANGE HUB(SO) FACE PLANA DN 400 MM PN10 | Material AFO, ASTM 105, conforme norma ANSI B16.5. | PÇ | 12 | 6714.2963 | 80571.556
11.11 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 6 | 383.8527 | 2303.1163
11.12 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 2 | 421.1575 | 842.3151
11.13 | FLANGE TIPO ES FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 383.3527 | 383.3527
11.14 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 420.7355 | 420.7355
11.15 | JUNTA INTEGRAL DN 500 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 6 | 26788.5951 | 160731.5708
11.16 | JUNTA INTEGRAL DN 400 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 6 | 22106.1701 | 132637.0209
11.17 | JUNTA INTEGRAL DN 80 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 18 | 2708.6675 | 48756.0147
11.18 | JUNTA INTEGRAL DN 40 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 1,6mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG ASME B16.5 | PÇ | 15 | 772.1728 | 11582.592
11.19 | PARAFUSO ESTOJO DN 500 PN 10 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1 3/4" X COMP 7 1/2") | CJ | 6 | 8710.8138 | 52264.883
11.20 | PARAFUSO ESTOJO DN 400 PN 10 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1 3/4" X COMP 7 1/2") | CJ | 6 | 7953.4002 | 47720.4014
11.21 | PARAFUSO ESTOJO DN 40 PN 10 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 15 | 793.0615 | 11895.9218
11.22 | TÊ RETO DN 40 PN 16 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr WPB, CONFORME NORMA: ASME B16.9 | PÇ | 6 | 273.3709 | 1640.2256
11.23 | TÊ RETO DN 20 PN 16 | TÊ RETO, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 2 | 107.4871 | 214.9742
11.24 | CURVA 90º DN 40 PN 16 | CURVA 90º, RL, PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA: ASME B16.9. | PÇ | 1 | 152.3914 | 152.3914
11.25 | JOELHO 90º DN 20 PN 16 | JOELHO 90, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 3 | 41.6568 | 124.9705
11.26 | MEIA-LUVA DN 40 PN 16 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 1 | 54.7853 | 54.7853
11.27 | MEIA-LUVA DN 20 PN 16 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 4 | 43.5284 | 174.1137
11.28 | NIPLE RETO DN 20 PN 16 | TIPO UEL X UER (NPT), SCH 160, COMPRIMENTO 4", MATERIAL: AC, ASTM A106 Gr. B, CONF NORMA: ASTM A733 | PÇ | 6 | 29.7017 | 178.2102
11.29 | CAP DN 40 PN 16 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA ASME B16.9. | PÇ | 3 | 21.5434 | 64.6303
11.30 | TAMPÃO DN 20 PN 16 | RO (NPT), CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11. | PÇ | 2 | 43.7037 | 87.4073
11.31 | VÁLVULA DE CONTROLE MOTORIZADA DN 400 MM PN 10 | Válvula tipo borboleta bi-excêntrica, em corpo de Ferro Fundido Nodular, pintura certificada pela NBR 60529 última versão e ANSI NSF 61, Sede em Aço Inox. 316 e haste em Aço Inox. 410. A válvula deve conter vedação BUNA-N ou EPDM, flange de Ferro Fundido Nodular, certificado pela ANSI B16.5, classe de pressão ANSI 150 de face plana, classe de vedação estanque ANSI/FCI 70-2, atuador Elétrico Inteligente - 1/4 de Volta com invólucro de alumínio com grau de proteção superior a IP67, posição de falha na posição, chaves de abre/fecha e motor 120 V/60 Hz com grau de proteção superior a IP67 de regime intermitente. A válvua deve ter acessórios como volante (automaticamente desacoplado com a energização do motor), com chave de torque e plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 116251.2309 | 116251.2309
11.32 | VÁLVULA ON / OFF MANUAL DN 400 MM PN 10 | Válvula tipo borboleta bi-excêntrica, em corpo de Ferro Fundido Nodular, pintura certificada pela NBR 60529 ultima versão e ANSI NSF 61, Sede em Aço Inox. 316 e haste em Aço Inox. 410. A válvula deve conter vedação BUNA-N ou EPDM, flange de Ferro Fundido Nodular, certificado pela ANSI B16.5, classe de pressão ANSI 150 de face plana. A válvua deve ter acessórios como chave de posição aberta ZSH e fechada ZSL com sensor de proximidade, selado SPDT / 1-24 Vcc Beacon e plaqueta de identificação AISI 316, invólocro com grau de proteção superior a IP67 e caixa de engrenagens com volante. | PÇ | 1 | 48168.5756 | 48168.5756
11.33 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO PN 10 | O Transmissor de Pressão deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Faixa de calibração de 0 a 150 mca, Máxima Pressão Estática 100 mca, conexão ao processo 1/2" NPT (M) e precisão de 0,25% do span. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. O transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316, manifold tipo 2 vias AISI 316. | PÇ | 2 | 11489.1796 | 22978.3593
11.34 | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA PN 10 | O Transmissor de Temperatura deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Sensor tipo Pt100 (3 fios) de isolamento mineral (óxido de magnésio), bainha de material AISI 316, DE 6 mm, tolerância IEC 60751 classe A. Transmissor calibrado de 0 a 100 ºC, invólocro de AISI 316 com grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc (2 fios), sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 0,5 ºC. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. Poço tipo haste paralela de AISI 316, tubo soldado de diâmetro interno 6,6 mm, comprimento de inserção 275 mm. Cálculo de resistência conforme a ASME PTC 19.3 TW (última versão). transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316. | PÇ | 1 | 6783.7505 | 6783.7505
11.35 | DETECTOR DE FUMAÇA | Detector tipo fotoelétrico com invólocro de ABS e grau de proteção superior a IP67. Alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1A @ 30 Vcc, sensibilidade 2,6 dB/m, distância de aplicação de 8 a 100 m, largura de aplicação 14 m, com autodiagnóstico e montagem no teto. Acessório de LED indicativo (Status, falha, alarme). | PÇ | 1 | 705.8036 | 705.8036
11.36 | DETECTOR DE HIDROGÊNIO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, faixa calibrada de 0 a 199% LIE, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, eletrônica microprocessada, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 2% (fundo de escala), tempo de resposta de T90 < 30 s, com autodiagnóstico, conexão elética 1/2" NPT (F). Deve conter acessórios como suporte de montagem AISI 316, kit de calibração e testes, indicador local de LCD, LED indicativo (Status, falha, alarme), terminal de programação - 1 para cada 30 instrumentos e plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 2474.4724 | 2474.4724
11.37 | SENSOR DE MOVIMENTO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, invólucro de material ABS e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1 A @ 30 Vcc, Compensação de temperatura, distância de aplicação 7m, campo de visão 360º. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 229.348 | 229.348
11.38 | CONTROLADOR DE ACESSO | Tecnologia de Cartão de proximidade (RFID) e biometria digital, tipo stand alone, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Protocolo Wiegand (RS-485), frequência de operação de 125 kHz, antena interna, sinalização visual e sonora. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 2278.1772 | 2278.1772
11.39 | ALARME VISUAL E SONORO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, conexão elétrica 1/2" NPT (F). Sinalizador sonoro eletrônico, de operação contínua, intensidade sonora de no mínimo 100 dB e máximo de 130 dB a 1m de distância. Sinalizador Visual tipo Beacon, modo de operação pisca-pisca com lâmpada de LED. Acessórios: Suporte de Montagem AISI 316; Plaqueta de indentificação AISI 316; Prensa Cabo AISI 316. | PÇ | 1 | 5000.6124 | 5000.6124
11.40 | SENSOR DE ABERTURA E ACESSO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, conexão elétrica 1/2" NPT (F), contato tipo SPDT, capacidade 1 A @ 24 Vcc. Plaqueta de identificação AISI 316 e Bateria Interna com duração de 3 a 5 anos. | PÇ | 4 | 245.3494 | 981.3976
11.41 | LUZ DE EMERGÊNCIA | LED COM BATERIA RECARREGÁVEL | PÇ | 1 | 446.274 | 446.274
11.42 | CÂMERA CFTV | CÂMERA DE SEGURANÇA | PÇ | 3 | 493.6355 | 1480.9064
11.43 | BOMBA SAPO ACIONADA POR NÍVEL | BOMBA SAPO COM SENSOR DE ALAGAMENTO (CHAVE DE NÍVEL) | PÇ | 3 | 7472.3541 | 22417.0623
11.44 | VÁLVULA ESFERA DN 40 MM PN 10 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, BIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, TIPO LONGA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, CONFORME NORMA BS 5351/ASME B16.10, MATERIAL: ESFERA E HASTE-AISI ASTM A351-CF8M, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE). | PÇ | 4 | 1466.6105 | 5866.442
11.45 | VÁLVULA GLOBO DN 40 MM PN 10 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, HARE, CA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: INTERNOS AI AISI 410, FABRICADO CONFORME NORMA: ASME B16.10 | PÇ | 2 | 3183.458 | 6366.9159
11.46 | VÁLVULA ESFERA DN 20 MM PN 10 | VÁLV ESFERA, ES, CL 800#, TRIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE), MATERIAL: CORPO/TAMPA-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: ESFERA/HASTE-AI ASTM A351-CF8M, FABRICADA: CONF NORMA BS 5351. | PÇ | 6 | 881.0669 | 5286.4011
12 | PONTO DE MEDIÇÃO - B1-B1.005-2 (SANTA ISABEL)
12.1 | SERVIÇO | Serviços técnicos de engenharia especializada para fabricação, montagem e integração, testes de fábrica e entrega dos conjuntos eletromecânicos compostos por tubos e conexões de aço, válvulas, instrumentos de medição e componentes acessórios (spools) | UND | 1 | 169411.1216 | 169411.1216
12.2 | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DN 300 MM PN 10 | Tubo Sensor de invólocro de aço carbono, com flange de aço carbono, tipo Sobreposto, face plana, certificado pela ANSI B16.5, classe de pressão ANSI 150.Revestimento EPDM ou NBR.Conversor com invólocro com proteção IP67 e material AISI 316, alimentação Vcc, sinal de saída RS-485 Modbus RTU, conexão elétrica 1/2" NPT (F). LCD configurável com plaqueta de idenficação AISI 316 e selagem interna com resina. | PÇ | 1 | 71732.4781 | 71732.4781
12.3 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 300 MM PN 10 | TUBO, PC, CC, ESP SCH. 20, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B, CONF ASME B36.10 | MT | 6 | 3119.1805 | 18715.0829
12.4 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 25 MM PN 10 | TUBO, PC, CC OU SC, SCH 40, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF NORMA ASME B36.10 | MT | 5 | 186.7494 | 933.7472
12.5 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 20 MM PN 10 | TUBO, PL, SC, SCH 80, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF ASME B36.10 | MT | 2 | 150.5088 | 301.0175
12.6 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 300 MM PN 10 | FLANGE CONFORME NORMA: ANSI B16.5, CL #150, PINTURA INT/EXT EM EPÓXI POLIAMIDA PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA, MODELO: JDTA (SIGLA-JDTA10), FABRICAÇÃO/MATERIAL: AÇO CARBONO/FERRO DÚCTIL NBR 6916 CL 42012. | PÇ | 2 | 21841.3918 | 43682.7836
12.7 | LUVA MECÂNICA DN 300 MM PN 10 | PEÇA DE TRANSIÇÃO, COM TRAVAMENTO, ANSI B16.5, CL #150,, PINTURA INT/EXT EM BETUME PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA, MODELO: JTE (SIGLA-EFJTE10) FABRICAÇÃO/MATERIAL CONF NORMA: NBR 7675/15420. | PÇ | 2 | 17239.2542 | 34478.5083
12.8 | FLANGE TIPO HUB(SO) FACE PLANA DN 300 MM PN 10 | Material AFO, ASTM 105, conforme norma ANSI B16.5. | PÇ | 10 | 4621.3583 | 46213.5826
12.9 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 25 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 6 | 204.4739 | 1226.8432
12.10 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 25 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 2 | 204.1979 | 408.3957
12.11 | FLANGE TIPO ES FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 380.9867 | 380.9867
12.12 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 421.3395 | 421.3395
12.13 | JUNTA INTEGRAL DN 300 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 10 | 20856.6791 | 208566.7914
12.14 | JUNTA INTEGRAL DN 40 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 1 | 775.5368 | 775.5368
12.15 | JUNTA INTEGRAL DN 25 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 1,6mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG ASME B16.5 | PÇ | 7 | 554.6241 | 3882.3684
12.16 | PARAFUSO ESTOJO DN 300 PN 10 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1 3/4" X COMP 7 1/2") | CJ | 10 | 8748.5458 | 87485.4584
12.17 | PARAFUSO ESTOJO DN 40 PN 10 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 1 | 796.7935 | 796.7935
12.18 | PARAFUSO ESTOJO DN 25 PN 10 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 7 | 567.8833 | 3975.1828
12.19 | TÊ RETO DN 20 PN 16 | TÊ RETO, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 2 | 107.2911 | 214.5822
12.20 | CURVA 90º DN 25 PN 16 | CURVA 90º, RL, PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA: ASME B16.9. | PÇ | 1 | 70.2227 | 70.2227
12.21 | JOELHO 90º DN 20 PN 16 | JOELHO 90, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 3 | 41.5988 | 124.7965
12.22 | MEIA-LUVA DN 40 PN 16 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 1 | 54.5093 | 54.5093
12.23 | MEIA-LUVA DN 20 PN 16 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 4 | 43.5684 | 174.2737
12.24 | NIPLE RETO DN 20 PN 16 | TIPO UEL X UER (NPT), SCH 160, COMPRIMENTO 4", MATERIAL: AC, ASTM A106 Gr. B, CONF NORMA: ASTM A733 | PÇ | 6 | 29.6437 | 177.8622
12.25 | CAP DN 25 PN 16 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA ASME B16.9. | PÇ | 3 | 21.3354 | 64.0063
12.26 | TAMPÃO DN 20 PN 16 | RO (NPT), CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11. | PÇ | 2 | 43.6457 | 87.2913
12.27 | VÁLVULA ON / OFF MANUAL DN 300 MM PN 10 | Válvula tipo borboleta bi-excêntrica, em corpo de Ferro Fundido Nodular, pintura certificada pela NBR 60529 ultima versão e ANSI NSF 61, Sede em Aço Inox. 316 e haste em Aço Inox. 410. A válvula deve conter vedação BUNA-N ou EPDM, flange de Ferro Fundido Nodular, certificado pela ANSI B16.5, classe de pressão ANSI 150 de face plana. A válvua deve ter acessórios como chave de posição aberta ZSH e fechada ZSL com sensor de proximidade, selado SPDT / 1-24 Vcc Beacon e plaqueta de identificação AISI 316, invólocro com grau de proteção superior a IP67 e caixa de engrenagens com volante. | PÇ | 2 | 34501.087 | 69002.174
12.28 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO PN 10 | O Transmissor de Pressão deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Faixa de calibração de 0 a 150 mca, Máxima Pressão Estática 100 mca, conexão ao processo 1/2" NPT (M) e precisão de 0,25% do span. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. O transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316, manifold tipo 2 vias AISI 316. | PÇ | 2 | 11450.8036 | 22901.6073
12.29 | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA PN 10 | O Transmissor de Temperatura deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Sensor tipo Pt100 (3 fios) de isolamento mineral (óxido de magnésio), bainha de material AISI 316, DE 6 mm, tolerância IEC 60751 classe A. Transmissor calibrado de 0 a 100 ºC, invólocro de AISI 316 com grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc (2 fios), sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 0,5 ºC. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. Poço tipo haste paralela de AISI 316, tubo soldado de diâmetro interno 6,6 mm, comprimento de inserção 275 mm. Cálculo de resistência conforme a ASME PTC 19.3 TW (última versão). transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316. | PÇ | 1 | 6724.5185 | 6724.5185
12.30 | DETECTOR DE FUMAÇA | Detector tipo fotoelétrico com invólocro de ABS e grau de proteção superior a IP67. Alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1A @ 30 Vcc, sensibilidade 2,6 dB/m, distância de aplicação de 8 a 100 m, largura de aplicação 14 m, com autodiagnóstico e montagem no teto. Acessório de LED indicativo (Status, falha, alarme). | PÇ | 1 | 711.5436 | 711.5436
12.31 | DETECTOR DE HIDROGÊNIO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, faixa calibrada de 0 a 199% LIE, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, eletrônica microprocessada, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 2% (fundo de escala), tempo de resposta de T90 < 30 s, com autodiagnóstico, conexão elética 1/2" NPT (F). Deve conter acessórios como suporte de montagem AISI 316, kit de calibração e testes, indicador local de LCD, LED indicativo (Status, falha, alarme), terminal de programação - 1 para cada 30 instrumentos e plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 2466.0204 | 2466.0204
12.32 | SENSOR DE MOVIMENTO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, invólucro de material ABS e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1 A @ 30 Vcc, Compensação de temperatura, distância de aplicação 7m, campo de visão 360º. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 227.062 | 227.062
12.33 | CONTROLADOR DE ACESSO | Tecnologia de Cartão de proximidade (RFID) e biometria digital, tipo stand alone, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Protocolo Wiegand (RS-485), frequência de operação de 125 kHz, antena interna, sinalização visual e sonora. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 2284.2212 | 2284.2212
12.34 | ALARME VISUAL E SONORO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, conexão elétrica 1/2" NPT (F). Sinalizador sonoro eletrônico, de operação contínua, intensidade sonora de no mínimo 100 dB e máximo de 130 dB a 1m de distância. Sinalizador Visual tipo Beacon, modo de operação pisca-pisca com lâmpada de LED. Acessórios: Suporte de Montagem AISI 316; Plaqueta de indentificação AISI 316; Prensa Cabo AISI 316. | PÇ | 1 | 5041.9864 | 5041.9864
12.35 | SENSOR DE ABERTURA E ACESSO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, conexão elétrica 1/2" NPT (F), contato tipo SPDT, capacidade 1 A @ 24 Vcc. Plaqueta de identificação AISI 316 e Bateria Interna com duração de 3 a 5 anos. | PÇ | 4 | 244.1414 | 976.5656
12.36 | LUZ DE EMERGÊNCIA | LED COM BATERIA RECARREGÁVEL | PÇ | 1 | 445.456 | 445.456
12.37 | CÂMERA CFTV | CÂMERA DE SEGURANÇA | PÇ | 3 | 493.7735 | 1481.3204
12.38 | BOMBA SAPO ACIONADA POR NÍVEL | BOMBA SAPO COM SENSOR DE ALAGAMENTO (CHAVE DE NÍVEL) | PÇ | 3 | 7444.6601 | 22333.9803
12.39 | VÁLVULA ESFERA DN 25 MM PN 10 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, BIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, TIPO LONGA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, CONFORME NORMA BS 5351/ASME B16.10, MATERIAL: ESFERA E HASTE-AISI ASTM A351-CF8M, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE). | PÇ | 4 | 570.3284 | 2281.3134
12.40 | VÁLVULA GLOBO DN 25 MM PN 10 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, HARE, CA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: INTERNOS AI AISI 410, FABRICADO CONFORME NORMA: ASME B16.10 | PÇ | 2 | 1999.7055 | 3999.411
12.41 | VÁLVULA ESFERA DN 20 MM PN 10 | VÁLV ESFERA, ES, CL 800#, TRIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE), MATERIAL: CORPO/TAMPA-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: ESFERA/HASTE-AI ASTM A351-CF8M, FABRICADA: CONF NORMA BS 5351. | PÇ | 5 | 883.0309 | 4415.1543
13 | PONTO DE MEDIÇÃO - B1-B1.007 (ITAIPUAÇU)
13.1 | SERVIÇO | Serviços técnicos de engenharia especializada para fabricação, montagem e integração, testes de fábrica e entrega dos conjuntos eletromecânicos compostos por tubos e conexões de aço, válvulas, instrumentos de medição e componentes acessórios (spools) | UND | 1 | 798114.0016 | 798114.0016
13.2 | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DN 600 MM PN 16 | Tubo Sensor de invólocro de aço carbono, com flange de aço carbono, tipo Sobreposto, face plana, certificado pela ANSI B16.5, classe de pressão ANSI 150.Revestimento EPDM ou NBR. Conversor com invólocro com proteção superior IP67 e material AISI 316, alimentação Vcc, sinal de saída RS-485 Modbus RTU, conexão elétrica 1/2" NPT (F). LCD configurável com plaqueta de idenficação AISI 316 e selagem interna com resina. | PÇ | 1 | 264953.6299 | 264953.6299
13.3 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 600 MM PN 16 | TUBO, PC, CC, ESP 6,4mm, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B, CONF ASME B36.10 | MT | 12 | 6206.8549 | 74482.259
13.4 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 80 MM PN16 | TUBO, PC, CC OU SC, SCH 40, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF NORMA ASME B36.10 | MT | 8 | 5102.663 | 40821.3043
13.5 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 20 MM PN16 | TUBO, PL, SC, SCH 80, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF ASME B36.10 | MT | 2 | 149.9768 | 299.9535
13.6 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 600 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: ASTM A105 CONF. ANSI B16.5, CL #150, PINTURA INT/EXT EM EPÓXI POLIAMIDA PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA, MODELO: JDTA (SIGLA-JDTA16), FABRICAÇÃO/MATERIAL: AÇO CARBONO/FERRO DÚCTIL NBR 6916 CL 42012. | PÇ | 3 | 33380.113 | 100140.339
13.7 | CONEXÃO TIPO FLANGE X BOLSA PN 600 MM PN 16 | PEÇA DE TRANSIÇÃO, COM TRAVAMENTO, FLANGE CONFORME NORMA:ASTM A105 CONF. ANSI B16.5, CL #150, PINTURA INT/EXT EM BETUME PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA, MODELO: JTE (SIGLA-EFJTE16) FABRICAÇÃO/MATERIAL CONF NORMA: NBR 7675/15420. | PÇ | 6 | 34084.9784 | 204509.8703
13.8 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA 700 x 600 MM PN 16 | MATERIAL EM AFO ASTM A234 GR. WPB, CONF. ASME B16.9 | PÇ | 6 | 17310.7559 | 103864.5351
13.9 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 700 MM CL E | Material AFO, ASTM 105, conforme norma AWWA C207 TABELA 4. | PÇ | 6 | 21207.7551 | 127246.5308
13.10 | FLANGE TIPO PE FACE PLANA DN 600 MM CL #150 | Material AFO, ASTM A105, conforme norma ANSI B16.5. | PÇ | 12 | 21111.9635 | 253343.5616
13.11 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 80 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 8 | 911.0427 | 7288.3419
13.12 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 80 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 1022.7584 | 1022.7584
13.13 | FLANGE TIPO ES FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 382.1147 | 382.1147
13.14 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 421.8415 | 421.8415
13.15 | JUNTA INTEGRAL DN 700 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 6 | 29132.5141 | 174795.0844
13.16 | JUNTA INTEGRAL DN 600 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 6 | 24693.2409 | 148159.4453
13.17 | JUNTA INTEGRAL DN 80 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 7 | 2724.5675 | 19071.9724
13.18 | JUNTA INTEGRAL DN 40 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 1,6mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG ASME B16.5 | PÇ | 1 | 772.1908 | 772.1908
13.19 | PARAFUSO ESTOJO DN 700 PN 16 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1 3/4" X COMP 7 1/2") | CJ | 6 | 10260.182 | 61561.0919
13.20 | PARAFUSO ESTOJO DN 600 PN 16 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1 3/4" X COMP 7 1/2") | CJ | 6 | 8743.9038 | 52463.423
13.21 | PARAFUSO ESTOJO DN 80 PN 16 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 7 | 2765.7526 | 19360.2685
13.22 | PARAFUSO ESTOJO DN 40 PN 16 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 1 | 790.3575 | 790.3575
13.23 | TÊ RETO DN 80 PN 16 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr WPB, CONFORME NORMA: ASME B16.9 | PÇ | 6 | 735.0414 | 4410.2484
13.24 | TÊ RETO DN 20 PN 16 | TÊ RETO, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 2 | 107.0091 | 214.0182
13.25 | CURVA 90º DN 80 PN 16 | CURVA 90º, RL, PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA: ASME B16.9. | PÇ | 1 | 335.2848 | 335.2848
13.26 | JOELHO 90º DN 20 PN 16 | JOELHO 90, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 3 | 41.5768 | 124.7305
13.27 | MEIA-LUVA DN 40 PN 16 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 1 | 54.4133 | 54.4133
13.28 | MEIA-LUVA DN 20 PN 16 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 4 | 43.8064 | 175.2257
13.29 | NIPLE RETO DN 20 PN 16 | TIPO UEL X UER (NPT), SCH 160, COMPRIMENTO 4", MATERIAL: AC, ASTM A106 Gr. B, CONF NORMA: ASTM A733 | PÇ | 6 | 29.6797 | 178.0782
13.30 | CAP DN 80 PN 16 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA ASME B16.9. | PÇ | 3 | 97.5365 | 292.6096
13.31 | TAMPÃO DN 20 PN 16 | RO (NPT), CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11. | PÇ | 2 | 43.7237 | 87.4473
13.32 | VÁLVULA DE CONTROLE MOTORIZADA DN 600 MM PN 16 | Válvula tipo borboleta bi-excêntrica, em corpo de Ferro Fundido Nodular, pintura certificada pela NBR 60529 última versão e ANSI NSF 61, Sede em Aço Inox. 316 e haste em Aço Inox. 410. A válvula deve conter vedação BUNA-N ou EPDM, flange de Ferro Fundido Nodular, certificado pela ANSI B16.5, classe de pressão ANSI 150 de face plana, classe de vedação estanque ANSI/FCI 70-2, atuador Elétrico Inteligente - 1/4 de Volta com invólucro de alumínio com grau de proteção superior a IP67, posição de falha na posição, chaves de abre/fecha e motor 120 V/60 Hz com grau de proteção superior a IP67 de regime intermitente. A válvua deve ter acessórios como volante (automaticamente desacoplado com a energização do motor), com chave de torque e plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 153248.0959 | 153248.0959
13.33 | VÁLVULA ON / OFF MANUAL DN 600 MM PN 16 | Válvula tipo borboleta bi-excêntrica, em corpo de Ferro Fundido Nodular, pintura certificada pela NBR 60529 ultima versão e ANSI NSF 61, Sede em Aço Inox. 316 e haste em Aço Inox. 410. A válvula deve conter vedação BUNA-N ou EPDM, flange de Ferro Fundido Nodular, certificado pela ANSI B16.5, classe de pressão ANSI 150 de face plana. A válvua deve ter acessórios como chave de posição aberta ZSH e fechada ZSL com sensor de proximidade, selado SPDT / 1-24 Vcc Beacon e plaqueta de identificação AISI 316, invólocro com grau de proteção superior a IP67 e caixa de engrenagens com volante. | PÇ | 1 | 63040.1659 | 63040.1659
13.34 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO PN 16 | O Transmissor de Pressão deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Faixa de calibração de 0 a 150 mca, Máxima Pressão Estática 100 mca, conexão ao processo 1/2" NPT (M) e precisão de 0,25% do span. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. O transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316, manifold tipo 2 vias AISI 316. | PÇ | 2 | 18983.9715 | 37967.9431
13.35 | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA PN 16 | O Transmissor de Temperatura deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Sensor tipo Pt100 (3 fios) de isolamento mineral (óxido de magnésio), bainha de material AISI 316, DE 6 mm, tolerância IEC 60751 classe A. Transmissor calibrado de 0 a 100 ºC, invólocro de AISI 316 com grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc (2 fios), sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 0,5 ºC. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. Poço tipo haste paralela de AISI 316, tubo soldado de diâmetro interno 6,6 mm, comprimento de inserção 275 mm. Cálculo de resistência conforme a ASME PTC 19.3 TW (última versão). transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316. | PÇ | 1 | 12904.5372 | 12904.5372
13.36 | MEDIDOR DE VAZÃO TIPO PITOT COLE DN 600 MM PN 16 | Material da Sonda deve ser Latão, haste tipo não estacionário, oval, retrátil, conexão 1" BSPT com registro de derivação TAP, vedação certificada pela ANSI NSF 61 a instalação deve ser feita conforme a orientação Folha de Dados de Instrumentação. Deverá conter plaqueta de identificação ANSI 316 e pino de segurança para proteção mecânica dos taps na inserção da sonda | PÇ | 2 | 83790.0213 | 167580.0426
13.37 | DETECTOR DE FUMAÇA | Detector tipo fotoelétrico com invólocro de ABS e grau de proteção superior a IP67. Alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1A @ 30 Vcc, sensibilidade 2,6 dB/m, distância de aplicação de 8 a 100 m, largura de aplicação 14 m, com autodiagnóstico e montagem no teto. Acessório de LED indicativo (Status, falha, alarme). | PÇ | 1 | 712.2016 | 712.2016
13.38 | DETECTOR DE HIDROGÊNIO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, faixa calibrada de 0 a 199% LIE, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, eletrônica microprocessada, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 2% (fundo de escala), tempo de resposta de T90 < 30 s, com autodiagnóstico, conexão elética 1/2" NPT (F). Deve conter acessórios como suporte de montagem AISI 316, kit de calibração e testes, indicador local de LCD, LED indicativo (Status, falha, alarme), terminal de programação - 1 para cada 30 instrumentos e plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 2471.4824 | 2471.4824
13.39 | SENSOR DE MOVIMENTO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, invólucro de material ABS e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1 A @ 30 Vcc, Compensação de temperatura, distância de aplicação 7m, campo de visão 360º. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 227.84 | 227.84
13.40 | CONTROLADOR DE ACESSO | Tecnologia de Cartão de proximidade (RFID) e biometria digital, tipo stand alone, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Protocolo Wiegand (RS-485), frequência de operação de 125 kHz, antena interna, sinalização visual e sonora. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 2275.7912 | 2275.7912
13.41 | ALARME VISUAL E SONORO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, conexão elétrica 1/2" NPT (F). Sinalizador sonoro eletrônico, de operação contínua, intensidade sonora de no mínimo 100 dB e máximo de 130 dB a 1m de distância. Sinalizador Visual tipo Beacon, modo de operação pisca-pisca com lâmpada de LED. Acessórios: Suporte de Montagem AISI 316; Plaqueta de indentificação AISI 316; Prensa Cabo AISI 316. | PÇ | 1 | 5022.2904 | 5022.2904
13.42 | SENSOR DE ABERTURA E ACESSO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, conexão elétrica 1/2" NPT (F), contato tipo SPDT, capacidade 1 A @ 24 Vcc. Plaqueta de identificação AISI 316 e Bateria Interna com duração de 3 a 5 anos. | PÇ | 5 | 245.7174 | 1228.587
13.43 | LUZ DE EMERGÊNCIA | LED COM BATERIA RECARREGÁVEL | PÇ | 1 | 444.494 | 444.494
13.44 | CÂMERA CFTV | CÂMERA DE SEGURANÇA | PÇ | 3 | 498.2135 | 1494.6404
13.45 | BOMBA SAPO ACIONADA POR NÍVEL | BOMBA SAPO COM SENSOR DE ALAGAMENTO (CHAVE DE NÍVEL) | PÇ | 3 | 7432.3721 | 22297.1163
13.46 | VÁLVULA ESFERA DN 80 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, BIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, TIPO LONGA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, CONFORME NORMA BS 5351/ASME B16.10, MATERIAL: ESFERA E HASTE-AISI ASTM A351-CF8M, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE). | PÇ | 4 | 4050.2684 | 16201.0735
13.47 | VÁLVULA GLOBO DN 80 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, HARE, CA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: INTERNOS AI AISI 410, FABRICADO CONFORME NORMA: ASME B16.10 | PÇ | 2 | 5310.2513 | 10620.5026
13.48 | VÁLVULA ESFERA DN 20 MM PN 16 | VÁLV ESFERA, ES, CL 800#, TRIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE), MATERIAL: CORPO/TAMPA-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: ESFERA/HASTE-AI ASTM A351-CF8M, FABRICADA: CONF NORMA BS 5351. | PÇ | 6 | 881.3949 | 5288.3691
14 | PONTO DE MEDIÇÃO - B1-B1.009 (TRIBOBÓ)
14.1 | SERVIÇO | Serviços técnicos de engenharia especializada para fabricação, montagem e integração, testes de fábrica e entrega dos conjuntos eletromecânicos compostos por tubos e conexões de aço, válvulas, instrumentos de medição e componentes acessórios (spools) | UND | 1 | 639587.4253 | 639587.4253
14.2 | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DN 600 MM PN 16 | Tubo Sensor de invólocro de aço carbono, com flange de aço carbono, tipo Sobreposto, face plana, certificado pela ANSI B16.5, classe de pressão ANSI 150.Revestimento EPDM ou NBR. Conversor com invólocro com proteção superior IP67 e material AISI 316, alimentação Vcc, sinal de saída RS-485 Modbus RTU, conexão elétrica 1/2" NPT (F). LCD configurável com plaqueta de idenficação AISI 316 e selagem interna com resina. | PÇ | 1 | 265658.7239 | 265658.7239
14.3 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 600 MM PN 16 | TUBO, PC, CC, ESP 6,4mm, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B, CONF ASME B36.10 | MT | 8 | 6199.1269 | 49593.0153
14.4 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 80 MM PN16 | TUBO, PC, CC OU SC, SCH 40, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF NORMA ASME B36.10 | MT | 10 | 5068.623 | 50686.2304
14.5 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 20 MM PN16 | TUBO, PL, SC, SCH 80, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF ASME B36.10 | MT | 2 | 149.6348 | 299.2695
14.6 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 600 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: ASTM A105 CONF. ANSI B16.5, CL #150, PINTURA INT/EXT EM EPÓXI POLIAMIDA PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA, MODELO: JDTA (SIGLA-JDTA16), FABRICAÇÃO/MATERIAL: AÇO CARBONO/FERRO DÚCTIL NBR 6916 CL 42012. | PÇ | 6 | 33336.081 | 200016.486
14.7 | CONEXÃO TIPO FLANGE X BOLSA PN 600 MM PN 16 | PEÇA DE TRANSIÇÃO, COM TRAVAMENTO, FLANGE CONFORME NORMA:ASTM A105 CONF. ANSI B16.5, CL #150, PINTURA INT/EXT EM BETUME PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA, MODELO: JTE (SIGLA-EFJTE16) FABRICAÇÃO/MATERIAL CONF NORMA: NBR 7675/15420. | PÇ | 6 | 33942.5944 | 203655.5663
14.8 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA 800 x 600 MM PN 16 | MATERIAL EM AFO ASTM A234 GR. WPB, CONF. ASME B16.9 | PÇ | 6 | 21110.6048 | 126663.6287
14.9 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 800 MM CL E | Material AFO, ASTM 105, conforme norma AWWA C207 TABELA 4. | PÇ | 6 | 29384.2127 | 176305.2764
14.10 | FLANGE TIPO PE FACE PLANA DN 600 MM CL #150 | Material AFO, ASTM A105, conforme norma ANSI B16.5. | PÇ | 12 | 20857.9295 | 250295.1536
14.11 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 80 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 8 | 905.7587 | 7246.0699
14.12 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 80 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 1015.5644 | 1015.5644
14.13 | FLANGE TIPO ES FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 382.3447 | 382.3447
14.14 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 422.0535 | 422.0535
14.15 | JUNTA INTEGRAL DN 800 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 6 | 11439.8146 | 68638.8877
14.16 | JUNTA INTEGRAL DN 600 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 6 | 13994.1756 | 83965.0535
14.17 | JUNTA INTEGRAL DN 80 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 7 | 1907.3901 | 13351.7307
14.18 | JUNTA INTEGRAL DN 40 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 1,6mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG ASME B16.5 | PÇ | 1 | 771.4928 | 771.4928
14.19 | PARAFUSO ESTOJO DN 800 PN 16 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1 3/4" X COMP 7 1/2") | CJ | 6 | 8038.1795 | 48229.0772
14.20 | PARAFUSO ESTOJO DN 600 PN 16 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1 3/4" X COMP 7 1/2") | CJ | 6 | 8680.7478 | 52084.487
14.21 | PARAFUSO ESTOJO DN 80 PN 16 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 7 | 1945.4454 | 13618.1176
14.22 | PARAFUSO ESTOJO DN 40 PN 16 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 1 | 1210.3831 | 1210.3831
14.23 | TÊ RETO DN 20 PN 16 | TÊ RETO, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 2 | 107.2751 | 214.5502
14.24 | CURVA 90º DN 80 PN 16 | CURVA 90º, RL, PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA: ASME B16.9. | PÇ | 1 | 332.2728 | 332.2728
14.25 | JOELHO 90º DN 20 PN 16 | JOELHO 90, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 3 | 41.5388 | 124.6165
14.26 | MEIA-LUVA DN 40 PN 16 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 1 | 54.4893 | 54.4893
14.27 | MEIA-LUVA DN 20 PN 16 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 4 | 43.5944 | 174.3777
14.28 | NIPLE RETO DN 20 PN 16 | TIPO UEL X UER (NPT), SCH 160, COMPRIMENTO 4", MATERIAL: AC, ASTM A106 Gr. B, CONF NORMA: ASTM A733 | PÇ | 6 | 29.8157 | 178.8942
14.29 | CAP DN 80 PN 16 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA ASME B16.9. | PÇ | 3 | 98.1265 | 294.3796
14.30 | TAMPÃO DN 20 PN 16 | RO (NPT), CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11. | PÇ | 2 | 43.4317 | 86.8633
14.31 | VÁLVULA DE CONTROLE MOTORIZADA DN 600 MM PN 16 | Válvula tipo borboleta bi-excêntrica, em corpo de Ferro Fundido Nodular, pintura certificada pela NBR 60529 última versão e ANSI NSF 61, Sede em Aço Inox. 316 e haste em Aço Inox. 410. A válvula deve conter vedação BUNA-N ou EPDM, flange de Ferro Fundido Nodular, certificado pela ANSI B16.5, classe de pressão ANSI 150 de face plana, classe de vedação estanque ANSI/FCI 70-2, atuador Elétrico Inteligente - 1/4 de Volta com invólucro de alumínio com grau de proteção superior a IP67, posição de falha na posição, chaves de abre/fecha e motor 120 V/60 Hz com grau de proteção superior a IP67 de regime intermitente. A válvua deve ter acessórios como volante (automaticamente desacoplado com a energização do motor), com chave de torque e plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 152527.5619 | 152527.5619
14.32 | VÁLVULA ON / OFF MANUAL DN 600 MM PN 16 | Válvula tipo borboleta bi-excêntrica, em corpo de Ferro Fundido Nodular, pintura certificada pela NBR 60529 ultima versão e ANSI NSF 61, Sede em Aço Inox. 316 e haste em Aço Inox. 410. A válvula deve conter vedação BUNA-N ou EPDM, flange de Ferro Fundido Nodular, certificado pela ANSI B16.5, classe de pressão ANSI 150 de face plana. A válvua deve ter acessórios como chave de posição aberta ZSH e fechada ZSL com sensor de proximidade, selado SPDT / 1-24 Vcc Beacon e plaqueta de identificação AISI 316, invólocro com grau de proteção superior a IP67 e caixa de engrenagens com volante. | PÇ | 1 | 62936.6199 | 62936.6199
14.33 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO PN 16 | O Transmissor de Pressão deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Faixa de calibração de 0 a 150 mca, Máxima Pressão Estática 100 mca, conexão ao processo 1/2" NPT (M) e precisão de 0,25% do span. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. O transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316, manifold tipo 2 vias AISI 316. | PÇ | 2 | 18917.3995 | 37834.7991
14.34 | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA PN 16 | O Transmissor de Temperatura deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Sensor tipo Pt100 (3 fios) de isolamento mineral (óxido de magnésio), bainha de material AISI 316, DE 6 mm, tolerância IEC 60751 classe A. Transmissor calibrado de 0 a 100 ºC, invólocro de AISI 316 com grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc (2 fios), sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 0,5 ºC. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. Poço tipo haste paralela de AISI 316, tubo soldado de diâmetro interno 6,6 mm, comprimento de inserção 275 mm. Cálculo de resistência conforme a ASME PTC 19.3 TW (última versão). transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316. | PÇ | 1 | 12876.9332 | 12876.9332
14.35 | MEDIDOR DE VAZÃO TIPO PITOT COLE DN 600 MM PN 16 | Material da Sonda deve ser Latão, haste tipo não estacionário, oval, retrátil, conexão 1" BSPT com registro de derivação TAP, vedação certificada pela ANSI NSF 61 a instalação deve ser feita conforme a orientação Folha de Dados de Instrumentação. Deverá conter plaqueta de identificação ANSI 316 e pino de segurança para proteção mecânica dos taps na inserção da sonda | PÇ | 2 | 83604.9413 | 167209.8826
14.36 | DETECTOR DE FUMAÇA | Detector tipo fotoelétrico com invólocro de ABS e grau de proteção superior a IP67. Alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1A @ 30 Vcc, sensibilidade 2,6 dB/m, distância de aplicação de 8 a 100 m, largura de aplicação 14 m, com autodiagnóstico e montagem no teto. Acessório de LED indicativo (Status, falha, alarme). | PÇ | 1 | 708.1056 | 708.1056
14.37 | DETECTOR DE HIDROGÊNIO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, faixa calibrada de 0 a 199% LIE, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, eletrônica microprocessada, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 2% (fundo de escala), tempo de resposta de T90 < 30 s, com autodiagnóstico, conexão elética 1/2" NPT (F). Deve conter acessórios como suporte de montagem AISI 316, kit de calibração e testes, indicador local de LCD, LED indicativo (Status, falha, alarme), terminal de programação - 1 para cada 30 instrumentos e plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 2466.3064 | 2466.3064
14.38 | SENSOR DE MOVIMENTO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, invólucro de material ABS e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1 A @ 30 Vcc, Compensação de temperatura, distância de aplicação 7m, campo de visão 360º. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 228.278 | 228.278
14.39 | CONTROLADOR DE ACESSO | Tecnologia de Cartão de proximidade (RFID) e biometria digital, tipo stand alone, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Protocolo Wiegand (RS-485), frequência de operação de 125 kHz, antena interna, sinalização visual e sonora. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 2287.5072 | 2287.5072
14.40 | ALARME VISUAL E SONORO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, conexão elétrica 1/2" NPT (F). Sinalizador sonoro eletrônico, de operação contínua, intensidade sonora de no mínimo 100 dB e máximo de 130 dB a 1m de distância. Sinalizador Visual tipo Beacon, modo de operação pisca-pisca com lâmpada de LED. Acessórios: Suporte de Montagem AISI 316; Plaqueta de indentificação AISI 316; Prensa Cabo AISI 316. | PÇ | 1 | 5054.9224 | 5054.9224
14.41 | SENSOR DE ABERTURA E ACESSO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, conexão elétrica 1/2" NPT (F), contato tipo SPDT, capacidade 1 A @ 24 Vcc. Plaqueta de identificação AISI 316 e Bateria Interna com duração de 3 a 5 anos. | PÇ | 5 | 245.4394 | 1227.197
14.42 | LUZ DE EMERGÊNCIA | LED COM BATERIA RECARREGÁVEL | PÇ | 1 | 449.006 | 449.006
14.43 | CÂMERA CFTV | CÂMERA DE SEGURANÇA | PÇ | 3 | 494.9815 | 1484.9444
14.44 | BOMBA SAPO ACIONADA POR NÍVEL | BOMBA SAPO COM SENSOR DE ALAGAMENTO (CHAVE DE NÍVEL) | PÇ | 3 | 7426.3141 | 22278.9423
14.45 | VÁLVULA ESFERA DN 80 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, BIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, TIPO LONGA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, CONFORME NORMA BS 5351/ASME B16.10, MATERIAL: ESFERA E HASTE-AISI ASTM A351-CF8M, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE). | PÇ | 4 | 4060.8024 | 16243.2095
14.46 | VÁLVULA GLOBO DN 80 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, HARE, CA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: INTERNOS AI AISI 410, FABRICADO CONFORME NORMA: ASME B16.10 | PÇ | 2 | 5254.9293 | 10509.8586
14.47 | VÁLVULA ESFERA DN 20 MM PN 16 | VÁLV ESFERA, ES, CL 800#, TRIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE), MATERIAL: CORPO/TAMPA-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: ESFERA/HASTE-AI ASTM A351-CF8M, FABRICADA: CONF NORMA BS 5351. | PÇ | 6 | 886.2009 | 5317.2051
15 | PONTO DE MEDIÇÃO - B1-B1.010 (COLUBANDÊ)
15.1 | SERVIÇO | Serviços técnicos de engenharia especializada para fabricação, montagem e integração, testes de fábrica e entrega dos conjuntos eletromecânicos compostos por tubos e conexões de aço, válvulas, instrumentos de medição e componentes acessórios (spools) | UND | 1 | 949008.4197 | 949008.4197
15.2 | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DN 800 MM PN 10 | Tubo Sensor de invólocro de aço carbono, com flange de aço carbono, tipo Sobreposto, face plana, certificado pela AWWA C207, classe de pressão CL. E AWWA C207.Revestimento EPDM ou NBR. Conversor com invólocro com proteção superior a IP67 e material AISI 316, alimentação Vcc, sinal de saída RS-485 Modbus RTU, conexão elétrica 1/2" NPT (F). LCD configurável com plaqueta de idenficação AISI 316 e selagem interna com resina. | PÇ | 1 | 230774.0309 | 230774.0309
15.3 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 800 MM pn 10 | TUBO, PC, CC, ESP 7,9mm, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B, CONF ASME B36.10 | MT | 16 | 9864.7526 | 157836.042
15.4 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 80 MM PN16 | TUBO, PC, CC OU SC, SCH 40, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF NORMA ASME B36.10 | MT | 10 | 5058.529 | 50585.2904
15.5 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 20 MM PN16 | TUBO, PL, SC, SCH 80, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF ASME B36.10 | MT | 2 | 150.3708 | 300.7415
15.6 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 800 MM PN 10 | FLANGE CONFORME NORMA: AWWA C207 TABELA 4, CL PN 16, PINTURA INT/EXT EM EPÓXI POLIAMIDA PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA, MODELO: JDTA (SIGLA-JDTA16), FABRICAÇÃO/MATERIAL: AÇO CARBONO/FERRO DÚCTIL NBR 6916 CL 42012. | PÇ | 2 | 40041.0972 | 80082.1944
15.7 | CONEXÃO TIPO FLANGE X BOLSA PN 800 MM PN 10 | PEÇA DE TRANSIÇÃO, COM TRAVAMENTO, FLANGE CONFORME NORMA: AWWA C207 TABELA 3, CL PN 16, PINTURA INT/EXT EM BETUME PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA, MODELO: JTE (SIGLA-EFJTE16) FABRICAÇÃO/MATERIAL CONF NORMA: NBR 7675/15420. | PÇ | 4 | 47463.3361 | 189853.3444
15.8 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA 1000 x 800 MM PN 10 | MATERIAL EM AFO ASTM A234 GR. WPB, CONF. ASME B16.9 | PÇ | 6 | 27718.7066 | 166312.2399
15.9 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 800 MM CL E | Material AFO, ASTM 105, conforme norma AWWA C207 TABELA 4. | PÇ | 18 | 29454.6387 | 530183.4972
15.10 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 80 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 8 | 913.7747 | 7310.1979
15.11 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 80 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 1020.9744 | 1020.9744
15.12 | FLANGE TIPO ES FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 380.8027 | 380.8027
15.13 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 422.4755 | 422.4755
15.14 | JUNTA INTEGRAL DN 1000 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 6 | 47807.9239 | 286847.5434
15.15 | JUNTA INTEGRAL DN 800 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 6 | 23310.6558 | 139863.9351
15.16 | JUNTA INTEGRAL DN 80 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 7 | 2702.9395 | 18920.5764
15.17 | JUNTA INTEGRAL DN 40 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 1,6mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG ASME B16.5 | PÇ | 1 | 769.5248 | 769.5248
15.18 | PARAFUSO ESTOJO DN 1000 PN 10 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1 3/4" X COMP 7 1/2") | CJ | 6 | 16934.889 | 101609.3338
15.19 | PARAFUSO ESTOJO DN 800 PN 10 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1 3/4" X COMP 7 1/2") | CJ | 6 | 12146.4718 | 72878.8309
15.20 | PARAFUSO ESTOJO DN 80 PN 10 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 7 | 2762.2126 | 19335.4885
15.21 | PARAFUSO ESTOJO DN 40 PN 10 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 1 | 794.9735 | 794.9735
15.22 | TÊ RETO DN 20 PN 10 | TÊ RETO, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 2 | 107.7151 | 215.4302
15.23 | CURVA 90º DN 80 PN 10 | CURVA 90º, RL, PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA: ASME B16.9. | PÇ | 1 | 332.4348 | 332.4348
15.24 | JOELHO 90º DN 20 PN 10 | JOELHO 90, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 3 | 41.6908 | 125.0725
15.25 | MEIA-LUVA DN 40 PN 10 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 1 | 54.8413 | 54.8413
15.26 | MEIA-LUVA DN 20 PN 10 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 4 | 43.9164 | 175.6657
15.27 | NIPLE RETO DN 20 PN 10 | TIPO UEL X UER (NPT), SCH 160, COMPRIMENTO 4", MATERIAL: AC, ASTM A106 Gr. B, CONF NORMA: ASTM A733 | PÇ | 6 | 29.6777 | 178.0662
15.28 | CAP DN 80 PN 10 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA ASME B16.9. | PÇ | 3 | 97.6045 | 292.8136
15.29 | TAMPÃO DN 20 PN 10 | RO (NPT), CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11. | PÇ | 2 | 43.5057 | 87.0113
15.30 | VÁLVULA DE CONTROLE MOTORIZADA DN 800 MM PN 10 | Válvula tipo borboleta bi-excêntrica, em corpo de Ferro Fundido Nodular, pintura certificada pela NBR 60529 última versão e ANSI NSF 61, Sede em Aço Inox. 316 e haste em Aço Inox. 410. A válvula deve conter vedação BUNA-N ou EPDM, flange de Ferro Fundido Nodular, certificado pela AWWA C207, classe de pressão AWWA C207 de face plana, classe de vedação estanque ANSI/FCI 70-2, atuador Elétrico Inteligente - 1/4 de Volta com invólucro de alumínio com grau de proteção superior IP67, posição de falha na posição, chaves de abre/fecha e motor 120 V/60 Hz com grau de proteção superior IP67 de regime intermitente. A válvua deve ter acessórios como volante (automaticamente desacoplado com a energização do motor), com chave de torque e plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 215441.028 | 215441.028
15.31 | VÁLVULA ON / OFF MANUAL DN 800 MM PN 10 | Válvula tipo borboleta bi-excêntrica, em corpo de Ferro Fundido Nodular, pintura certificada pela NBR 60529 última versão e ANSI NSF 61, Sede em Aço Inox. 316 e haste em Aço Inox. 410. A válvula deve conter vedação BUNA-N ou EPDM, flange de Ferro Fundido Nodular, certificado pela AWWA C207, classe de pressão AWWA C207 de face plana. A válvua deve ter acessórios como chave de posição aberta ZSH e fechada ZSL com sensor de proximidade, selado SPDT / 1-24 Vcc Beacon e plaqueta de identificação AISI 316, invólocro com grau de proteção superior a IP67 e caixa de engrenagens com volante. | PÇ | 1 | 124759.3214 | 124759.3214
15.32 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO PN 10 | O Transmissor de Pressão deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Faixa de calibração de 0 a 150 mca, Máxima Pressão Estática 100 mca, conexão ao processo 1/2" NPT (M) e precisão de 0,25% do span. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. O transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316, manifold tipo 2 vias AISI 316. | PÇ | 2 | 11531.5796 | 23063.1593
15.33 | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA PN 10 | O Transmissor de Temperatura deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Sensor tipo Pt100 (3 fios) de isolamento mineral (óxido de magnésio), bainha de material AISI 316, DE 6 mm, tolerância IEC 60751 classe A. Transmissor calibrado de 0 a 100 ºC, invólocro de AISI 316 com grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc (2 fios), sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 0,5 ºC. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. Poço tipo haste paralela de AISI 316, tubo soldado de diâmetro interno 6,6 mm, comprimento de inserção 275 mm. Cálculo de resistência conforme a ASME PTC 19.3 TW (última versão). transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316. | PÇ | 1 | 6772.1305 | 6772.1305
15.34 | MEDIDOR DE VAZÃO TIPO PITOT COLE DN 800 MM PN 10 | Material da Sonda deve ser Latão, haste tipo não estacionário, oval, retrátil, conexão 1" BSPT com registro de derivação TAP, vedação certificada pela ANSI NSF 61 a instalação deve ser feita conforme a orientação Folha de Dados de Instrumentação. Deverá conter plaqueta de identificação ANSI 316 e pino de segurança para proteção mecânica dos taps na inserção da sonda | PÇ | 2 | 116816.9067 | 233633.8135
15.35 | DETECTOR DE FUMAÇA | Detector tipo fotoelétrico com invólocro de ABS e grau de proteção superior a IP67. Alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1A @ 30 Vcc, sensibilidade 2,6 dB/m, distância de aplicação de 8 a 100 m, largura de aplicação 14 m, com autodiagnóstico e montagem no teto. Acessório de LED indicativo (Status, falha, alarme). | PÇ | 1 | 707.6796 | 707.6796
15.36 | DETECTOR DE HIDROGÊNIO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, faixa calibrada de 0 a 199% LIE, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, eletrônica microprocessada, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 2% (fundo de escala), tempo de resposta de T90 < 30 s, com autodiagnóstico, conexão elética 1/2" NPT (F). Deve conter acessórios como suporte de montagem AISI 316, kit de calibração e testes, indicador local de LCD, LED indicativo (Status, falha, alarme), terminal de programação - 1 para cada 30 instrumentos e plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 2485.7444 | 2485.7444
15.37 | SENSOR DE MOVIMENTO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, invólucro de material ABS e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1 A @ 30 Vcc, Compensação de temperatura, distância de aplicação 7m, campo de visão 360º. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 227.268 | 227.268
15.38 | CONTROLADOR DE ACESSO | Tecnologia de Cartão de proximidade (RFID) e biometria digital, tipo stand alone, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Protocolo Wiegand (RS-485), frequência de operação de 125 kHz, antena interna, sinalização visual e sonora. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 2289.6812 | 2289.6812
15.39 | ALARME VISUAL E SONORO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, conexão elétrica 1/2" NPT (F). Sinalizador sonoro eletrônico, de operação contínua, intensidade sonora de no mínimo 100 dB e máximo de 130 dB a 1m de distância. Sinalizador Visual tipo Beacon, modo de operação pisca-pisca com lâmpada de LED. Acessórios: Suporte de Montagem AISI 316; Plaqueta de indentificação AISI 316; Prensa Cabo AISI 316. | PÇ | 1 | 5055.5044 | 5055.5044
15.40 | SENSOR DE ABERTURA E ACESSO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, conexão elétrica 1/2" NPT (F), contato tipo SPDT, capacidade 1 A @ 24 Vcc. Plaqueta de identificação AISI 316 e Bateria Interna com duração de 3 a 5 anos. | PÇ | 5 | 243.1434 | 1215.717
15.41 | LUZ DE EMERGÊNCIA | LED COM BATERIA RECARREGÁVEL | PÇ | 1 | 444.028 | 444.028
15.42 | CÂMERA CFTV | CÂMERA DE SEGURANÇA | PÇ | 3 | 494.3155 | 1482.9464
15.43 | BOMBA SAPO ACIONADA POR NÍVEL | BOMBA SAPO COM SENSOR DE ALAGAMENTO (CHAVE DE NÍVEL) | PÇ | 3 | 7457.4681 | 22372.4043
15.44 | VÁLVULA ESFERA DN 80 MM PN 10 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, BIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, TIPO LONGA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, CONFORME NORMA BS 5351/ASME B16.10, MATERIAL: ESFERA E HASTE-AISI ASTM A351-CF8M, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE). | PÇ | 4 | 2371.6534 | 9486.6135
15.45 | VÁLVULA GLOBO DN 80 MM PN 10 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, HARE, CA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: INTERNOS AI AISI 410, FABRICADO CONFORME NORMA: ASME B16.10 | PÇ | 2 | 3887.4406 | 7774.8811
15.46 | VÁLVULA ESFERA DN 20 MM PN 10 | VÁLV ESFERA, ES, CL 800#, TRIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE), MATERIAL: CORPO/TAMPA-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: ESFERA/HASTE-AI ASTM A351-CF8M, FABRICADA: CONF NORMA BS 5351. | PÇ | 6 | 877.6709 | 5266.0251
16 | PONTO DE MEDIÇÃO - CD-B1.005 (4a LINHA)
16.1 | SERVIÇO | Serviços técnicos de engenharia especializada para fabricação, montagem e integração, testes de fábrica e entrega dos conjuntos eletromecânicos compostos por tubos e conexões de aço, válvulas, instrumentos de medição e componentes acessórios (spools) | UND | 1 | 101629.3268 | 101629.3268
16.2 | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DN 100 MM PN 16 | Tubo Sensor de invólocro de aço carbono, com flange de aço carbono, tipo Sobreposto, face plana, certificado pela ANSI B16.5, classe de pressão ANSI 150.Revestimento EPDM ou NBR. Conversor com invólocro com proteção IP67 e material AISI 316, alimentação Vcc, sinal de saída RS-485 Modbus RTU, conexão elétrica 1/2" NPT (F). LCD configurável com plaqueta de idenficação AISI 316 e selagem interna com resina. | PÇ | 1 | 46323.1616 | 46323.1616
16.3 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 100 MM PN 16 | TUBO, PC, CC, ESP SCH. 40, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B, CONF ASME B36.10 | MT | 2 | 1166.7195 | 2333.439
16.4 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 25 MM PN 16 | TUBO, PC, CC OU SC, SCH 40, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF NORMA ASME B36.10 | MT | 3 | 185.5314 | 556.5943
16.5 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 20 MM PN 16 | TUBO, PL, SC, SCH 80, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF ASME B36.10 | MT | 2 | 149.4228 | 298.8455
16.6 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 100 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: ASTM A105 CONF. ANSI B16.5, CL #150, PINTURA INT/EXT EM EPÓXI POLIAMIDA PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA, MODELO: JDTA (SIGLA-JDTA16), FABRICAÇÃO/MATERIAL: AÇO CARBONO/FERRO DÚCTIL NBR 6916 CL 42012. | PÇ | 1 | 1220.9593 | 1220.9593
16.7 | LUVA MECÂNICA DN 100 MM PN 16 | Luva mecânica para união de tubulações de diferentes materiais e diferentes diâmetros externos. | PÇ | 2 | 628.8542 | 1257.7083
16.8 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 100 MM CL #150 | Material AFO, ASTM A105, conforme norma ANSI B16.5. | PÇ | 8 | 1172.3664 | 9378.9312
16.9 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 25 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 6 | 203.7539 | 1222.5232
16.10 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 25 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 2 | 204.2599 | 408.5197
16.11 | FLANGE TIPO ES FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 383.0287 | 383.0287
16.12 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 419.1555 | 419.1555
16.13 | JUNTA INTEGRAL DN 100 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 10 | 2478.8872 | 24788.8716
16.14 | JUNTA INTEGRAL DN 40 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 1 | 777.3028 | 777.3028
16.15 | JUNTA INTEGRAL DN 25 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 1,6mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG ASME B16.5 | PÇ | 7 | 556.9621 | 3898.7344
16.16 | PARAFUSO ESTOJO DN 100 PN 16 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1 3/4" X COMP 7 1/2") | CJ | 10 | 2551.11 | 25511.1004
16.17 | PARAFUSO ESTOJO DN 40 PN 16 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 1 | 792.9875 | 792.9875
16.18 | PARAFUSO ESTOJO DN 25 PN 16 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 7 | 566.4573 | 3965.2008
16.19 | TÊ RETO DN 25 PN 16 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr WPB, CONFORME NORMA: ASME B16.9 | PÇ | 6 | 142.1174 | 852.7042
16.20 | TÊ RETO DN 20 PN 16 | TÊ RETO, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 2 | 107.6691 | 215.3382
16.21 | CURVA 90º DN 25 PN 16 | CURVA 90º, RL, PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA: ASME B16.9. | PÇ | 1 | 70.9827 | 70.9827
16.22 | JOELHO 90º DN 20 PN 16 | JOELHO 90, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 3 | 41.7748 | 125.3245
16.23 | MEIA-LUVA DN 40 PN 16 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 1 | 54.7313 | 54.7313
16.24 | MEIA-LUVA DN 20 PN 16 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 4 | 43.8764 | 175.5057
16.25 | NIPLE RETO DN 20 PN 16 | TIPO UEL X UER (NPT), SCH 160, COMPRIMENTO 4", MATERIAL: AC, ASTM A106 Gr. B, CONF NORMA: ASTM A733 | PÇ | 6 | 29.6757 | 178.0542
16.26 | CAP DN 25 PN 16 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA ASME B16.9. | PÇ | 3 | 21.3614 | 64.0843
16.27 | TAMPÃO DN 20 PN 16 | RO (NPT), CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11. | PÇ | 2 | 43.6997 | 87.3993
16.28 | VÁLVULA ON / OFF MANUAL DN 100 MM PN 16 | Válvula tipo borboleta bi-excêntrica, em corpo de Ferro Fundido Nodular, pintura certificada pela NBR 60529 ultima versão e ANSI NSF 61, Sede em Aço Inox. 316 e haste em Aço Inox. 410. A válvula deve conter vedação BUNA-N ou EPDM, flange de Ferro Fundido Nodular, certificado pela ANSI B16.5, classe de pressão ANSI 150 de face plana. A válvua deve ter acessórios como chave de posição aberta ZSH e fechada ZSL com sensor de proximidade, selado SPDT / 1-24 Vcc Beacon e plaqueta de identificação AISI 316, invólocro com grau de proteção superior a IP67 e caixa de engrenagens com volante. | PÇ | 2 | 6580.7174 | 13161.4348
16.29 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO PN 16 | O Transmissor de Pressão deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Faixa de calibração de 0 a 150 mca, Máxima Pressão Estática 100 mca, conexão ao processo 1/2" NPT (M) e precisão de 0,25% do span. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. O transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316, manifold tipo 2 vias AISI 316. | PÇ | 2 | 18961.0455 | 37922.0911
16.30 | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA PN 16 | O Transmissor de Temperatura deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Sensor tipo Pt100 (3 fios) de isolamento mineral (óxido de magnésio), bainha de material AISI 316, DE 6 mm, tolerância IEC 60751 classe A. Transmissor calibrado de 0 a 100 ºC, invólocro de AISI 316 com grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc (2 fios), sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 0,5 ºC. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. Poço tipo haste paralela de AISI 316, tubo soldado de diâmetro interno 6,6 mm, comprimento de inserção 275 mm. Cálculo de resistência conforme a ASME PTC 19.3 TW (última versão). transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316. | PÇ | 1 | 12770.2052 | 12770.2052
16.31 | DETECTOR DE FUMAÇA | Detector tipo fotoelétrico com invólocro de ABS e grau de proteção superior a IP67. Alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1A @ 30 Vcc, sensibilidade 2,6 dB/m, distância de aplicação de 8 a 100 m, largura de aplicação 14 m, com autodiagnóstico e montagem no teto. Acessório de LED indicativo (Status, falha, alarme). | PÇ | 1 | 710.4256 | 710.4256
16.32 | DETECTOR DE HIDROGÊNIO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, faixa calibrada de 0 a 199% LIE, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, eletrônica microprocessada, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 2% (fundo de escala), tempo de resposta de T90 < 30 s, com autodiagnóstico, conexão elética 1/2" NPT (F). Deve conter acessórios como suporte de montagem AISI 316, kit de calibração e testes, indicador local de LCD, LED indicativo (Status, falha, alarme), terminal de programação - 1 para cada 30 instrumentos e plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 2483.3864 | 2483.3864
16.33 | SENSOR DE MOVIMENTO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, invólucro de material ABS e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1 A @ 30 Vcc, Compensação de temperatura, distância de aplicação 7m, campo de visão 360º. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 226.818 | 226.818
16.34 | CONTROLADOR DE ACESSO | Tecnologia de Cartão de proximidade (RFID) e biometria digital, tipo stand alone, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Protocolo Wiegand (RS-485), frequência de operação de 125 kHz, antena interna, sinalização visual e sonora. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 2278.7592 | 2278.7592
16.35 | ALARME VISUAL E SONORO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, conexão elétrica 1/2" NPT (F). Sinalizador sonoro eletrônico, de operação contínua, intensidade sonora de no mínimo 100 dB e máximo de 130 dB a 1m de distância. Sinalizador Visual tipo Beacon, modo de operação pisca-pisca com lâmpada de LED. Acessórios: Suporte de Montagem AISI 316; Plaqueta de indentificação AISI 316; Prensa Cabo AISI 316. | PÇ | 1 | 5009.9364 | 5009.9364
16.36 | SENSOR DE ABERTURA E ACESSO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, conexão elétrica 1/2" NPT (F), contato tipo SPDT, capacidade 1 A @ 24 Vcc. Plaqueta de identificação AISI 316 e Bateria Interna com duração de 3 a 5 anos. | PÇ | 2 | 245.3994 | 490.7988
16.37 | LUZ DE EMERGÊNCIA | LED COM BATERIA RECARREGÁVEL | PÇ | 1 | 448.748 | 448.748
16.38 | CÂMERA CFTV | CÂMERA DE SEGURANÇA | PÇ | 3 | 498.5935 | 1495.7804
16.39 | BOMBA SAPO ACIONADA POR NÍVEL | BOMBA SAPO COM SENSOR DE ALAGAMENTO (CHAVE DE NÍVEL) | PÇ | 1 | 7512.6841 | 7512.6841
16.40 | VÁLVULA ESFERA DN 25 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, BIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, TIPO LONGA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, CONFORME NORMA BS 5351/ASME B16.10, MATERIAL: ESFERA E HASTE-AISI ASTM A351-CF8M, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE). | PÇ | 4 | 527.2343 | 2108.937
16.41 | VÁLVULA GLOBO DN 25 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, HARE, CA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: INTERNOS AI AISI 410, FABRICADO CONFORME NORMA: ASME B16.10 | PÇ | 2 | 1992.3255 | 3984.651
16.42 | VÁLVULA ESFERA DN 20 MM PN 16 | VÁLV ESFERA, ES, CL 800#, TRIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE), MATERIAL: CORPO/TAMPA-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: ESFERA/HASTE-AI ASTM A351-CF8M, FABRICADA: CONF NORMA BS 5351. | PÇ | 5 | 878.7549 | 4393.7743
17 | PONTO DE MEDIÇÃO - CD-B1.006 (4a LINHA)
17.1 | SERVIÇO | Serviços técnicos de engenharia especializada para fabricação, montagem e integração, testes de fábrica e entrega dos conjuntos eletromecânicos compostos por tubos e conexões de aço, válvulas, instrumentos de medição e componentes acessórios (spools) | UND | 1 | 100896.2326 | 100896.2326
17.2 | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DN 75 MM PN 16 | Tubo Sensor de invólocro de aço carbono, com flange de aço carbono, tipo Sobreposto, face plana, certificado pela ANSI B16.5, classe de pressão ANSI 150.Revestimento EPDM ou NBR. Conversor com invólocro com proteção IP67 e material AISI 316, alimentação Vcc, sinal de saída RS-485 Modbus RTU, conexão elétrica 1/2" NPT (F). LCD configurável com plaqueta de idenficação AISI 316 e selagem interna com resina. | PÇ | 1 | 46275.7056 | 46275.7056
17.3 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 75 MM PN 16 | TUBO, PC, CC, ESP SCH. 40, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B, CONF ASME B36.10 | MT | 2 | 601.2872 | 1202.5744
17.4 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 25 MM PN 16 | TUBO, PC, CC OU SC, SCH 40, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF NORMA ASME B36.10 | MT | 3 | 187.2134 | 561.6403
17.5 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 20 MM PN 16 | TUBO, PL, SC, SCH 80, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF ASME B36.10 | MT | 2 | 149.5948 | 299.1895
17.6 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 75 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: ASTM A105 CONF. ANSI B16.5, CL #150, PINTURA INT/EXT EM EPÓXI POLIAMIDA PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA, MODELO: JDTA (SIGLA-JDTA16), FABRICAÇÃO/MATERIAL: AÇO CARBONO/FERRO DÚCTIL NBR 6916 CL 42012. | PÇ | 1 | 6753.7553 | 6753.7553
17.7 | LUVA MECÂNICA DN 75 MM PN 16 | Luva mecânica para união de tubulações de diferentes materiais e diferentes diâmetros externos. | PÇ | 2 | 2365.606 | 4731.2121
17.8 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 75 MM CL #150 | Material AFO, ASTM A105, conforme norma ANSI B16.5. | PÇ | 8 | 754.4699 | 6035.7595
17.9 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 25 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 6 | 205.2419 | 1231.4512
17.10 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 25 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 2 | 204.3119 | 408.6237
17.11 | FLANGE TIPO ES FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 380.7647 | 380.7647
17.12 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 422.4355 | 422.4355
17.13 | JUNTA INTEGRAL DN 75 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 10 | 1940.9671 | 19409.6714
17.14 | JUNTA INTEGRAL DN 40 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 1 | 777.4868 | 777.4868
17.15 | JUNTA INTEGRAL DN 25 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 1,6mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG ASME B16.5 | PÇ | 7 | 556.2761 | 3893.9324
17.16 | PARAFUSO ESTOJO DN 75 PN 16 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1 3/4" X COMP 7 1/2") | CJ | 10 | 1990.9785 | 19909.785
17.17 | PARAFUSO ESTOJO DN 40 PN 16 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 1 | 794.5695 | 794.5695
17.18 | PARAFUSO ESTOJO DN 25 PN 16 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 7 | 568.8353 | 3981.8468
17.19 | TÊ RETO DN 25 PN 16 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr WPB, CONFORME NORMA: ASME B16.9 | PÇ | 6 | 142.7534 | 856.5202
17.20 | TÊ RETO DN 20 PN 16 | TÊ RETO, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 2 | 106.8671 | 213.7342
17.21 | CURVA 90º DN 25 PN 16 | CURVA 90º, RL, PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA: ASME B16.9. | PÇ | 1 | 70.8027 | 70.8027
17.22 | JOELHO 90º DN 20 PN 16 | JOELHO 90, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 3 | 41.9168 | 125.7505
17.23 | MEIA-LUVA DN 40 PN 16 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 1 | 54.4613 | 54.4613
17.24 | MEIA-LUVA DN 20 PN 16 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 4 | 43.7984 | 175.1937
17.25 | NIPLE RETO DN 20 PN 16 | TIPO UEL X UER (NPT), SCH 160, COMPRIMENTO 4", MATERIAL: AC, ASTM A106 Gr. B, CONF NORMA: ASTM A733 | PÇ | 6 | 29.6857 | 178.1142
17.26 | CAP DN 25 PN 16 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA ASME B16.9. | PÇ | 3 | 21.4514 | 64.3543
17.27 | TAMPÃO DN 20 PN 16 | RO (NPT), CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11. | PÇ | 2 | 43.6297 | 87.2593
17.28 | VÁLVULA ON / OFF MANUAL DN 75 MM PN 16 | Válvula tipo borboleta bi-excêntrica, em corpo de Ferro Fundido Nodular, pintura certificada pela NBR 60529 ultima versão e ANSI NSF 61, Sede em Aço Inox. 316 e haste em Aço Inox. 410. A válvula deve conter vedação BUNA-N ou EPDM, flange de Ferro Fundido Nodular, certificado pela ANSI B16.5, classe de pressão ANSI 150 de face plana. A válvua deve ter acessórios como chave de posição aberta ZSH e fechada ZSL com sensor de proximidade, selado SPDT / 1-24 Vcc Beacon e plaqueta de identificação AISI 316, invólocro com grau de proteção superior a IP67 e caixa de engrenagens com volante. | PÇ | 2 | 5418.0046 | 10836.0093
17.29 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO PN 16 | O Transmissor de Pressão deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Faixa de calibração de 0 a 150 mca, Máxima Pressão Estática 100 mca, conexão ao processo 1/2" NPT (M) e precisão de 0,25% do span. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. O transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316, manifold tipo 2 vias AISI 316. | PÇ | 2 | 18837.1615 | 37674.3231
17.30 | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA PN 16 | O Transmissor de Temperatura deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Sensor tipo Pt100 (3 fios) de isolamento mineral (óxido de magnésio), bainha de material AISI 316, DE 6 mm, tolerância IEC 60751 classe A. Transmissor calibrado de 0 a 100 ºC, invólocro de AISI 316 com grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc (2 fios), sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 0,5 ºC. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. Poço tipo haste paralela de AISI 316, tubo soldado de diâmetro interno 6,6 mm, comprimento de inserção 275 mm. Cálculo de resistência conforme a ASME PTC 19.3 TW (última versão). transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316. | PÇ | 1 | 12916.1912 | 12916.1912
17.31 | DETECTOR DE FUMAÇA | Detector tipo fotoelétrico com invólocro de ABS e grau de proteção superior a IP67. Alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1A @ 30 Vcc, sensibilidade 2,6 dB/m, distância de aplicação de 8 a 100 m, largura de aplicação 14 m, com autodiagnóstico e montagem no teto. Acessório de LED indicativo (Status, falha, alarme). | PÇ | 1 | 709.1096 | 709.1096
17.32 | DETECTOR DE HIDROGÊNIO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, faixa calibrada de 0 a 199% LIE, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, eletrônica microprocessada, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 2% (fundo de escala), tempo de resposta de T90 < 30 s, com autodiagnóstico, conexão elética 1/2" NPT (F). Deve conter acessórios como suporte de montagem AISI 316, kit de calibração e testes, indicador local de LCD, LED indicativo (Status, falha, alarme), terminal de programação - 1 para cada 30 instrumentos e plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 2468.6644 | 2468.6644
17.33 | SENSOR DE MOVIMENTO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, invólucro de material ABS e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1 A @ 30 Vcc, Compensação de temperatura, distância de aplicação 7m, campo de visão 360º. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 228.796 | 228.796
17.34 | CONTROLADOR DE ACESSO | Tecnologia de Cartão de proximidade (RFID) e biometria digital, tipo stand alone, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Protocolo Wiegand (RS-485), frequência de operação de 125 kHz, antena interna, sinalização visual e sonora. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 2290.8472 | 2290.8472
17.35 | ALARME VISUAL E SONORO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, conexão elétrica 1/2" NPT (F). Sinalizador sonoro eletrônico, de operação contínua, intensidade sonora de no mínimo 100 dB e máximo de 130 dB a 1m de distância. Sinalizador Visual tipo Beacon, modo de operação pisca-pisca com lâmpada de LED. Acessórios: Suporte de Montagem AISI 316; Plaqueta de indentificação AISI 316; Prensa Cabo AISI 316. | PÇ | 1 | 5035.5764 | 5035.5764
17.36 | SENSOR DE ABERTURA E ACESSO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, conexão elétrica 1/2" NPT (F), contato tipo SPDT, capacidade 1 A @ 24 Vcc. Plaqueta de identificação AISI 316 e Bateria Interna com duração de 3 a 5 anos. | PÇ | 2 | 245.2574 | 490.5148
17.37 | LUZ DE EMERGÊNCIA | LED COM BATERIA RECARREGÁVEL | PÇ | 1 | 445.012 | 445.012
17.38 | CÂMERA CFTV | CÂMERA DE SEGURANÇA | PÇ | 3 | 493.1415 | 1479.4244
17.39 | BOMBA SAPO ACIONADA POR NÍVEL | BOMBA SAPO COM SENSOR DE ALAGAMENTO (CHAVE DE NÍVEL) | PÇ | 1 | 7450.2001 | 7450.2001
17.40 | VÁLVULA ESFERA DN 25 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, BIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, TIPO LONGA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, CONFORME NORMA BS 5351/ASME B16.10, MATERIAL: ESFERA E HASTE-AISI ASTM A351-CF8M, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE). | PÇ | 4 | 528.3383 | 2113.353
17.41 | VÁLVULA GLOBO DN 25 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, HARE, CA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: INTERNOS AI AISI 410, FABRICADO CONFORME NORMA: ASME B16.10 | PÇ | 2 | 1985.9615 | 3971.923
17.42 | VÁLVULA ESFERA DN 20 MM PN 16 | VÁLV ESFERA, ES, CL 800#, TRIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE), MATERIAL: CORPO/TAMPA-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: ESFERA/HASTE-AI ASTM A351-CF8M, FABRICADA: CONF NORMA BS 5351. | PÇ | 5 | 885.6069 | 4428.0343
18 | PONTO DE MEDIÇÃO - CD-B1.007 (4a LINHA)
18.1 | SERVIÇO | Serviços técnicos de engenharia especializada para fabricação, montagem e integração, testes de fábrica e entrega dos conjuntos eletromecânicos compostos por tubos e conexões de aço, válvulas, instrumentos de medição e componentes acessórios (spools) | UND | 1 | 249395.6701 | 249395.6701
18.2 | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DN 100 MM PN 10 | Tubo Sensor de invólocro de aço carbono, com flange de aço carbono, tipo Sobreposto, face plana, certificado pela ANSI B16.5, classe de pressão ANSI 150.Revestimento EPDM ou NBR. Conversor com invólocro com proteção IP67 e material AISI 316, alimentação Vcc, sinal de saída RS-485 Modbus RTU, conexão elétrica 1/2" NPT (F). LCD configurável com plaqueta de idenficação AISI 316 e selagem interna com resina. | PÇ | 1 | 46474.5696 | 46474.5696
18.3 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 100 MM PN 10 | TUBO, PC, CC, ESP SCH. 40, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B, CONF ASME B36.10 | MT | 2 | 1175.1175 | 2350.235
18.4 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 25 MM PN 10 | TUBO, PC, CC OU SC, SCH 40, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF NORMA ASME B36.10 | MT | 3 | 186.0474 | 558.1423
18.5 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 20 MM PN 10 | TUBO, PL, SC, SCH 80, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF ASME B36.10 | MT | 2 | 150.5088 | 301.0175
18.6 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 100 MM PN 10 | FLANGE CONFORME NORMA: ASTM A105 CONF. ANSI B16.5, CL #150, PINTURA INT/EXT EM EPÓXI POLIAMIDA PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA, MODELO: JDTA (SIGLA-JDTA10), FABRICAÇÃO/MATERIAL: AÇO CARBONO/FERRO DÚCTIL NBR 6916 CL 42012. | PÇ | 1 | 7429.6127 | 7429.6127
18.7 | LUVA MECÂNICA DN 100 MM PN 10 | Luva mecânica para união de tubulações de diferentes materiais e diferentes diâmetros externos. | PÇ | 2 | 2784.3546 | 5568.7093
18.8 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 100 MM PN 10 | Material AFO, ASTM A105, conforme norma ANSI B16.5. | PÇ | 8 | 797.1391 | 6377.1125
18.9 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 25 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 6 | 204.9759 | 1229.8552
18.10 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 25 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 2 | 205.0379 | 410.0757
18.11 | FLANGE TIPO ES FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 379.6547 | 379.6547
18.12 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 419.3475 | 419.3475
18.13 | JUNTA INTEGRAL DN 100 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 10 | 2494.5272 | 24945.2716
18.14 | JUNTA INTEGRAL DN 40 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 1 | 777.6708 | 777.6708
18.15 | JUNTA INTEGRAL DN 25 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 1,6mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG ASME B16.5 | PÇ | 7 | 555.4181 | 3887.9264
18.16 | PARAFUSO ESTOJO DN 100 PN 10 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1 3/4" X COMP 7 1/2") | CJ | 10 | 2343.678 | 23436.7804
18.17 | PARAFUSO ESTOJO DN 40 PN 10 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 1 | 791.2035 | 791.2035
18.18 | PARAFUSO ESTOJO DN 25 PN 10 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 7 | 572.3213 | 4006.2488
18.19 | TÊ RETO DN 25 PN 10 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr WPB, CONFORME NORMA: ASME B16.9 | PÇ | 6 | 142.3394 | 854.0362
18.20 | TÊ RETO DN 20 PN 10 | TÊ RETO, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 2 | 107.3271 | 214.6542
18.21 | CURVA 90º DN 25 PN 10 | CURVA 90º, RL, PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA: ASME B16.9. | PÇ | 1 | 70.7807 | 70.7807
18.22 | JOELHO 90º DN 20 PN 10 | JOELHO 90, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 3 | 41.9808 | 125.9425
18.23 | MEIA-LUVA DN 40 PN 10 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 1 | 54.4533 | 54.4533
18.24 | MEIA-LUVA DN 20 PN 10 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 4 | 43.5004 | 174.0017
18.25 | NIPLE RETO DN 20 PN 10 | TIPO UEL X UER (NPT), SCH 160, COMPRIMENTO 4", MATERIAL: AC, ASTM A106 Gr. B, CONF NORMA: ASTM A733 | PÇ | 6 | 29.7717 | 178.6302
18.26 | CAP DN 25 PN 10 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA ASME B16.9. | PÇ | 3 | 21.4954 | 64.4863
18.27 | TAMPÃO DN 20 PN 10 | RO (NPT), CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11. | PÇ | 2 | 43.2357 | 86.4713
18.28 | VÁLVULA ON / OFF MANUAL DN 100 MM PN 10 | Válvula tipo borboleta bi-excêntrica, em corpo de Ferro Fundido Nodular, pintura certificada pela NBR 60529 ultima versão e ANSI NSF 61, Sede em Aço Inox. 316 e haste em Aço Inox. 410. A válvula deve conter vedação BUNA-N ou EPDM, flange de Ferro Fundido Nodular, certificado pela ANSI B16.5, classe de pressão ANSI 150 de face plana. A válvua deve ter acessórios como chave de posição aberta ZSH e fechada ZSL com sensor de proximidade, selado SPDT / 1-24 Vcc Beacon e plaqueta de identificação AISI 316, invólocro com grau de proteção superior a IP67 e caixa de engrenagens com volante. | PÇ | 2 | 6620.5774 | 13241.1548
18.29 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO PN 10 | O Transmissor de Pressão deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Faixa de calibração de 0 a 150 mca, Máxima Pressão Estática 100 mca, conexão ao processo 1/2" NPT (M) e precisão de 0,25% do span. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. O transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316, manifold tipo 2 vias AISI 316. | PÇ | 2 | 11499.3756 | 22998.7513
18.30 | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA PN 10 | O Transmissor de Temperatura deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Sensor tipo Pt100 (3 fios) de isolamento mineral (óxido de magnésio), bainha de material AISI 316, DE 6 mm, tolerância IEC 60751 classe A. Transmissor calibrado de 0 a 100 ºC, invólocro de AISI 316 com grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc (2 fios), sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 0,5 ºC. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. Poço tipo haste paralela de AISI 316, tubo soldado de diâmetro interno 6,6 mm, comprimento de inserção 275 mm. Cálculo de resistência conforme a ASME PTC 19.3 TW (última versão). transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316. | PÇ | 1 | 6782.6225 | 6782.6225
18.31 | DETECTOR DE FUMAÇA | Detector tipo fotoelétrico com invólocro de ABS e grau de proteção superior a IP67. Alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1A @ 30 Vcc, sensibilidade 2,6 dB/m, distância de aplicação de 8 a 100 m, largura de aplicação 14 m, com autodiagnóstico e montagem no teto. Acessório de LED indicativo (Status, falha, alarme). | PÇ | 1 | 705.6056 | 705.6056
18.32 | DETECTOR DE HIDROGÊNIO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, faixa calibrada de 0 a 199% LIE, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, eletrônica microprocessada, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 2% (fundo de escala), tempo de resposta de T90 < 30 s, com autodiagnóstico, conexão elética 1/2" NPT (F). Deve conter acessórios como suporte de montagem AISI 316, kit de calibração e testes, indicador local de LCD, LED indicativo (Status, falha, alarme), terminal de programação - 1 para cada 30 instrumentos e plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 2481.7184 | 2481.7184
18.33 | SENSOR DE MOVIMENTO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, invólucro de material ABS e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1 A @ 30 Vcc, Compensação de temperatura, distância de aplicação 7m, campo de visão 360º. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 229.468 | 229.468
18.34 | CONTROLADOR DE ACESSO | Tecnologia de Cartão de proximidade (RFID) e biometria digital, tipo stand alone, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Protocolo Wiegand (RS-485), frequência de operação de 125 kHz, antena interna, sinalização visual e sonora. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 2278.6532 | 2278.6532
18.35 | ALARME VISUAL E SONORO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, conexão elétrica 1/2" NPT (F). Sinalizador sonoro eletrônico, de operação contínua, intensidade sonora de no mínimo 100 dB e máximo de 130 dB a 1m de distância. Sinalizador Visual tipo Beacon, modo de operação pisca-pisca com lâmpada de LED. Acessórios: Suporte de Montagem AISI 316; Plaqueta de indentificação AISI 316; Prensa Cabo AISI 316. | PÇ | 1 | 5056.9044 | 5056.9044
18.36 | SENSOR DE ABERTURA E ACESSO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, conexão elétrica 1/2" NPT (F), contato tipo SPDT, capacidade 1 A @ 24 Vcc. Plaqueta de identificação AISI 316 e Bateria Interna com duração de 3 a 5 anos. | PÇ | 2 | 244.1294 | 488.2588
18.37 | LUZ DE EMERGÊNCIA | LED COM BATERIA RECARREGÁVEL | PÇ | 1 | 448.82 | 448.82
18.38 | CÂMERA CFTV | CÂMERA DE SEGURANÇA | PÇ | 3 | 493.6815 | 1481.0444
18.39 | BOMBA SAPO ACIONADA POR NÍVEL | BOMBA SAPO COM SENSOR DE ALAGAMENTO (CHAVE DE NÍVEL) | PÇ | 1 | 7489.8361 | 7489.8361
18.40 | VÁLVULA ESFERA DN 25 MM PN 10 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, BIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, TIPO LONGA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, CONFORME NORMA BS 5351/ASME B16.10, MATERIAL: ESFERA E HASTE-AISI ASTM A351-CF8M, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE). | PÇ | 4 | 572.0664 | 2288.2654
18.41 | VÁLVULA GLOBO DN 25 MM PN 10 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, HARE, CA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: INTERNOS AI AISI 410, FABRICADO CONFORME NORMA: ASME B16.10 | PÇ | 2 | 1985.0855 | 3970.171
18.42 | VÁLVULA ESFERA DN 20 MM PN 10 | VÁLV ESFERA, ES, CL 800#, TRIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE), MATERIAL: CORPO/TAMPA-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: ESFERA/HASTE-AI ASTM A351-CF8M, FABRICADA: CONF NORMA BS 5351. | PÇ | 5 | 881.1069 | 4405.5343
19 | PONTO DE MEDIÇÃO - CD-B1.008 (4a LINHA)
19.1 | SERVIÇO | Serviços técnicos de engenharia especializada para fabricação, montagem e integração, testes de fábrica e entrega dos conjuntos eletromecânicos compostos por tubos e conexões de aço, válvulas, instrumentos de medição e componentes acessórios (spools) | UND | 1 | 103594.6026 | 103594.6026
19.2 | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DN 150 MM PN 10 | Tubo Sensor de invólocro de aço carbono, com flange de aço carbono, tipo Sobreposto, face plana, certificado pela ANSI B16.5, classe de pressão ANSI 150.Revestimento EPDM ou NBR. Conversor com invólocro com proteção IP67 e material AISI 316, alimentação Vcc, sinal de saída RS-485 Modbus RTU, conexão elétrica 1/2" NPT (F). LCD configurável com plaqueta de idenficação AISI 316 e selagem interna com resina. | PÇ | 1 | 46077.9696 | 46077.9696
19.3 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 150 MM PN 10 | TUBO, PC, CC, ESP SCH. 40, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B, CONF ASME B36.10 | MT | 3 | 1605.5196 | 4816.5587
19.4 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 25 MM PN 10 | TUBO, PC, CC OU SC, SCH 40, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF NORMA ASME B36.10 | MT | 3 | 187.0294 | 561.0883
19.5 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 20 MM PN 10 | TUBO, PL, SC, SCH 80, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF ASME B36.10 | MT | 2 | 149.4188 | 298.8375
19.6 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 150 MM PN 10 | FLANGE CONFORME NORMA: ASTM A105 CONF. ANSI B16.5, CL #150, PINTURA INT/EXT EM EPÓXI POLIAMIDA PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA, MODELO: JDTA (SIGLA-JDTA10), FABRICAÇÃO/MATERIAL: AÇO CARBONO/FERRO DÚCTIL NBR 6916 CL 42012. | PÇ | 1 | 9219.8891 | 9219.8891
19.7 | LUVA MECÂNICA DN 150 MM PN 10 | Luva mecânica para união de tubulações de diferentes materiais e diferentes diâmetros externos. | PÇ | 2 | 3294.3484 | 6588.6967
19.8 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 150 MM PN 10 | Material AFO, ASTM A105, conforme norma ANSI B16.5. | PÇ | 8 | 1177.2884 | 9418.3072
19.9 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 25 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 6 | 205.6099 | 1233.6592
19.10 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 25 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 2 | 205.6779 | 411.3557
19.11 | FLANGE TIPO ES FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 379.8307 | 379.8307
19.12 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 419.4675 | 419.4675
19.13 | JUNTA INTEGRAL DN 150 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 10 | 2719.5078 | 27195.078
19.14 | JUNTA INTEGRAL DN 40 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 1 | 771.6208 | 771.6208
19.15 | JUNTA INTEGRAL DN 25 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 1,6mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG ASME B16.5 | PÇ | 7 | 555.3641 | 3887.5484
19.16 | PARAFUSO ESTOJO DN 150 PN 10 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1 3/4" X COMP 7 1/2") | CJ | 10 | 2759.0861 | 27590.861
19.17 | PARAFUSO ESTOJO DN 40 PN 10 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 1 | 795.4155 | 795.4155
19.18 | PARAFUSO ESTOJO DN 25 PN 10 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 7 | 568.2933 | 3978.0528
19.19 | TÊ RETO DN 25 PN 10 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr WPB, CONFORME NORMA: ASME B16.9 | PÇ | 6 | 142.9314 | 857.5882
19.20 | TÊ RETO DN 20 PN 10 | TÊ RETO, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 2 | 107.3511 | 214.7022
19.21 | CURVA 90º DN 25 PN 10 | CURVA 90º, RL, PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA: ASME B16.9. | PÇ | 1 | 70.8987 | 70.8987
19.22 | JOELHO 90º DN 20 PN 10 | JOELHO 90, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 3 | 41.6428 | 124.9285
19.23 | MEIA-LUVA DN 40 PN 10 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 1 | 54.2793 | 54.2793
19.24 | MEIA-LUVA DN 20 PN 10 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 4 | 43.4784 | 173.9137
19.25 | NIPLE RETO DN 20 PN 10 | TIPO UEL X UER (NPT), SCH 160, COMPRIMENTO 4", MATERIAL: AC, ASTM A106 Gr. B, CONF NORMA: ASTM A733 | PÇ | 6 | 29.7477 | 178.4862
19.26 | CAP DN 25 PN 10 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA ASME B16.9. | PÇ | 3 | 21.5614 | 64.6843
19.27 | TAMPÃO DN 20 PN 10 | RO (NPT), CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11. | PÇ | 2 | 43.4897 | 86.9793
19.28 | VÁLVULA ON / OFF MANUAL DN 150 MM PN 10 | Válvula tipo borboleta bi-excêntrica, em corpo de Ferro Fundido Nodular, pintura certificada pela NBR 60529 ultima versão e ANSI NSF 61, Sede em Aço Inox. 316 e haste em Aço Inox. 410. A válvula deve conter vedação BUNA-N ou EPDM, flange de Ferro Fundido Nodular, certificado pela ANSI B16.5, classe de pressão ANSI 150 de face plana. A válvua deve ter acessórios como chave de posição aberta ZSH e fechada ZSL com sensor de proximidade, selado SPDT / 1-24 Vcc Beacon e plaqueta de identificação AISI 316, invólocro com grau de proteção superior a IP67 e caixa de engrenagens com volante. | PÇ | 2 | 9312.1492 | 18624.2983
19.29 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO PN 10 | O Transmissor de Pressão deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Faixa de calibração de 0 a 150 mca, Máxima Pressão Estática 100 mca, conexão ao processo 1/2" NPT (M) e precisão de 0,25% do span. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. O transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316, manifold tipo 2 vias AISI 316. | PÇ | 2 | 11517.8936 | 23035.7873
19.30 | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA PN 10 | O Transmissor de Temperatura deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Sensor tipo Pt100 (3 fios) de isolamento mineral (óxido de magnésio), bainha de material AISI 316, DE 6 mm, tolerância IEC 60751 classe A. Transmissor calibrado de 0 a 100 ºC, invólocro de AISI 316 com grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc (2 fios), sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 0,5 ºC. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. Poço tipo haste paralela de AISI 316, tubo soldado de diâmetro interno 6,6 mm, comprimento de inserção 275 mm. Cálculo de resistência conforme a ASME PTC 19.3 TW (última versão). transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316. | PÇ | 1 | 6724.0345 | 6724.0345
19.31 | DETECTOR DE FUMAÇA | Detector tipo fotoelétrico com invólocro de ABS e grau de proteção superior a IP67. Alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1A @ 30 Vcc, sensibilidade 2,6 dB/m, distância de aplicação de 8 a 100 m, largura de aplicação 14 m, com autodiagnóstico e montagem no teto. Acessório de LED indicativo (Status, falha, alarme). | PÇ | 1 | 708.2716 | 708.2716
19.32 | DETECTOR DE HIDROGÊNIO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, faixa calibrada de 0 a 199% LIE, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, eletrônica microprocessada, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 2% (fundo de escala), tempo de resposta de T90 < 30 s, com autodiagnóstico, conexão elética 1/2" NPT (F). Deve conter acessórios como suporte de montagem AISI 316, kit de calibração e testes, indicador local de LCD, LED indicativo (Status, falha, alarme), terminal de programação - 1 para cada 30 instrumentos e plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 2484.0764 | 2484.0764
19.33 | SENSOR DE MOVIMENTO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, invólucro de material ABS e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1 A @ 30 Vcc, Compensação de temperatura, distância de aplicação 7m, campo de visão 360º. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 227.722 | 227.722
19.34 | CONTROLADOR DE ACESSO | Tecnologia de Cartão de proximidade (RFID) e biometria digital, tipo stand alone, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Protocolo Wiegand (RS-485), frequência de operação de 125 kHz, antena interna, sinalização visual e sonora. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 2296.9992 | 2296.9992
19.35 | ALARME VISUAL E SONORO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, conexão elétrica 1/2" NPT (F). Sinalizador sonoro eletrônico, de operação contínua, intensidade sonora de no mínimo 100 dB e máximo de 130 dB a 1m de distância. Sinalizador Visual tipo Beacon, modo de operação pisca-pisca com lâmpada de LED. Acessórios: Suporte de Montagem AISI 316; Plaqueta de indentificação AISI 316; Prensa Cabo AISI 316. | PÇ | 1 | 5035.3424 | 5035.3424
19.36 | SENSOR DE ABERTURA E ACESSO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, conexão elétrica 1/2" NPT (F), contato tipo SPDT, capacidade 1 A @ 24 Vcc. Plaqueta de identificação AISI 316 e Bateria Interna com duração de 3 a 5 anos. | PÇ | 2 | 245.0814 | 490.1628
19.37 | LUZ DE EMERGÊNCIA | LED COM BATERIA RECARREGÁVEL | PÇ | 1 | 448.044 | 448.044
19.38 | CÂMERA CFTV | CÂMERA DE SEGURANÇA | PÇ | 3 | 497.7195 | 1493.1584
19.39 | BOMBA SAPO ACIONADA POR NÍVEL | BOMBA SAPO COM SENSOR DE ALAGAMENTO (CHAVE DE NÍVEL) | PÇ | 1 | 7438.4301 | 7438.4301
19.40 | VÁLVULA ESFERA DN 25 MM PN 10 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, BIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, TIPO LONGA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, CONFORME NORMA BS 5351/ASME B16.10, MATERIAL: ESFERA E HASTE-AISI ASTM A351-CF8M, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE). | PÇ | 4 | 571.8544 | 2287.4174
19.41 | VÁLVULA GLOBO DN 25 MM PN 10 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, HARE, CA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: INTERNOS AI AISI 410, FABRICADO CONFORME NORMA: ASME B16.10 | PÇ | 2 | 1978.7675 | 3957.535
19.42 | VÁLVULA ESFERA DN 20 MM PN 10 | VÁLV ESFERA, ES, CL 800#, TRIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE), MATERIAL: CORPO/TAMPA-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: ESFERA/HASTE-AI ASTM A351-CF8M, FABRICADA: CONF NORMA BS 5351. | PÇ | 5 | 877.9369 | 4389.6843
20 | PONTO DE MEDIÇÃO - CD-B1.009 (4a LINHA)
20.1 | SERVIÇO | Serviços técnicos de engenharia especializada para fabricação, montagem e integração, testes de fábrica e entrega dos conjuntos eletromecânicos compostos por tubos e conexões de aço, válvulas, instrumentos de medição e componentes acessórios (spools) | UND | 1 | 90629.6164 | 90629.6164
20.2 | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DN 75 MM PN 16 | Tubo Sensor de invólocro de aço carbono, com flange de aço carbono, tipo Sobreposto, face plana, certificado pela ANSI B16.5, classe de pressão ANSI 150.Revestimento EPDM ou NBR. Conversor com invólocro com proteção IP67 e material AISI 316, alimentação Vcc, sinal de saída RS-485 Modbus RTU, conexão elétrica 1/2" NPT (F). LCD configurável com plaqueta de idenficação AISI 316 e selagem interna com resina. | PÇ | 1 | 46137.8556 | 46137.8556
20.3 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 75 MM PN 16 | TUBO, PC, CC, ESP SCH. 40, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B, CONF ASME B36.10 | MT | 2 | 598.1092 | 1196.2184
20.4 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 25 MM PN 16 | TUBO, PC, CC OU SC, SCH 40, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF NORMA ASME B36.10 | MT | 3 | 186.2974 | 558.8923
20.5 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 20 MM PN 16 | TUBO, PL, SC, SCH 80, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF ASME B36.10 | MT | 2 | 149.9528 | 299.9055
20.6 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 75 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: ASTM A105 CONF. ANSI B16.5, CL #150, PINTURA INT/EXT EM EPÓXI POLIAMIDA PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA, MODELO: JDTA (SIGLA-JDTA16), FABRICAÇÃO/MATERIAL: AÇO CARBONO/FERRO DÚCTIL NBR 6916 CL 42012. | PÇ | 1 | 6752.0895 | 6752.0895
20.7 | LUVA MECÂNICA DN 75 MM PN 16 | Luva mecânica para união de tubulações de diferentes materiais e diferentes diâmetros externos. | PÇ | 2 | 2364.952 | 4729.9041
20.8 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 75 MM CL #150 | Material AFO, ASTM A105, conforme norma ANSI B16.5. | PÇ | 8 | 755.5719 | 6044.5755
20.9 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 25 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 6 | 204.5079 | 1227.0472
20.10 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 25 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 2 | 205.6139 | 411.2277
20.11 | FLANGE TIPO ES FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 383.7127 | 383.7127
20.12 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 419.9915 | 419.9915
20.13 | JUNTA INTEGRAL DN 75 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 10 | 1950.5831 | 19505.8314
20.14 | JUNTA INTEGRAL DN 40 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 1 | 774.2868 | 774.2868
20.15 | JUNTA INTEGRAL DN 25 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 1,6mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG ASME B16.5 | PÇ | 7 | 554.0181 | 3878.1264
20.16 | PARAFUSO ESTOJO DN 75 PN 16 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1 3/4" X COMP 7 1/2") | CJ | 10 | 2003.1825 | 20031.825
20.17 | PARAFUSO ESTOJO DN 40 PN 16 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 1 | 796.3535 | 796.3535
20.18 | PARAFUSO ESTOJO DN 25 PN 16 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 7 | 571.1593 | 3998.1148
20.19 | TÊ RETO DN 25 PN 16 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr WPB, CONFORME NORMA: ASME B16.9 | PÇ | 6 | 142.3494 | 854.0962
20.20 | TÊ RETO DN 20 PN 16 | TÊ RETO, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 2 | 108.0151 | 216.0302
20.21 | CURVA 90º DN 25 PN 16 | CURVA 90º, RL, PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA: ASME B16.9. | PÇ | 1 | 70.6687 | 70.6687
20.22 | JOELHO 90º DN 20 PN 16 | JOELHO 90, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 3 | 41.7248 | 125.1745
20.23 | MEIA-LUVA DN 40 PN 16 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 1 | 54.4893 | 54.4893
20.24 | MEIA-LUVA DN 20 PN 16 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 4 | 43.8524 | 175.4097
20.25 | NIPLE RETO DN 20 PN 16 | TIPO UEL X UER (NPT), SCH 160, COMPRIMENTO 4", MATERIAL: AC, ASTM A106 Gr. B, CONF NORMA: ASTM A733 | PÇ | 6 | 29.6977 | 178.1862
20.26 | CAP DN 25 PN 16 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA ASME B16.9. | PÇ | 3 | 21.3734 | 64.1203
20.27 | TAMPÃO DN 20 PN 16 | RO (NPT), CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11. | PÇ | 2 | 43.5377 | 87.0753
20.28 | VÁLVULA ON / OFF MANUAL DN 75 MM PN 16 | Válvula tipo borboleta bi-excêntrica, em corpo de Ferro Fundido Nodular, pintura certificada pela NBR 60529 ultima versão e ANSI NSF 61, Sede em Aço Inox. 316 e haste em Aço Inox. 410. A válvula deve conter vedação BUNA-N ou EPDM, flange de Ferro Fundido Nodular, certificado pela ANSI B16.5, classe de pressão ANSI 150 de face plana. A válvua deve ter acessórios como chave de posição aberta ZSH e fechada ZSL com sensor de proximidade, selado SPDT / 1-24 Vcc Beacon e plaqueta de identificação AISI 316, invólocro com grau de proteção superior a IP67 e caixa de engrenagens com volante. | PÇ | 2 | 5400.6726 | 10801.3453
20.29 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO PN 16 | O Transmissor de Pressão deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Faixa de calibração de 0 a 150 mca, Máxima Pressão Estática 100 mca, conexão ao processo 1/2" NPT (M) e precisão de 0,25% do span. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. O transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316, manifold tipo 2 vias AISI 316. | PÇ | 2 | 18931.9495 | 37863.8991
20.30 | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA PN 16 | O Transmissor de Temperatura deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Sensor tipo Pt100 (3 fios) de isolamento mineral (óxido de magnésio), bainha de material AISI 316, DE 6 mm, tolerância IEC 60751 classe A. Transmissor calibrado de 0 a 100 ºC, invólocro de AISI 316 com grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc (2 fios), sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 0,5 ºC. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. Poço tipo haste paralela de AISI 316, tubo soldado de diâmetro interno 6,6 mm, comprimento de inserção 275 mm. Cálculo de resistência conforme a ASME PTC 19.3 TW (última versão). transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316. | PÇ | 1 | 12890.4292 | 12890.4292
20.31 | DETECTOR DE FUMAÇA | Detector tipo fotoelétrico com invólocro de ABS e grau de proteção superior a IP67. Alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1A @ 30 Vcc, sensibilidade 2,6 dB/m, distância de aplicação de 8 a 100 m, largura de aplicação 14 m, com autodiagnóstico e montagem no teto. Acessório de LED indicativo (Status, falha, alarme). | PÇ | 1 | 711.6756 | 711.6756
20.32 | DETECTOR DE HIDROGÊNIO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, faixa calibrada de 0 a 199% LIE, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, eletrônica microprocessada, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 2% (fundo de escala), tempo de resposta de T90 < 30 s, com autodiagnóstico, conexão elética 1/2" NPT (F). Deve conter acessórios como suporte de montagem AISI 316, kit de calibração e testes, indicador local de LCD, LED indicativo (Status, falha, alarme), terminal de programação - 1 para cada 30 instrumentos e plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 2486.3764 | 2486.3764
20.33 | SENSOR DE MOVIMENTO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, invólucro de material ABS e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1 A @ 30 Vcc, Compensação de temperatura, distância de aplicação 7m, campo de visão 360º. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 229.58 | 229.58
20.34 | CONTROLADOR DE ACESSO | Tecnologia de Cartão de proximidade (RFID) e biometria digital, tipo stand alone, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Protocolo Wiegand (RS-485), frequência de operação de 125 kHz, antena interna, sinalização visual e sonora. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 2280.2452 | 2280.2452
20.35 | ALARME VISUAL E SONORO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, conexão elétrica 1/2" NPT (F). Sinalizador sonoro eletrônico, de operação contínua, intensidade sonora de no mínimo 100 dB e máximo de 130 dB a 1m de distância. Sinalizador Visual tipo Beacon, modo de operação pisca-pisca com lâmpada de LED. Acessórios: Suporte de Montagem AISI 316; Plaqueta de indentificação AISI 316; Prensa Cabo AISI 316. | PÇ | 1 | 5047.8124 | 5047.8124
20.36 | SENSOR DE ABERTURA E ACESSO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, conexão elétrica 1/2" NPT (F), contato tipo SPDT, capacidade 1 A @ 24 Vcc. Plaqueta de identificação AISI 316 e Bateria Interna com duração de 3 a 5 anos. | PÇ | 2 | 244.1874 | 488.3748
20.37 | LUZ DE EMERGÊNCIA | LED COM BATERIA RECARREGÁVEL | PÇ | 1 | 443.666 | 443.666
20.38 | CÂMERA CFTV | CÂMERA DE SEGURANÇA | PÇ | 3 | 494.8775 | 1484.6324
20.39 | BOMBA SAPO ACIONADA POR NÍVEL | BOMBA SAPO COM SENSOR DE ALAGAMENTO (CHAVE DE NÍVEL) | PÇ | 1 | 7460.0661 | 7460.0661
20.40 | VÁLVULA ESFERA DN 25 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, BIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, TIPO LONGA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, CONFORME NORMA BS 5351/ASME B16.10, MATERIAL: ESFERA E HASTE-AISI ASTM A351-CF8M, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE). | PÇ | 4 | 526.8923 | 2107.569
20.41 | VÁLVULA GLOBO DN 25 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, HARE, CA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: INTERNOS AI AISI 410, FABRICADO CONFORME NORMA: ASME B16.10 | PÇ | 2 | 1980.9355 | 3961.871
20.42 | VÁLVULA ESFERA DN 20 MM PN 16 | VÁLV ESFERA, ES, CL 800#, TRIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE), MATERIAL: CORPO/TAMPA-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: ESFERA/HASTE-AI ASTM A351-CF8M, FABRICADA: CONF NORMA BS 5351. | PÇ | 5 | 885.7289 | 4428.6443
21 | PONTO DE MEDIÇÃO - CD-B1.010 (4a LINHA)
21.1 | SERVIÇO | Serviços técnicos de engenharia especializada para fabricação, montagem e integração, testes de fábrica e entrega dos conjuntos eletromecânicos compostos por tubos e conexões de aço, válvulas, instrumentos de medição e componentes acessórios (spools) | UND | 1 | 255228.9621 | 255228.9621
21.2 | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DN 150 MM PN 16 | Tubo Sensor de invólocro de aço carbono, com flange de aço carbono, tipo Sobreposto, face plana, certificado pela ANSI B16.5, classe de pressão ANSI 150.Revestimento EPDM ou NBR. Conversor com invólocro com proteção IP67 e material AISI 316, alimentação Vcc, sinal de saída RS-485 Modbus RTU, conexão elétrica 1/2" NPT (F). LCD configurável com plaqueta de idenficação AISI 316 e selagem interna com resina. | PÇ | 1 | 46181.1796 | 46181.1796
21.3 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 150 MM PN 16 | TUBO, PC, CC, ESP SCH. 40, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B, CONF ASME B36.10 | MT | 2 | 1616.3716 | 3232.7431
21.4 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 25 MM PN 16 | TUBO, PC, CC OU SC, SCH 40, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF NORMA ASME B36.10 | MT | 3 | 185.3414 | 556.0243
21.5 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 20 MM PN 16 | TUBO, PL, SC, SCH 80, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF ASME B36.10 | MT | 2 | 149.7868 | 299.5735
21.6 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 150 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: ASTM A105 CONF. ANSI B16.5, CL #150, PINTURA INT/EXT EM EPÓXI POLIAMIDA PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA, MODELO: JDTA (SIGLA-JDTA16), FABRICAÇÃO/MATERIAL: AÇO CARBONO/FERRO DÚCTIL NBR 6916 CL 42012. | PÇ | 1 | 9216.8371 | 9216.8371
21.7 | LUVA MECÂNICA DN 150 MM PN 16 | Luva mecânica para união de tubulações de diferentes materiais e diferentes diâmetros externos. | PÇ | 2 | 3259.4864 | 6518.9727
21.8 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 150 MM CL #150 | Material AFO, ASTM A105, conforme norma ANSI B16.5. | PÇ | 8 | 1816.7102 | 14533.6814
21.9 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 25 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 6 | 205.4719 | 1232.8312
21.10 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 25 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 2 | 203.6059 | 407.2117
21.11 | FLANGE TIPO ES FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 380.5807 | 380.5807
21.12 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 418.8935 | 418.8935
21.13 | JUNTA INTEGRAL DN 150 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 10 | 2709.0818 | 27090.818
21.14 | JUNTA INTEGRAL DN 40 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 1 | 771.1048 | 771.1048
21.15 | JUNTA INTEGRAL DN 25 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 1,6mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG ASME B16.5 | PÇ | 7 | 558.1381 | 3906.9664
21.16 | PARAFUSO ESTOJO DN 150 PN 16 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1 3/4" X COMP 7 1/2") | CJ | 10 | 2793.6481 | 27936.481
21.17 | PARAFUSO ESTOJO DN 40 PN 16 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 1 | 788.3175 | 788.3175
21.18 | PARAFUSO ESTOJO DN 25 PN 16 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 7 | 566.1933 | 3963.3528
21.19 | TÊ RETO DN 25 PN 16 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr WPB, CONFORME NORMA: ASME B16.9 | PÇ | 6 | 142.8634 | 857.1802
21.20 | TÊ RETO DN 20 PN 16 | TÊ RETO, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 2 | 107.0971 | 214.1942
21.21 | CURVA 90º DN 25 PN 16 | CURVA 90º, RL, PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA: ASME B16.9. | PÇ | 1 | 70.3727 | 70.3727
21.22 | JOELHO 90º DN 20 PN 16 | JOELHO 90, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 3 | 41.5608 | 124.6825
21.23 | MEIA-LUVA DN 40 PN 16 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 1 | 54.6633 | 54.6633
21.24 | MEIA-LUVA DN 20 PN 16 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 4 | 43.7144 | 174.8577
21.25 | NIPLE RETO DN 20 PN 16 | TIPO UEL X UER (NPT), SCH 160, COMPRIMENTO 4", MATERIAL: AC, ASTM A106 Gr. B, CONF NORMA: ASTM A733 | PÇ | 6 | 29.7857 | 178.7142
21.26 | CAP DN 25 PN 16 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA ASME B16.9. | PÇ | 3 | 21.3894 | 64.1683
21.27 | TAMPÃO DN 20 PN 16 | RO (NPT), CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11. | PÇ | 2 | 43.6577 | 87.3153
21.28 | VÁLVULA ON / OFF MANUAL DN 150 MM PN 16 | Válvula tipo borboleta bi-excêntrica, em corpo de Ferro Fundido Nodular, pintura certificada pela NBR 60529 ultima versão e ANSI NSF 61, Sede em Aço Inox. 316 e haste em Aço Inox. 410. A válvula deve conter vedação BUNA-N ou EPDM, flange de Ferro Fundido Nodular, certificado pela ANSI B16.5, classe de pressão ANSI 150 de face plana. A válvua deve ter acessórios como chave de posição aberta ZSH e fechada ZSL com sensor de proximidade, selado SPDT / 1-24 Vcc Beacon e plaqueta de identificação AISI 316, invólocro com grau de proteção superior a IP67 e caixa de engrenagens com volante. | PÇ | 2 | 9305.5852 | 18611.1703
21.29 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO PN 16 | O Transmissor de Pressão deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Faixa de calibração de 0 a 150 mca, Máxima Pressão Estática 100 mca, conexão ao processo 1/2" NPT (M) e precisão de 0,25% do span. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. O transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316, manifold tipo 2 vias AISI 316. | PÇ | 2 | 18822.6135 | 37645.2271
21.30 | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA PN 16 | O Transmissor de Temperatura deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Sensor tipo Pt100 (3 fios) de isolamento mineral (óxido de magnésio), bainha de material AISI 316, DE 6 mm, tolerância IEC 60751 classe A. Transmissor calibrado de 0 a 100 ºC, invólocro de AISI 316 com grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc (2 fios), sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 0,5 ºC. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. Poço tipo haste paralela de AISI 316, tubo soldado de diâmetro interno 6,6 mm, comprimento de inserção 275 mm. Cálculo de resistência conforme a ASME PTC 19.3 TW (última versão). transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316. | PÇ | 1 | 12858.8392 | 12858.8392
21.31 | DETECTOR DE FUMAÇA | Detector tipo fotoelétrico com invólocro de ABS e grau de proteção superior a IP67. Alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1A @ 30 Vcc, sensibilidade 2,6 dB/m, distância de aplicação de 8 a 100 m, largura de aplicação 14 m, com autodiagnóstico e montagem no teto. Acessório de LED indicativo (Status, falha, alarme). | PÇ | 1 | 708.1556 | 708.1556
21.32 | DETECTOR DE HIDROGÊNIO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, faixa calibrada de 0 a 199% LIE, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, eletrônica microprocessada, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 2% (fundo de escala), tempo de resposta de T90 < 30 s, com autodiagnóstico, conexão elética 1/2" NPT (F). Deve conter acessórios como suporte de montagem AISI 316, kit de calibração e testes, indicador local de LCD, LED indicativo (Status, falha, alarme), terminal de programação - 1 para cada 30 instrumentos e plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 2495.5764 | 2495.5764
21.33 | SENSOR DE MOVIMENTO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, invólucro de material ABS e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1 A @ 30 Vcc, Compensação de temperatura, distância de aplicação 7m, campo de visão 360º. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 227.464 | 227.464
21.34 | CONTROLADOR DE ACESSO | Tecnologia de Cartão de proximidade (RFID) e biometria digital, tipo stand alone, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Protocolo Wiegand (RS-485), frequência de operação de 125 kHz, antena interna, sinalização visual e sonora. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 2274.0412 | 2274.0412
21.35 | ALARME VISUAL E SONORO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, conexão elétrica 1/2" NPT (F). Sinalizador sonoro eletrônico, de operação contínua, intensidade sonora de no mínimo 100 dB e máximo de 130 dB a 1m de distância. Sinalizador Visual tipo Beacon, modo de operação pisca-pisca com lâmpada de LED. Acessórios: Suporte de Montagem AISI 316; Plaqueta de indentificação AISI 316; Prensa Cabo AISI 316. | PÇ | 1 | 5043.5004 | 5043.5004
21.36 | SENSOR DE ABERTURA E ACESSO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, conexão elétrica 1/2" NPT (F), contato tipo SPDT, capacidade 1 A @ 24 Vcc. Plaqueta de identificação AISI 316 e Bateria Interna com duração de 3 a 5 anos. | PÇ | 2 | 244.0214 | 488.0428
21.37 | LUZ DE EMERGÊNCIA | LED COM BATERIA RECARREGÁVEL | PÇ | 1 | 443.946 | 443.946
21.38 | CÂMERA CFTV | CÂMERA DE SEGURANÇA | PÇ | 3 | 497.1775 | 1491.5324
21.39 | BOMBA SAPO ACIONADA POR NÍVEL | BOMBA SAPO COM SENSOR DE ALAGAMENTO (CHAVE DE NÍVEL) | PÇ | 1 | 7485.8561 | 7485.8561
21.40 | VÁLVULA ESFERA DN 25 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, BIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, TIPO LONGA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, CONFORME NORMA BS 5351/ASME B16.10, MATERIAL: ESFERA E HASTE-AISI ASTM A351-CF8M, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE). | PÇ | 4 | 525.9963 | 2103.985
21.41 | VÁLVULA GLOBO DN 25 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, HARE, CA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: INTERNOS AI AISI 410, FABRICADO CONFORME NORMA: ASME B16.10 | PÇ | 2 | 1988.6375 | 3977.275
21.42 | VÁLVULA ESFERA DN 20 MM PN 16 | VÁLV ESFERA, ES, CL 800#, TRIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE), MATERIAL: CORPO/TAMPA-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: ESFERA/HASTE-AI ASTM A351-CF8M, FABRICADA: CONF NORMA BS 5351. | PÇ | 5 | 887.5909 | 4437.9543
22 | PONTO DE MEDIÇÃO - CD-B1.011 (4a LINHA)
22.1 | SERVIÇO | Serviços técnicos de engenharia especializada para fabricação, montagem e integração, testes de fábrica e entrega dos conjuntos eletromecânicos compostos por tubos e conexões de aço, válvulas, instrumentos de medição e componentes acessórios (spools) | UND | 1 | 281848.6924 | 281848.6924
22.2 | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DN 100 MM PN 16 | Tubo Sensor de invólocro de aço carbono, com flange de aço carbono, tipo Sobreposto, face plana, certificado pela ANSI B16.5, classe de pressão ANSI 150.Revestimento EPDM ou NBR. Conversor com invólocro com proteção IP67 e material AISI 316, alimentação Vcc, sinal de saída RS-485 Modbus RTU, conexão elétrica 1/2" NPT (F). LCD configurável com plaqueta de idenficação AISI 316 e selagem interna com resina. | PÇ | 1 | 46194.3516 | 46194.3516
22.3 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 100 MM PN 16 | TUBO, PC, CC, ESP SCH. 40, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B, CONF ASME B36.10 | MT | 2 | 1164.5895 | 2329.179
22.4 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 25 MM PN 16 | TUBO, PC, CC OU SC, SCH 40, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF NORMA ASME B36.10 | MT | 3 | 185.8954 | 557.6863
22.5 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 20 MM PN 16 | TUBO, PL, SC, SCH 80, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF ASME B36.10 | MT | 2 | 150.0588 | 300.1175
22.6 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 100 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: ASTM A105 CONF. ANSI B16.5, CL #150, PINTURA INT/EXT EM EPÓXI POLIAMIDA PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA, MODELO: JDTA (SIGLA-JDTA16), FABRICAÇÃO/MATERIAL: AÇO CARBONO/FERRO DÚCTIL NBR 6916 CL 42012. | PÇ | 1 | 4954.0947 | 4954.0947
22.7 | LUVA MECÂNICA DN 100 MM PN 16 | Luva mecânica para união de tubulações de diferentes materiais e diferentes diâmetros externos. | PÇ | 2 | 1773.2746 | 3546.5493
22.8 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 100 MM CL #150 | Material AFO, ASTM A105, conforme norma ANSI B16.5. | PÇ | 8 | 1180.9324 | 9447.4592
22.9 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 25 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 6 | 205.1859 | 1231.1152
22.10 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 25 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 2 | 204.3499 | 408.6997
22.11 | FLANGE TIPO ES FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 382.4647 | 382.4647
22.12 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 421.3295 | 421.3295
22.13 | JUNTA INTEGRAL DN 100 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 10 | 2495.6212 | 24956.2116
22.14 | JUNTA INTEGRAL DN 40 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 1 | 769.2848 | 769.2848
22.15 | JUNTA INTEGRAL DN 25 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 1,6mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG ASME B16.5 | PÇ | 7 | 555.4301 | 3888.0104
22.16 | PARAFUSO ESTOJO DN 100 PN 16 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1 3/4" X COMP 7 1/2") | CJ | 10 | 2554.714 | 25547.1404
22.17 | PARAFUSO ESTOJO DN 40 PN 16 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 1 | 788.9595 | 788.9595
22.18 | PARAFUSO ESTOJO DN 25 PN 16 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 7 | 568.9133 | 3982.3928
22.19 | TÊ RETO DN 25 PN 16 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr WPB, CONFORME NORMA: ASME B16.9 | PÇ | 6 | 142.5134 | 855.0802
22.20 | TÊ RETO DN 20 PN 16 | TÊ RETO, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 2 | 107.2551 | 214.5102
22.21 | CURVA 90º DN 25 PN 16 | CURVA 90º, RL, PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA: ASME B16.9. | PÇ | 1 | 70.7727 | 70.7727
22.22 | JOELHO 90º DN 20 PN 16 | JOELHO 90, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 3 | 41.6148 | 124.8445
22.23 | MEIA-LUVA DN 40 PN 16 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 1 | 54.4893 | 54.4893
22.24 | MEIA-LUVA DN 20 PN 16 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 4 | 43.7764 | 175.1057
22.25 | NIPLE RETO DN 20 PN 16 | TIPO UEL X UER (NPT), SCH 160, COMPRIMENTO 4", MATERIAL: AC, ASTM A106 Gr. B, CONF NORMA: ASTM A733 | PÇ | 6 | 29.7777 | 178.6662
22.26 | CAP DN 25 PN 16 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA ASME B16.9. | PÇ | 3 | 21.4414 | 64.3243
22.27 | TAMPÃO DN 20 PN 16 | RO (NPT), CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11. | PÇ | 2 | 43.7297 | 87.4593
22.28 | VÁLVULA ON / OFF MANUAL DN 100 MM PN 16 | Válvula tipo borboleta bi-excêntrica, em corpo de Ferro Fundido Nodular, pintura certificada pela NBR 60529 ultima versão e ANSI NSF 61, Sede em Aço Inox. 316 e haste em Aço Inox. 410. A válvula deve conter vedação BUNA-N ou EPDM, flange de Ferro Fundido Nodular, certificado pela ANSI B16.5, classe de pressão ANSI 150 de face plana. A válvua deve ter acessórios como chave de posição aberta ZSH e fechada ZSL com sensor de proximidade, selado SPDT / 1-24 Vcc Beacon e plaqueta de identificação AISI 316, invólocro com grau de proteção superior a IP67 e caixa de engrenagens com volante. | PÇ | 2 | 6568.1214 | 13136.2428
22.29 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO PN 16 | O Transmissor de Pressão deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Faixa de calibração de 0 a 150 mca, Máxima Pressão Estática 100 mca, conexão ao processo 1/2" NPT (M) e precisão de 0,25% do span. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. O transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316, manifold tipo 2 vias AISI 316. | PÇ | 2 | 18822.6135 | 37645.2271
22.30 | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA PN 16 | O Transmissor de Temperatura deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Sensor tipo Pt100 (3 fios) de isolamento mineral (óxido de magnésio), bainha de material AISI 316, DE 6 mm, tolerância IEC 60751 classe A. Transmissor calibrado de 0 a 100 ºC, invólocro de AISI 316 com grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc (2 fios), sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 0,5 ºC. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. Poço tipo haste paralela de AISI 316, tubo soldado de diâmetro interno 6,6 mm, comprimento de inserção 275 mm. Cálculo de resistência conforme a ASME PTC 19.3 TW (última versão). transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316. | PÇ | 1 | 12879.3872 | 12879.3872
22.31 | DETECTOR DE FUMAÇA | Detector tipo fotoelétrico com invólocro de ABS e grau de proteção superior a IP67. Alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1A @ 30 Vcc, sensibilidade 2,6 dB/m, distância de aplicação de 8 a 100 m, largura de aplicação 14 m, com autodiagnóstico e montagem no teto. Acessório de LED indicativo (Status, falha, alarme). | PÇ | 1 | 712.8916 | 712.8916
22.32 | DETECTOR DE HIDROGÊNIO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, faixa calibrada de 0 a 199% LIE, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, eletrônica microprocessada, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 2% (fundo de escala), tempo de resposta de T90 < 30 s, com autodiagnóstico, conexão elética 1/2" NPT (F). Deve conter acessórios como suporte de montagem AISI 316, kit de calibração e testes, indicador local de LCD, LED indicativo (Status, falha, alarme), terminal de programação - 1 para cada 30 instrumentos e plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 2493.8524 | 2493.8524
22.33 | SENSOR DE MOVIMENTO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, invólucro de material ABS e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1 A @ 30 Vcc, Compensação de temperatura, distância de aplicação 7m, campo de visão 360º. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 227.792 | 227.792
22.34 | CONTROLADOR DE ACESSO | Tecnologia de Cartão de proximidade (RFID) e biometria digital, tipo stand alone, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Protocolo Wiegand (RS-485), frequência de operação de 125 kHz, antena interna, sinalização visual e sonora. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 2296.5752 | 2296.5752
22.35 | ALARME VISUAL E SONORO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, conexão elétrica 1/2" NPT (F). Sinalizador sonoro eletrônico, de operação contínua, intensidade sonora de no mínimo 100 dB e máximo de 130 dB a 1m de distância. Sinalizador Visual tipo Beacon, modo de operação pisca-pisca com lâmpada de LED. Acessórios: Suporte de Montagem AISI 316; Plaqueta de indentificação AISI 316; Prensa Cabo AISI 316. | PÇ | 1 | 5002.7104 | 5002.7104
22.36 | SENSOR DE ABERTURA E ACESSO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, conexão elétrica 1/2" NPT (F), contato tipo SPDT, capacidade 1 A @ 24 Vcc. Plaqueta de identificação AISI 316 e Bateria Interna com duração de 3 a 5 anos. | PÇ | 2 | 243.8514 | 487.7028
22.37 | LUZ DE EMERGÊNCIA | LED COM BATERIA RECARREGÁVEL | PÇ | 1 | 447.184 | 447.184
22.38 | CÂMERA CFTV | CÂMERA DE SEGURANÇA | PÇ | 3 | 493.7055 | 1481.1164
22.39 | BOMBA SAPO ACIONADA POR NÍVEL | BOMBA SAPO COM SENSOR DE ALAGAMENTO (CHAVE DE NÍVEL) | PÇ | 1 | 7459.2001 | 7459.2001
22.40 | VÁLVULA ESFERA DN 25 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, BIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, TIPO LONGA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, CONFORME NORMA BS 5351/ASME B16.10, MATERIAL: ESFERA E HASTE-AISI ASTM A351-CF8M, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE). | PÇ | 4 | 526.7563 | 2107.025
22.41 | VÁLVULA GLOBO DN 25 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, HARE, CA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: INTERNOS AI AISI 410, FABRICADO CONFORME NORMA: ASME B16.10 | PÇ | 2 | 1992.1875 | 3984.375
22.42 | VÁLVULA ESFERA DN 20 MM PN 16 | VÁLV ESFERA, ES, CL 800#, TRIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE), MATERIAL: CORPO/TAMPA-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: ESFERA/HASTE-AI ASTM A351-CF8M, FABRICADA: CONF NORMA BS 5351. | PÇ | 5 | 886.7329 | 4433.6643
23 | PONTO DE MEDIÇÃO - CD-B1.012 (5a LINHA)
23.1 | SERVIÇO | Serviços técnicos de engenharia especializada para fabricação, montagem e integração, testes de fábrica e entrega dos conjuntos eletromecânicos compostos por tubos e conexões de aço, válvulas, instrumentos de medição e componentes acessórios (spools) | UND | 1 | 242492.0116 | 242492.0116
23.2 | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DN 150 MM PN 10 | Tubo Sensor de invólocro de aço carbono, com flange de aço carbono, tipo Sobreposto, face plana, certificado pela ANSI B16.5, classe de pressão ANSI 150.Revestimento EPDM ou NBR. Conversor com invólocro com proteção IP67 e material AISI 316, alimentação Vcc, sinal de saída RS-485 Modbus RTU, conexão elétrica 1/2" NPT (F). LCD configurável com plaqueta de idenficação AISI 316 e selagem interna com resina. | PÇ | 1 | 46329.9396 | 46329.9396
23.3 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 150 MM PN 10 | TUBO, PC, CC, ESP SCH. 40, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B, CONF ASME B36.10 | MT | 2 | 1609.8996 | 3219.7991
23.4 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 25 MM PN 10 | TUBO, PC, CC OU SC, SCH 40, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF NORMA ASME B36.10 | MT | 3 | 185.2814 | 555.8443
23.5 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 20 MM PN 10 | TUBO, PL, SC, SCH 80, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF ASME B36.10 | MT | 2 | 149.2528 | 298.5055
23.6 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 150 MM PN 10 | FLANGE CONFORME NORMA: ASTM A105 CONF. ANSI B16.5, CL #150, PINTURA INT/EXT EM EPÓXI POLIAMIDA PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA, MODELO: JDTA (SIGLA-JDTA10), FABRICAÇÃO/MATERIAL: AÇO CARBONO/FERRO DÚCTIL NBR 6916 CL 42012. | PÇ | 1 | 9268.9191 | 9268.9191
23.7 | LUVA MECÂNICA DN 150 MM PN 10 | Luva mecânica para união de tubulações de diferentes materiais e diferentes diâmetros externos. | PÇ | 2 | 3257.7404 | 6515.4807
23.8 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 150 MM PN 10 | Material AFO, ASTM A105, conforme norma ANSI B16.5. | PÇ | 8 | 1180.9324 | 9447.4592
23.9 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 25 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 6 | 203.6239 | 1221.7432
23.10 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 25 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 2 | 205.2759 | 410.5517
23.11 | FLANGE TIPO ES FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 381.6247 | 381.6247
23.12 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 418.1295 | 418.1295
23.13 | JUNTA INTEGRAL DN 150 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 10 | 2711.3978 | 27113.978
23.14 | JUNTA INTEGRAL DN 40 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 1 | 777.2848 | 777.2848
23.15 | JUNTA INTEGRAL DN 25 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 1,6mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG ASME B16.5 | PÇ | 7 | 552.3141 | 3866.1984
23.16 | PARAFUSO ESTOJO DN 150 PN 10 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1 3/4" X COMP 7 1/2") | CJ | 10 | 2791.3961 | 27913.961
23.17 | PARAFUSO ESTOJO DN 40 PN 10 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 1 | 790.4675 | 790.4675
23.18 | PARAFUSO ESTOJO DN 25 PN 10 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 7 | 566.1533 | 3963.0728
23.19 | TÊ RETO DN 25 PN 10 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr WPB, CONFORME NORMA: ASME B16.9 | PÇ | 6 | 142.3274 | 853.9642
23.20 | TÊ RETO DN 20 PN 10 | TÊ RETO, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 2 | 106.8611 | 213.7222
23.21 | CURVA 90º DN 25 PN 10 | CURVA 90º, RL, PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA: ASME B16.9. | PÇ | 1 | 70.8907 | 70.8907
23.22 | JOELHO 90º DN 20 PN 16 | JOELHO 90, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 3 | 41.9948 | 125.9845
23.23 | MEIA-LUVA DN 40 PN 10 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 1 | 54.7393 | 54.7393
23.24 | MEIA-LUVA DN 20 PN 10 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 4 | 43.8304 | 175.3217
23.25 | NIPLE RETO DN 20 PN 10 | TIPO UEL X UER (NPT), SCH 160, COMPRIMENTO 4", MATERIAL: AC, ASTM A106 Gr. B, CONF NORMA: ASTM A733 | PÇ | 6 | 29.8657 | 179.1942
23.26 | CAP DN 25 PN 16 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA ASME B16.9. | PÇ | 3 | 21.3794 | 64.1383
23.27 | TAMPÃO DN 20 PN 16 | RO (NPT), CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11. | PÇ | 2 | 43.3517 | 86.7033
23.28 | VÁLVULA ON / OFF MANUAL DN 150 MM PN 10 | Válvula tipo borboleta bi-excêntrica, em corpo de Ferro Fundido Nodular, pintura certificada pela NBR 60529 ultima versão e ANSI NSF 61, Sede em Aço Inox. 316 e haste em Aço Inox. 410. A válvula deve conter vedação BUNA-N ou EPDM, flange de Ferro Fundido Nodular, certificado pela ANSI B16.5, classe de pressão ANSI 150 de face plana. A válvua deve ter acessórios como chave de posição aberta ZSH e fechada ZSL com sensor de proximidade, selado SPDT / 1-24 Vcc Beacon e plaqueta de identificação AISI 316, invólocro com grau de proteção superior a IP67 e caixa de engrenagens com volante. | PÇ | 2 | 9302.4172 | 18604.8343
23.29 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO PN 10 | O Transmissor de Pressão deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Faixa de calibração de 0 a 150 mca, Máxima Pressão Estática 100 mca, conexão ao processo 1/2" NPT (M) e precisão de 0,25% do span. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. O transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316, manifold tipo 2 vias AISI 316. | PÇ | 2 | 11430.9456 | 22861.8913
23.30 | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA PN 10 | O Transmissor de Temperatura deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Sensor tipo Pt100 (3 fios) de isolamento mineral (óxido de magnésio), bainha de material AISI 316, DE 6 mm, tolerância IEC 60751 classe A. Transmissor calibrado de 0 a 100 ºC, invólocro de AISI 316 com grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc (2 fios), sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 0,5 ºC. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. Poço tipo haste paralela de AISI 316, tubo soldado de diâmetro interno 6,6 mm, comprimento de inserção 275 mm. Cálculo de resistência conforme a ASME PTC 19.3 TW (última versão). transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316. | PÇ | 1 | 6748.7285 | 6748.7285
23.31 | DETECTOR DE FUMAÇA | Detector tipo fotoelétrico com invólocro de ABS e grau de proteção superior a IP67. Alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1A @ 30 Vcc, sensibilidade 2,6 dB/m, distância de aplicação de 8 a 100 m, largura de aplicação 14 m, com autodiagnóstico e montagem no teto. Acessório de LED indicativo (Status, falha, alarme). | PÇ | 1 | 711.7736 | 711.7736
23.32 | DETECTOR DE HIDROGÊNIO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, faixa calibrada de 0 a 199% LIE, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, eletrônica microprocessada, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 2% (fundo de escala), tempo de resposta de T90 < 30 s, com autodiagnóstico, conexão elética 1/2" NPT (F). Deve conter acessórios como suporte de montagem AISI 316, kit de calibração e testes, indicador local de LCD, LED indicativo (Status, falha, alarme), terminal de programação - 1 para cada 30 instrumentos e plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 2476.8304 | 2476.8304
23.33 | SENSOR DE MOVIMENTO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, invólucro de material ABS e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1 A @ 30 Vcc, Compensação de temperatura, distância de aplicação 7m, campo de visão 360º. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 228.57 | 228.57
23.34 | CONTROLADOR DE ACESSO | Tecnologia de Cartão de proximidade (RFID) e biometria digital, tipo stand alone, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Protocolo Wiegand (RS-485), frequência de operação de 125 kHz, antena interna, sinalização visual e sonora. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 2287.7732 | 2287.7732
23.35 | ALARME VISUAL E SONORO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, conexão elétrica 1/2" NPT (F). Sinalizador sonoro eletrônico, de operação contínua, intensidade sonora de no mínimo 100 dB e máximo de 130 dB a 1m de distância. Sinalizador Visual tipo Beacon, modo de operação pisca-pisca com lâmpada de LED. Acessórios: Suporte de Montagem AISI 316; Plaqueta de indentificação AISI 316; Prensa Cabo AISI 316. | PÇ | 1 | 5039.5384 | 5039.5384
23.36 | SENSOR DE ABERTURA E ACESSO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, conexão elétrica 1/2" NPT (F), contato tipo SPDT, capacidade 1 A @ 24 Vcc. Plaqueta de identificação AISI 316 e Bateria Interna com duração de 3 a 5 anos. | PÇ | 2 | 245.3094 | 490.6188
23.37 | LUZ DE EMERGÊNCIA | LED COM BATERIA RECARREGÁVEL | PÇ | 1 | 448.758 | 448.758
23.38 | CÂMERA CFTV | CÂMERA DE SEGURANÇA | PÇ | 3 | 498.0055 | 1494.0164
23.39 | BOMBA SAPO ACIONADA POR NÍVEL | BOMBA SAPO COM SENSOR DE ALAGAMENTO (CHAVE DE NÍVEL) | PÇ | 1 | 7455.5641 | 7455.5641
23.40 | VÁLVULA ESFERA DN 25 MM PN 10 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, BIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, TIPO LONGA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, CONFORME NORMA BS 5351/ASME B16.10, MATERIAL: ESFERA E HASTE-AISI ASTM A351-CF8M, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE). | PÇ | 4 | 571.1364 | 2284.5454
23.41 | VÁLVULA GLOBO DN 25 MM PN 10 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, HARE, CA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: INTERNOS AI AISI 410, FABRICADO CONFORME NORMA: ASME B16.10 | PÇ | 2 | 1997.7675 | 3995.535
23.42 | VÁLVULA ESFERA DN 20 MM PN 10 | VÁLV ESFERA, ES, CL 800#, TRIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE), MATERIAL: CORPO/TAMPA-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: ESFERA/HASTE-AI ASTM A351-CF8M, FABRICADA: CONF NORMA BS 5351. | PÇ | 5 | 880.2889 | 4401.4443
24 | PONTO DE MEDIÇÃO - CD-B1.013 (5a LINHA)
24.1 | SERVIÇO | Serviços técnicos de engenharia especializada para fabricação, montagem e integração, testes de fábrica e entrega dos conjuntos eletromecânicos compostos por tubos e conexões de aço, válvulas, instrumentos de medição e componentes acessórios (spools) | UND | 1 | 88099.8367 | 88099.8367
24.2 | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DN 100 MM PN 10 | Tubo Sensor de invólocro de aço carbono, com flange de aço carbono, tipo Sobreposto, face plana, certificado pela ANSI B16.5, classe de pressão ANSI 150.Revestimento EPDM ou NBR. Conversor com invólocro com proteção IP67 e material AISI 316, alimentação Vcc, sinal de saída RS-485 Modbus RTU, conexão elétrica 1/2" NPT (F). LCD configurável com plaqueta de idenficação AISI 316 e selagem interna com resina. | PÇ | 1 | 46466.6596 | 46466.6596
24.3 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 100 MM PN 10 | TUBO, PC, CC, ESP SCH. 40, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B, CONF ASME B36.10 | MT | 2 | 1173.6035 | 2347.207
24.4 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 25 MM PN 10 | TUBO, PC, CC OU SC, SCH 40, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF NORMA ASME B36.10 | MT | 3 | 185.5274 | 556.5823
24.5 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 20 MM PN 10 | TUBO, PL, SC, SCH 80, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF ASME B36.10 | MT | 2 | 149.3188 | 298.6375
24.6 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 100 MM PN 10 | FLANGE CONFORME NORMA: ASTM A105 CONF. ANSI B16.5, CL #150, PINTURA INT/EXT EM EPÓXI POLIAMIDA PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA, MODELO: JDTA (SIGLA-JDTA10), FABRICAÇÃO/MATERIAL: AÇO CARBONO/FERRO DÚCTIL NBR 6916 CL 42012. | PÇ | 1 | 7456.8727 | 7456.8727
24.7 | LUVA MECÂNICA DN 100 MM PN 10 | Luva mecânica para união de tubulações de diferentes materiais e diferentes diâmetros externos. | PÇ | 2 | 2779.4626 | 5558.9253
24.8 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 100 MM PN 10 | Material AFO, ASTM A105, conforme norma ANSI B16.5. | PÇ | 8 | 803.0051 | 6424.0405
24.9 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 25 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 6 | 205.5299 | 1233.1792
24.10 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 25 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 2 | 205.4579 | 410.9157
24.11 | FLANGE TIPO ES FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 382.6967 | 382.6967
24.12 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 419.2155 | 419.2155
24.13 | JUNTA INTEGRAL DN 100 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 10 | 2482.0412 | 24820.4116
24.14 | JUNTA INTEGRAL DN 40 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 1 | 777.3208 | 777.3208
24.15 | JUNTA INTEGRAL DN 25 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 1,6mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG ASME B16.5 | PÇ | 7 | 553.3041 | 3873.1284
24.16 | PARAFUSO ESTOJO DN 100 PN 10 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1 3/4" X COMP 7 1/2") | CJ | 10 | 2352.406 | 23524.0604
24.17 | PARAFUSO ESTOJO DN 40 PN 10 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 1 | 791.8475 | 791.8475
24.18 | PARAFUSO ESTOJO DN 25 PN 10 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 7 | 570.4193 | 3992.9348
24.19 | TÊ RETO DN 25 PN 10 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr WPB, CONFORME NORMA: ASME B16.9 | PÇ | 6 | 142.9494 | 857.6962
24.20 | TÊ RETO DN 20 PN 10 | TÊ RETO, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 2 | 106.8711 | 213.7422
24.21 | CURVA 90º DN 25 PN 10 | CURVA 90º, RL, PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA: ASME B16.9. | PÇ | 1 | 70.2487 | 70.2487
24.22 | JOELHO 90º DN 20 PN 16 | JOELHO 90, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 3 | 41.5348 | 124.6045
24.23 | MEIA-LUVA DN 40 PN 10 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 1 | 54.5253 | 54.5253
24.24 | MEIA-LUVA DN 20 PN 10 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 4 | 43.8184 | 175.2737
24.25 | NIPLE RETO DN 20 PN 10 | TIPO UEL X UER (NPT), SCH 160, COMPRIMENTO 4", MATERIAL: AC, ASTM A106 Gr. B, CONF NORMA: ASTM A733 | PÇ | 6 | 29.7917 | 178.7502
24.26 | CAP DN 25 PN 10 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA ASME B16.9. | PÇ | 3 | 21.5354 | 64.6063
24.27 | TAMPÃO DN 20 PN 10 | RO (NPT), CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11. | PÇ | 2 | 43.6317 | 87.2633
24.28 | VÁLVULA ON / OFF MANUAL DN 100 MM PN 10 | Válvula tipo borboleta bi-excêntrica, em corpo de Ferro Fundido Nodular, pintura certificada pela NBR 60529 ultima versão e ANSI NSF 61, Sede em Aço Inox. 316 e haste em Aço Inox. 410. A válvula deve conter vedação BUNA-N ou EPDM, flange de Ferro Fundido Nodular, certificado pela ANSI B16.5, classe de pressão ANSI 150 de face plana. A válvua deve ter acessórios como chave de posição aberta ZSH e fechada ZSL com sensor de proximidade, selado SPDT / 1-24 Vcc Beacon e plaqueta de identificação AISI 316, invólocro com grau de proteção superior a IP67 e caixa de engrenagens com volante. | PÇ | 2 | 6577.5294 | 13155.0588
24.29 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO PN 10 | O Transmissor de Pressão deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Faixa de calibração de 0 a 150 mca, Máxima Pressão Estática 100 mca, conexão ao processo 1/2" NPT (M) e precisão de 0,25% do span. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. O transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316, manifold tipo 2 vias AISI 316. | PÇ | 2 | 11466.0996 | 22932.1993
24.30 | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA PN 10 | O Transmissor de Temperatura deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Sensor tipo Pt100 (3 fios) de isolamento mineral (óxido de magnésio), bainha de material AISI 316, DE 6 mm, tolerância IEC 60751 classe A. Transmissor calibrado de 0 a 100 ºC, invólocro de AISI 316 com grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc (2 fios), sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 0,5 ºC. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. Poço tipo haste paralela de AISI 316, tubo soldado de diâmetro interno 6,6 mm, comprimento de inserção 275 mm. Cálculo de resistência conforme a ASME PTC 19.3 TW (última versão). transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316. | PÇ | 1 | 6757.6045 | 6757.6045
24.31 | DETECTOR DE FUMAÇA | Detector tipo fotoelétrico com invólocro de ABS e grau de proteção superior a IP67. Alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1A @ 30 Vcc, sensibilidade 2,6 dB/m, distância de aplicação de 8 a 100 m, largura de aplicação 14 m, com autodiagnóstico e montagem no teto. Acessório de LED indicativo (Status, falha, alarme). | PÇ | 1 | 710.9676 | 710.9676
24.32 | DETECTOR DE HIDROGÊNIO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, faixa calibrada de 0 a 199% LIE, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, eletrônica microprocessada, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 2% (fundo de escala), tempo de resposta de T90 < 30 s, com autodiagnóstico, conexão elética 1/2" NPT (F). Deve conter acessórios como suporte de montagem AISI 316, kit de calibração e testes, indicador local de LCD, LED indicativo (Status, falha, alarme), terminal de programação - 1 para cada 30 instrumentos e plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 2473.8404 | 2473.8404
24.33 | SENSOR DE MOVIMENTO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, invólucro de material ABS e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1 A @ 30 Vcc, Compensação de temperatura, distância de aplicação 7m, campo de visão 360º. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 229.574 | 229.574
24.34 | CONTROLADOR DE ACESSO | Tecnologia de Cartão de proximidade (RFID) e biometria digital, tipo stand alone, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Protocolo Wiegand (RS-485), frequência de operação de 125 kHz, antena interna, sinalização visual e sonora. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 2280.1912 | 2280.1912
24.35 | ALARME VISUAL E SONORO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, conexão elétrica 1/2" NPT (F). Sinalizador sonoro eletrônico, de operação contínua, intensidade sonora de no mínimo 100 dB e máximo de 130 dB a 1m de distância. Sinalizador Visual tipo Beacon, modo de operação pisca-pisca com lâmpada de LED. Acessórios: Suporte de Montagem AISI 316; Plaqueta de indentificação AISI 316; Prensa Cabo AISI 316. | PÇ | 1 | 5044.0844 | 5044.0844
24.36 | SENSOR DE ABERTURA E ACESSO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, conexão elétrica 1/2" NPT (F), contato tipo SPDT, capacidade 1 A @ 24 Vcc. Plaqueta de identificação AISI 316 e Bateria Interna com duração de 3 a 5 anos. | PÇ | 2 | 243.2454 | 486.4908
24.37 | LUZ DE EMERGÊNCIA | LED COM BATERIA RECARREGÁVEL | PÇ | 1 | 444.402 | 444.402
24.38 | CÂMERA CFTV | CÂMERA DE SEGURANÇA | PÇ | 3 | 493.6815 | 1481.0444
24.39 | BOMBA SAPO ACIONADA POR NÍVEL | BOMBA SAPO COM SENSOR DE ALAGAMENTO (CHAVE DE NÍVEL) | PÇ | 1 | 7450.3721 | 7450.3721
24.40 | VÁLVULA ESFERA DN 25 MM PN 10 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, BIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, TIPO LONGA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, CONFORME NORMA BS 5351/ASME B16.10, MATERIAL: ESFERA E HASTE-AISI ASTM A351-CF8M, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE). | PÇ | 4 | 574.8124 | 2299.2494
24.41 | VÁLVULA GLOBO DN 25 MM PN 10 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, HARE, CA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: INTERNOS AI AISI 410, FABRICADO CONFORME NORMA: ASME B16.10 | PÇ | 2 | 1998.1375 | 3996.275
24.42 | VÁLVULA ESFERA DN 20 MM PN 10 | VÁLV ESFERA, ES, CL 800#, TRIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE), MATERIAL: CORPO/TAMPA-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: ESFERA/HASTE-AI ASTM A351-CF8M, FABRICADA: CONF NORMA BS 5351. | PÇ | 5 | 881.9869 | 4409.9343
25 | PONTO DE MEDIÇÃO - CD-B1.014 (5a LINHA)
25.1 | SERVIÇO | Serviços técnicos de engenharia especializada para fabricação, montagem e integração, testes de fábrica e entrega dos conjuntos eletromecânicos compostos por tubos e conexões de aço, válvulas, instrumentos de medição e componentes acessórios (spools) | UND | 1 | 105177.8878 | 105177.8878
25.2 | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DN 100 MM PN 16 | Tubo Sensor de invólocro de aço carbono, com flange de aço carbono, tipo Sobreposto, face plana, certificado pela ANSI B16.5, classe de pressão ANSI 150.Revestimento EPDM ou NBR. Conversor com invólocro com proteção IP67 e material AISI 316, alimentação Vcc, sinal de saída RS-485 Modbus RTU, conexão elétrica 1/2" NPT (F). LCD configurável com plaqueta de idenficação AISI 316 e selagem interna com resina. | PÇ | 1 | 46465.5296 | 46465.5296
25.3 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 100 MM PN 16 | TUBO, PC, CC, ESP SCH. 40, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B, CONF ASME B36.10 | MT | 2 | 1173.1095 | 2346.219
25.4 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 25 MM PN 16 | TUBO, PC, CC OU SC, SCH 40, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF NORMA ASME B36.10 | MT | 3 | 186.0294 | 558.0883
25.5 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 20 MM PN 16 | TUBO, PL, SC, SCH 80, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF ASME B36.10 | MT | 2 | 150.5288 | 301.0575
25.6 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 100 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: ASTM A105 CONF. ANSI B16.5, CL #150, PINTURA INT/EXT EM EPÓXI POLIAMIDA PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA, MODELO: JDTA (SIGLA-JDTA16), FABRICAÇÃO/MATERIAL: AÇO CARBONO/FERRO DÚCTIL NBR 6916 CL 42012. | PÇ | 1 | 4958.1407 | 4958.1407
25.7 | LUVA MECÂNICA DN 100 MM PN 16 | Luva mecânica para união de tubulações de diferentes materiais e diferentes diâmetros externos. | PÇ | 2 | 1770.7126 | 3541.4253
25.8 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 100 MM CL #150 | Material AFO, ASTM A105, conforme norma ANSI B16.5. | PÇ | 8 | 1179.8124 | 9438.4992
25.9 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 25 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 6 | 203.5199 | 1221.1192
25.10 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 25 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 2 | 203.4339 | 406.8677
25.11 | FLANGE TIPO ES FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 381.0147 | 381.0147
25.12 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 420.5135 | 420.5135
25.13 | JUNTA INTEGRAL DN 100 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 10 | 2478.1152 | 24781.1516
25.14 | JUNTA INTEGRAL DN 40 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 1 | 777.7628 | 777.7628
25.15 | JUNTA INTEGRAL DN 25 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 1,6mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG ASME B16.5 | PÇ | 7 | 553.0661 | 3871.4624
25.16 | PARAFUSO ESTOJO DN 100 PN 16 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1 3/4" X COMP 7 1/2") | CJ | 10 | 2552.718 | 25527.1804
25.17 | PARAFUSO ESTOJO DN 40 PN 16 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 1 | 794.1455 | 794.1455
25.18 | PARAFUSO ESTOJO DN 25 PN 16 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 7 | 567.5133 | 3972.5928
25.19 | TÊ RETO DN 25 PN 16 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr WPB, CONFORME NORMA: ASME B16.9 | PÇ | 6 | 142.8314 | 856.9882
25.20 | TÊ RETO DN 20 PN 16 | TÊ RETO, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 2 | 106.9671 | 213.9342
25.21 | CURVA 90º DN 25 PN 16 | CURVA 90º, RL, PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA: ASME B16.9. | PÇ | 1 | 70.5927 | 70.5927
25.22 | JOELHO 90º DN 20 PN 16 | JOELHO 90, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 3 | 41.8428 | 125.5285
25.23 | MEIA-LUVA DN 40 PN 16 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 1 | 54.6853 | 54.6853
25.24 | MEIA-LUVA DN 20 PN 16 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 4 | 43.6684 | 174.6737
25.25 | NIPLE RETO DN 20 PN 16 | TIPO UEL X UER (NPT), SCH 160, COMPRIMENTO 4", MATERIAL: AC, ASTM A106 Gr. B, CONF NORMA: ASTM A733 | PÇ | 6 | 29.6897 | 178.1382
25.26 | CAP DN 25 PN 16 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA ASME B16.9. | PÇ | 3 | 21.4514 | 64.3543
25.27 | TAMPÃO DN 20 PN 16 | RO (NPT), CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11. | PÇ | 2 | 43.2237 | 86.4473
25.28 | VÁLVULA ON / OFF MANUAL DN 100 MM PN 16 | Válvula tipo borboleta bi-excêntrica, em corpo de Ferro Fundido Nodular, pintura certificada pela NBR 60529 ultima versão e ANSI NSF 61, Sede em Aço Inox. 316 e haste em Aço Inox. 410. A válvula deve conter vedação BUNA-N ou EPDM, flange de Ferro Fundido Nodular, certificado pela ANSI B16.5, classe de pressão ANSI 150 de face plana. A válvua deve ter acessórios como chave de posição aberta ZSH e fechada ZSL com sensor de proximidade, selado SPDT / 1-24 Vcc Beacon e plaqueta de identificação AISI 316, invólocro com grau de proteção superior a IP67 e caixa de engrenagens com volante. | PÇ | 2 | 6604.9534 | 13209.9068
25.29 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO PN 16 | O Transmissor de Pressão deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Faixa de calibração de 0 a 150 mca, Máxima Pressão Estática 100 mca, conexão ao processo 1/2" NPT (M) e precisão de 0,25% do span. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. O transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316, manifold tipo 2 vias AISI 316. | PÇ | 2 | 18939.8855 | 37879.7711
25.30 | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA PN 16 | O Transmissor de Temperatura deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Sensor tipo Pt100 (3 fios) de isolamento mineral (óxido de magnésio), bainha de material AISI 316, DE 6 mm, tolerância IEC 60751 classe A. Transmissor calibrado de 0 a 100 ºC, invólocro de AISI 316 com grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc (2 fios), sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 0,5 ºC. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. Poço tipo haste paralela de AISI 316, tubo soldado de diâmetro interno 6,6 mm, comprimento de inserção 275 mm. Cálculo de resistência conforme a ASME PTC 19.3 TW (última versão). transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316. | PÇ | 1 | 12863.4392 | 12863.4392
25.31 | DETECTOR DE FUMAÇA | Detector tipo fotoelétrico com invólocro de ABS e grau de proteção superior a IP67. Alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1A @ 30 Vcc, sensibilidade 2,6 dB/m, distância de aplicação de 8 a 100 m, largura de aplicação 14 m, com autodiagnóstico e montagem no teto. Acessório de LED indicativo (Status, falha, alarme). | PÇ | 1 | 712.6616 | 712.6616
25.32 | DETECTOR DE HIDROGÊNIO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, faixa calibrada de 0 a 199% LIE, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, eletrônica microprocessada, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 2% (fundo de escala), tempo de resposta de T90 < 30 s, com autodiagnóstico, conexão elética 1/2" NPT (F). Deve conter acessórios como suporte de montagem AISI 316, kit de calibração e testes, indicador local de LCD, LED indicativo (Status, falha, alarme), terminal de programação - 1 para cada 30 instrumentos e plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 2469.7004 | 2469.7004
25.33 | SENSOR DE MOVIMENTO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, invólucro de material ABS e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1 A @ 30 Vcc, Compensação de temperatura, distância de aplicação 7m, campo de visão 360º. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 228.316 | 228.316
25.34 | CONTROLADOR DE ACESSO | Tecnologia de Cartão de proximidade (RFID) e biometria digital, tipo stand alone, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Protocolo Wiegand (RS-485), frequência de operação de 125 kHz, antena interna, sinalização visual e sonora. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 2284.7512 | 2284.7512
25.35 | ALARME VISUAL E SONORO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, conexão elétrica 1/2" NPT (F). Sinalizador sonoro eletrônico, de operação contínua, intensidade sonora de no mínimo 100 dB e máximo de 130 dB a 1m de distância. Sinalizador Visual tipo Beacon, modo de operação pisca-pisca com lâmpada de LED. Acessórios: Suporte de Montagem AISI 316; Plaqueta de indentificação AISI 316; Prensa Cabo AISI 316. | PÇ | 1 | 5021.7084 | 5021.7084
25.36 | SENSOR DE ABERTURA E ACESSO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, conexão elétrica 1/2" NPT (F), contato tipo SPDT, capacidade 1 A @ 24 Vcc. Plaqueta de identificação AISI 316 e Bateria Interna com duração de 3 a 5 anos. | PÇ | 2 | 245.7514 | 491.5028
25.37 | LUZ DE EMERGÊNCIA | LED COM BATERIA RECARREGÁVEL | PÇ | 1 | 445.974 | 445.974
25.38 | CÂMERA CFTV | CÂMERA DE SEGURANÇA | PÇ | 3 | 495.7295 | 1487.1884
25.39 | BOMBA SAPO ACIONADA POR NÍVEL | BOMBA SAPO COM SENSOR DE ALAGAMENTO (CHAVE DE NÍVEL) | PÇ | 1 | 7496.7601 | 7496.7601
25.40 | VÁLVULA ESFERA DN 25 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, BIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, TIPO LONGA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, CONFORME NORMA BS 5351/ASME B16.10, MATERIAL: ESFERA E HASTE-AISI ASTM A351-CF8M, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE). | PÇ | 4 | 530.9883 | 2123.953
25.41 | VÁLVULA GLOBO DN 25 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, HARE, CA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: INTERNOS AI AISI 410, FABRICADO CONFORME NORMA: ASME B16.10 | PÇ | 2 | 2000.6275 | 4001.255
25.42 | VÁLVULA ESFERA DN 20 MM PN 16 | VÁLV ESFERA, ES, CL 800#, TRIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE), MATERIAL: CORPO/TAMPA-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: ESFERA/HASTE-AI ASTM A351-CF8M, FABRICADA: CONF NORMA BS 5351. | PÇ | 5 | 879.8809 | 4399.4043
26 | PONTO DE MEDIÇÃO - CD-B1.015 (5a LINHA)
26.1 | SERVIÇO | Serviços técnicos de engenharia especializada para fabricação, montagem e integração, testes de fábrica e entrega dos conjuntos eletromecânicos compostos por tubos e conexões de aço, válvulas, instrumentos de medição e componentes acessórios (spools) | UND | 1 | 104066.2545 | 104066.2545
26.2 | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DN 100 MM PN 16 PN 16 | Tubo Sensor de invólocro de aço carbono, com flange de aço carbono, tipo Sobreposto, face plana, certificado pela ANSI B16.5, classe de pressão ANSI 150.Revestimento EPDM ou NBR. Conversor com invólocro com proteção IP67 e material AISI 316, alimentação Vcc, sinal de saída RS-485 Modbus RTU, conexão elétrica 1/2" NPT (F). LCD configurável com plaqueta de idenficação AISI 316 e selagem interna com resina. | PÇ | 1 | 46465.5296 | 46465.5296
26.3 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 100 MM PN 16 | TUBO, PC, CC, ESP SCH. 40, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B, CONF ASME B36.10 | MT | 2 | 1161.1915 | 2322.383
26.4 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 25 MM PN 16 | TUBO, PC, CC OU SC, SCH 40, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF NORMA ASME B36.10 | MT | 3 | 186.8314 | 560.4943
26.5 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 20 MM PN 16 | TUBO, PL, SC, SCH 80, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF ASME B36.10 | MT | 2 | 149.4048 | 298.8095
26.6 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 100 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: ASTM A105 CONF. ANSI B16.5, CL #150, PINTURA INT/EXT EM EPÓXI POLIAMIDA PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA, MODELO: JDTA (SIGLA-JDTA16), FABRICAÇÃO/MATERIAL: AÇO CARBONO/FERRO DÚCTIL NBR 6916 CL 42012. | PÇ | 1 | 4952.7867 | 4952.7867
26.7 | LUVA MECÂNICA DN 100 MM PN 16 | Luva mecânica para união de tubulações de diferentes materiais e diferentes diâmetros externos. | PÇ | 2 | 1771.3666 | 3542.7333
26.8 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 100 MM CL #150 | Material AFO, ASTM A105, conforme norma ANSI B16.5. | PÇ | 8 | 1180.5424 | 9444.3392
26.9 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 25 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 6 | 204.7119 | 1228.2712
26.10 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 25 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 2 | 203.7059 | 407.4117
26.11 | FLANGE TIPO ES FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 381.7067 | 381.7067
26.12 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 421.6915 | 421.6915
26.13 | JUNTA INTEGRAL DN 100 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 10 | 2502.5732 | 25025.7316
26.14 | JUNTA INTEGRAL DN 40 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 1 | 769.2488 | 769.2488
26.15 | JUNTA INTEGRAL DN 25 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 1,6mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG ASME B16.5 | PÇ | 7 | 555.2981 | 3887.0864
26.16 | PARAFUSO ESTOJO DN 100 PN 16 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1 3/4" X COMP 7 1/2") | CJ | 10 | 2546.604 | 25466.0404
26.17 | PARAFUSO ESTOJO DN 40 PN 16 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 1 | 789.0715 | 789.0715
26.18 | PARAFUSO ESTOJO DN 25 PN 16 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 7 | 570.9073 | 3996.3508
26.19 | TÊ RETO DN 25 PN 16 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr WPB, CONFORME NORMA: ASME B16.9 | PÇ | 6 | 142.6434 | 855.8602
26.20 | TÊ RETO DN 20 PN 16 | TÊ RETO, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 2 | 106.9431 | 213.8862
26.21 | CURVA 90º DN 25 PN 16 | CURVA 90º, RL, PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA: ASME B16.9. | PÇ | 1 | 70.4627 | 70.4627
26.22 | JOELHO 90º DN 20 PN 16 | JOELHO 90, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 3 | 41.6248 | 124.8745
26.23 | MEIA-LUVA DN 40 PN 16 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 1 | 54.5753 | 54.5753
26.24 | MEIA-LUVA DN 20 PN 16 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 4 | 43.4744 | 173.8977
26.25 | NIPLE RETO DN 20 PN 16 | TIPO UEL X UER (NPT), SCH 160, COMPRIMENTO 4", MATERIAL: AC, ASTM A106 Gr. B, CONF NORMA: ASTM A733 | PÇ | 6 | 29.8817 | 179.2902
26.26 | CAP DN 25 PN 16 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA ASME B16.9. | PÇ | 3 | 21.5374 | 64.6123
26.27 | TAMPÃO DN 20 PN 16 | RO (NPT), CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11. | PÇ | 2 | 43.3497 | 86.6993
26.28 | VÁLVULA ON / OFF MANUAL DN 100 MM PN 16 | Válvula tipo borboleta bi-excêntrica, em corpo de Ferro Fundido Nodular, pintura certificada pela NBR 60529 ultima versão e ANSI NSF 61, Sede em Aço Inox. 316 e haste em Aço Inox. 410. A válvula deve conter vedação BUNA-N ou EPDM, flange de Ferro Fundido Nodular, certificado pela ANSI B16.5, classe de pressão ANSI 150 de face plana. A válvua deve ter acessórios como chave de posição aberta ZSH e fechada ZSL com sensor de proximidade, selado SPDT / 1-24 Vcc Beacon e plaqueta de identificação AISI 316, invólocro com grau de proteção superior a IP67 e caixa de engrenagens com volante. | PÇ | 2 | 6595.7054 | 13191.4108
26.29 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO PN 16 | O Transmissor de Pressão deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Faixa de calibração de 0 a 150 mca, Máxima Pressão Estática 100 mca, conexão ao processo 1/2" NPT (M) e precisão de 0,25% do span. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. O transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316, manifold tipo 2 vias AISI 316. | PÇ | 2 | 18791.3115 | 37582.6231
26.30 | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA PN 16 | O Transmissor de Temperatura deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Sensor tipo Pt100 (3 fios) de isolamento mineral (óxido de magnésio), bainha de material AISI 316, DE 6 mm, tolerância IEC 60751 classe A. Transmissor calibrado de 0 a 100 ºC, invólocro de AISI 316 com grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc (2 fios), sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 0,5 ºC. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. Poço tipo haste paralela de AISI 316, tubo soldado de diâmetro interno 6,6 mm, comprimento de inserção 275 mm. Cálculo de resistência conforme a ASME PTC 19.3 TW (última versão). transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316. | PÇ | 1 | 12795.6612 | 12795.6612
26.31 | DETECTOR DE FUMAÇA | Detector tipo fotoelétrico com invólocro de ABS e grau de proteção superior a IP67. Alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1A @ 30 Vcc, sensibilidade 2,6 dB/m, distância de aplicação de 8 a 100 m, largura de aplicação 14 m, com autodiagnóstico e montagem no teto. Acessório de LED indicativo (Status, falha, alarme). | PÇ | 1 | 706.6756 | 706.6756
26.32 | DETECTOR DE HIDROGÊNIO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, faixa calibrada de 0 a 199% LIE, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, eletrônica microprocessada, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 2% (fundo de escala), tempo de resposta de T90 < 30 s, com autodiagnóstico, conexão elética 1/2" NPT (F). Deve conter acessórios como suporte de montagem AISI 316, kit de calibração e testes, indicador local de LCD, LED indicativo (Status, falha, alarme), terminal de programação - 1 para cada 30 instrumentos e plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 2477.5204 | 2477.5204
26.33 | SENSOR DE MOVIMENTO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, invólucro de material ABS e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1 A @ 30 Vcc, Compensação de temperatura, distância de aplicação 7m, campo de visão 360º. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 228.332 | 228.332
26.34 | CONTROLADOR DE ACESSO | Tecnologia de Cartão de proximidade (RFID) e biometria digital, tipo stand alone, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Protocolo Wiegand (RS-485), frequência de operação de 125 kHz, antena interna, sinalização visual e sonora. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 2294.1892 | 2294.1892
26.35 | ALARME VISUAL E SONORO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, conexão elétrica 1/2" NPT (F). Sinalizador sonoro eletrônico, de operação contínua, intensidade sonora de no mínimo 100 dB e máximo de 130 dB a 1m de distância. Sinalizador Visual tipo Beacon, modo de operação pisca-pisca com lâmpada de LED. Acessórios: Suporte de Montagem AISI 316; Plaqueta de indentificação AISI 316; Prensa Cabo AISI 316. | PÇ | 1 | 5017.0464 | 5017.0464
26.36 | SENSOR DE ABERTURA E ACESSO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, conexão elétrica 1/2" NPT (F), contato tipo SPDT, capacidade 1 A @ 24 Vcc. Plaqueta de identificação AISI 316 e Bateria Interna com duração de 3 a 5 anos. | PÇ | 2 | 244.4414 | 488.8828
26.37 | LUZ DE EMERGÊNCIA | LED COM BATERIA RECARREGÁVEL | PÇ | 1 | 446.274 | 446.274
26.38 | CÂMERA CFTV | CÂMERA DE SEGURANÇA | PÇ | 3 | 498.8695 | 1496.6084
26.39 | BOMBA SAPO ACIONADA POR NÍVEL | BOMBA SAPO COM SENSOR DE ALAGAMENTO (CHAVE DE NÍVEL) | PÇ | 1 | 7431.8521 | 7431.8521
26.40 | VÁLVULA ESFERA DN 25 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, BIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, TIPO LONGA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, CONFORME NORMA BS 5351/ASME B16.10, MATERIAL: ESFERA E HASTE-AISI ASTM A351-CF8M, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE). | PÇ | 4 | 530.5963 | 2122.385
26.41 | VÁLVULA GLOBO DN 25 MM PN 16 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, HARE, CA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: INTERNOS AI AISI 410, FABRICADO CONFORME NORMA: ASME B16.10 | PÇ | 2 | 1998.2755 | 3996.551
26.42 | VÁLVULA ESFERA DN 20 MM PN 16 | VÁLV ESFERA, ES, CL 800#, TRIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE), MATERIAL: CORPO/TAMPA-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: ESFERA/HASTE-AI ASTM A351-CF8M, FABRICADA: CONF NORMA BS 5351. | PÇ | 5 | 885.4649 | 4427.3243
27 | PONTO DE MEDIÇÃO - CD-B1.016 (5a LINHA)
27.1 | SERVIÇO | Serviços técnicos de engenharia especializada para fabricação, montagem e integração, testes de fábrica e entrega dos conjuntos eletromecânicos compostos por tubos e conexões de aço, válvulas, instrumentos de medição e componentes acessórios (spools) | UND | 1 | 80454.9709 | 80454.9709
27.2 | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DN 50 MM PN 10 | Tubo Sensor de invólocro de aço carbono, com flange de aço carbono, tipo Sobreposto, face plana, certificado pela ANSI B16.5, classe de pressão ANSI 150.Revestimento EPDM ou NBR. Conversor com invólocro com proteção IP67 e material AISI 316, alimentação Vcc, sinal de saída RS-485 Modbus RTU, conexão elétrica 1/2" NPT (F). LCD configurável com plaqueta de idenficação AISI 316 e selagem interna com resina. | PÇ | 1 | 46456.4896 | 46456.4896
27.3 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 50 MM PN 10 | TUBO, PC, CC, ESP SCH. 40, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B, CONF ASME B36.10 | MT | 2 | 374.2148 | 748.4296
27.4 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 25 MM PN 10 | TUBO, PC, CC OU SC, SCH 40, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF NORMA ASME B36.10 | MT | 3 | 185.8454 | 557.5363
27.5 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 20 MM PN 10 | TUBO, PL, SC, SCH 80, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF ASME B36.10 | MT | 2 | 148.8848 | 297.7695
27.6 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 50 MM PN 10 | FLANGE CONFORME NORMA: ASTM A105 CONF. ANSI B16.5, CL #150, PINTURA INT/EXT EM EPÓXI POLIAMIDA PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA, MODELO: JDTA (SIGLA-JDTA10), FABRICAÇÃO/MATERIAL: AÇO CARBONO/FERRO DÚCTIL NBR 6916 CL 42012. | PÇ | 1 | 6959.1084 | 6959.1084
27.7 | LUVA MECÂNICA DN 50 MM PN 10 | Luva mecânica para união de tubulações de diferentes materiais e diferentes diâmetros externos. | PÇ | 2 | 1988.4183 | 3976.8366
27.8 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 50 MM PN 10 | Material AFO, ASTM A105, conforme norma ANSI B16.5. | PÇ | 8 | 406.5295 | 3252.2363
27.9 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 25 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 6 | 204.3399 | 1226.0392
27.10 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 25 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 2 | 204.6839 | 409.3677
27.11 | FLANGE TIPO ES FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 382.7707 | 382.7707
27.12 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 419.9195 | 419.9195
27.13 | JUNTA INTEGRAL DN 50 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 10 | 1644.2566 | 16442.5657
27.14 | JUNTA INTEGRAL DN 40 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 1 | 770.6648 | 770.6648
27.15 | JUNTA INTEGRAL DN 25 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 1,6mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG ASME B16.5 | PÇ | 7 | 558.8641 | 3912.0484
27.16 | PARAFUSO ESTOJO DN 50 PN 10 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1 3/4" X COMP 7 1/2") | CJ | 10 | 1692.4755 | 16924.7549
27.17 | PARAFUSO ESTOJO DN 40 PN 10 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 1 | 796.2435 | 796.2435
27.18 | PARAFUSO ESTOJO DN 25 PN 10 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 7 | 570.3673 | 3992.5708
27.19 | TÊ RETO DN 25 PN 10 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr WPB, CONFORME NORMA: ASME B16.9 | PÇ | 6 | 142.3034 | 853.8202
27.20 | TÊ RETO DN 20 PN 10 | TÊ RETO, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 2 | 107.5051 | 215.0102
27.21 | CURVA 90º DN 25 PN 10 | CURVA 90º, RL, PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA: ASME B16.9. | PÇ | 1 | 70.4527 | 70.4527
27.22 | JOELHO 90º DN 20 PN 10 | JOELHO 90, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 3 | 41.6348 | 124.9045
27.23 | MEIA-LUVA DN 40 PN 10 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 1 | 54.8633 | 54.8633
27.24 | MEIA-LUVA DN 20 PN 10 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 4 | 43.5704 | 174.2817
27.25 | NIPLE RETO DN 20 PN 10 | TIPO UEL X UER (NPT), SCH 160, COMPRIMENTO 4", MATERIAL: AC, ASTM A106 Gr. B, CONF NORMA: ASTM A733 | PÇ | 6 | 29.8977 | 179.3862
27.26 | CAP DN 25 PN 10 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA ASME B16.9. | PÇ | 3 | 21.5394 | 64.6183
27.27 | TAMPÃO DN 20 PN 10 | RO (NPT), CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11. | PÇ | 2 | 43.5397 | 87.0793
27.28 | VÁLVULA ON / OFF MANUAL DN 50 MM PN 10 | Válvula tipo borboleta bi-excêntrica, em corpo de Ferro Fundido Nodular, pintura certificada pela NBR 60529 ultima versão e ANSI NSF 61, Sede em Aço Inox. 316 e haste em Aço Inox. 410. A válvula deve conter vedação BUNA-N ou EPDM, flange de Ferro Fundido Nodular, certificado pela ANSI B16.5, classe de pressão ANSI 150 de face plana. A válvua deve ter acessórios como chave de posição aberta ZSH e fechada ZSL com sensor de proximidade, selado SPDT / 1-24 Vcc Beacon e plaqueta de identificação AISI 316, invólocro com grau de proteção superior a IP67 e caixa de engrenagens com volante. | PÇ | 2 | 4373.4686 | 8746.9373
27.29 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO PN 10 | O Transmissor de Pressão deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Faixa de calibração de 0 a 150 mca, Máxima Pressão Estática 100 mca, conexão ao processo 1/2" NPT (M) e precisão de 0,25% do span. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. O transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316, manifold tipo 2 vias AISI 316. | PÇ | 2 | 11468.2476 | 22936.4953
27.30 | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA PN 10 | O Transmissor de Temperatura deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Sensor tipo Pt100 (3 fios) de isolamento mineral (óxido de magnésio), bainha de material AISI 316, DE 6 mm, tolerância IEC 60751 classe A. Transmissor calibrado de 0 a 100 ºC, invólocro de AISI 316 com grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc (2 fios), sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 0,5 ºC. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. Poço tipo haste paralela de AISI 316, tubo soldado de diâmetro interno 6,6 mm, comprimento de inserção 275 mm. Cálculo de resistência conforme a ASME PTC 19.3 TW (última versão). transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316. | PÇ | 1 | 6720.6445 | 6720.6445
27.31 | DETECTOR DE FUMAÇA | Detector tipo fotoelétrico com invólocro de ABS e grau de proteção superior a IP67. Alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1A @ 30 Vcc, sensibilidade 2,6 dB/m, distância de aplicação de 8 a 100 m, largura de aplicação 14 m, com autodiagnóstico e montagem no teto. Acessório de LED indicativo (Status, falha, alarme). | PÇ | 1 | 710.9676 | 710.9676
27.32 | DETECTOR DE HIDROGÊNIO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, faixa calibrada de 0 a 199% LIE, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, eletrônica microprocessada, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 2% (fundo de escala), tempo de resposta de T90 < 30 s, com autodiagnóstico, conexão elética 1/2" NPT (F). Deve conter acessórios como suporte de montagem AISI 316, kit de calibração e testes, indicador local de LCD, LED indicativo (Status, falha, alarme), terminal de programação - 1 para cada 30 instrumentos e plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 2482.4084 | 2482.4084
27.33 | SENSOR DE MOVIMENTO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, invólucro de material ABS e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1 A @ 30 Vcc, Compensação de temperatura, distância de aplicação 7m, campo de visão 360º. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 228.236 | 228.236
27.34 | CONTROLADOR DE ACESSO | Tecnologia de Cartão de proximidade (RFID) e biometria digital, tipo stand alone, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Protocolo Wiegand (RS-485), frequência de operação de 125 kHz, antena interna, sinalização visual e sonora. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 2294.3472 | 2294.3472
27.35 | ALARME VISUAL E SONORO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, conexão elétrica 1/2" NPT (F). Sinalizador sonoro eletrônico, de operação contínua, intensidade sonora de no mínimo 100 dB e máximo de 130 dB a 1m de distância. Sinalizador Visual tipo Beacon, modo de operação pisca-pisca com lâmpada de LED. Acessórios: Suporte de Montagem AISI 316; Plaqueta de indentificação AISI 316; Prensa Cabo AISI 316. | PÇ | 1 | 5058.3024 | 5058.3024
27.36 | SENSOR DE ABERTURA E ACESSO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, conexão elétrica 1/2" NPT (F), contato tipo SPDT, capacidade 1 A @ 24 Vcc. Plaqueta de identificação AISI 316 e Bateria Interna com duração de 3 a 5 anos. | PÇ | 2 | 243.2574 | 486.5148
27.37 | LUZ DE EMERGÊNCIA | LED COM BATERIA RECARREGÁVEL | PÇ | 1 | 448.334 | 448.334
27.38 | CÂMERA CFTV | CÂMERA DE SEGURANÇA | PÇ | 3 | 497.6495 | 1492.9484
27.39 | BOMBA SAPO ACIONADA POR NÍVEL | BOMBA SAPO COM SENSOR DE ALAGAMENTO (CHAVE DE NÍVEL) | PÇ | 1 | 7465.4301 | 7465.4301
27.40 | VÁLVULA ESFERA DN 25 MM PN 10 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, BIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, TIPO LONGA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, CONFORME NORMA BS 5351/ASME B16.10, MATERIAL: ESFERA E HASTE-AISI ASTM A351-CF8M, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE). | PÇ | 4 | 570.4604 | 2281.8414
27.41 | VÁLVULA GLOBO DN 25 MM PN 10 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, HARE, CA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: INTERNOS AI AISI 410, FABRICADO CONFORME NORMA: ASME B16.10 | PÇ | 2 | 1994.8635 | 3989.727
27.42 | VÁLVULA ESFERA DN 20 MM PN 10 | VÁLV ESFERA, ES, CL 800#, TRIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE), MATERIAL: CORPO/TAMPA-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: ESFERA/HASTE-AI ASTM A351-CF8M, FABRICADA: CONF NORMA BS 5351. | PÇ | 5 | 886.8749 | 4434.3743
28 | PONTO DE MEDIÇÃO - CD-B1.017 (5a LINHA)
28.1 | SERVIÇO | Serviços técnicos de engenharia especializada para fabricação, montagem e integração, testes de fábrica e entrega dos conjuntos eletromecânicos compostos por tubos e conexões de aço, válvulas, instrumentos de medição e componentes acessórios (spools) | UND | 1 | 93752.0092 | 93752.0092
28.2 | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DN 100 MM PN 10 | Tubo Sensor de invólocro de aço carbono, com flange de aço carbono, tipo Sobreposto, face plana, certificado pela ANSI B16.5, classe de pressão ANSI 150.Revestimento EPDM ou NBR. Conversor com invólocro com proteção IP67 e material AISI 316, alimentação Vcc, sinal de saída RS-485 Modbus RTU, conexão elétrica 1/2" NPT (F). LCD configurável com plaqueta de idenficação AISI 316 e selagem interna com resina. | PÇ | 1 | 46536.7136 | 46536.7136
28.3 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 100 MM PN 10 | TUBO, PC, CC, ESP SCH. 40, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B, CONF ASME B36.10 | MT | 2 | 1163.6015 | 2327.203
28.4 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 25 MM PN 10 | TUBO, PC, CC OU SC, SCH 40, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF NORMA ASME B36.10 | MT | 3 | 186.1714 | 558.5143
28.5 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 20 MM PN 10 | TUBO, PL, SC, SCH 80, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF ASME B36.10 | MT | 2 | 149.4188 | 298.8375
28.6 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 100 MM PN 10 | FLANGE CONFORME NORMA: ASTM A105 CONF. ANSI B16.5, CL #150, PINTURA INT/EXT EM EPÓXI POLIAMIDA PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA, MODELO: JDTA (SIGLA-JDTA10), FABRICAÇÃO/MATERIAL: AÇO CARBONO/FERRO DÚCTIL NBR 6916 CL 42012. | PÇ | 1 | 7423.6407 | 7423.6407
28.7 | LUVA MECÂNICA DN 100 MM PN 10 | Luva mecânica para união de tubulações de diferentes materiais e diferentes diâmetros externos. | PÇ | 2 | 2786.2206 | 5572.4413
28.8 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 100 MM PN 10 | Material AFO, ASTM A105, conforme norma ANSI B16.5. | PÇ | 8 | 805.6451 | 6445.1605
28.9 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 25 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 6 | 205.5819 | 1233.4912
28.10 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 25 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 2 | 204.9999 | 409.9997
28.11 | FLANGE TIPO ES FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 380.7287 | 380.7287
28.12 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 417.6175 | 417.6175
28.13 | JUNTA INTEGRAL DN 100 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 10 | 2494.9792 | 24949.7916
28.14 | JUNTA INTEGRAL DN 40 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 1 | 770.2408 | 770.2408
28.15 | JUNTA INTEGRAL DN 25 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 1,6mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG ASME B16.5 | PÇ | 7 | 556.9221 | 3898.4544
28.16 | PARAFUSO ESTOJO DN 100 PN 10 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1 3/4" X COMP 7 1/2") | CJ | 10 | 2347.878 | 23478.7804
28.17 | PARAFUSO ESTOJO DN 40 PN 10 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 1 | 793.0435 | 793.0435
28.18 | PARAFUSO ESTOJO DN 25 PN 10 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 7 | 569.6133 | 3987.2928
28.19 | TÊ RETO DN 25 PN 10 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr WPB, CONFORME NORMA: ASME B16.9 | PÇ | 6 | 141.9714 | 851.8282
28.20 | TÊ RETO DN 20 PN 10 | TÊ RETO, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 2 | 107.6851 | 215.3702
28.21 | CURVA 90º DN 25 PN 10 | CURVA 90º, RL, PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA: ASME B16.9. | PÇ | 1 | 70.2787 | 70.2787
28.22 | JOELHO 90º DN 20 PN 10 | JOELHO 90, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 3 | 41.9328 | 125.7985
28.23 | MEIA-LUVA DN 40 PN 10 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 1 | 54.4953 | 54.4953
28.24 | MEIA-LUVA DN 20 PN 10 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 4 | 43.6724 | 174.6897
28.25 | NIPLE RETO DN 20 PN 10 | TIPO UEL X UER (NPT), SCH 160, COMPRIMENTO 4", MATERIAL: AC, ASTM A106 Gr. B, CONF NORMA: ASTM A733 | PÇ | 6 | 29.8337 | 179.0022
28.26 | CAP DN 25 PN 10 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA ASME B16.9. | PÇ | 3 | 21.5574 | 64.6723
28.27 | TAMPÃO DN 20 PN 10 | RO (NPT), CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11. | PÇ | 2 | 43.4497 | 86.8993
28.28 | VÁLVULA ON / OFF MANUAL DN 100 MM PN 10 | Válvula tipo borboleta bi-excêntrica, em corpo de Ferro Fundido Nodular, pintura certificada pela NBR 60529 ultima versão e ANSI NSF 61, Sede em Aço Inox. 316 e haste em Aço Inox. 410. A válvula deve conter vedação BUNA-N ou EPDM, flange de Ferro Fundido Nodular, certificado pela ANSI B16.5, classe de pressão ANSI 150 de face plana. A válvua deve ter acessórios como chave de posição aberta ZSH e fechada ZSL com sensor de proximidade, selado SPDT / 1-24 Vcc Beacon e plaqueta de identificação AISI 316, invólocro com grau de proteção superior a IP67 e caixa de engrenagens com volante. | PÇ | 2 | 6598.0974 | 13196.1948
28.29 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO PN 10 | O Transmissor de Pressão deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Faixa de calibração de 0 a 150 mca, Máxima Pressão Estática 100 mca, conexão ao processo 1/2" NPT (M) e precisão de 0,25% do span. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. O transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316, manifold tipo 2 vias AISI 316. | PÇ | 2 | 11540.7036 | 23081.4073
28.30 | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA PN 10 | O Transmissor de Temperatura deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Sensor tipo Pt100 (3 fios) de isolamento mineral (óxido de magnésio), bainha de material AISI 316, DE 6 mm, tolerância IEC 60751 classe A. Transmissor calibrado de 0 a 100 ºC, invólocro de AISI 316 com grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc (2 fios), sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 0,5 ºC. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. Poço tipo haste paralela de AISI 316, tubo soldado de diâmetro interno 6,6 mm, comprimento de inserção 275 mm. Cálculo de resistência conforme a ASME PTC 19.3 TW (última versão). transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316. | PÇ | 1 | 6723.2285 | 6723.2285
28.31 | DETECTOR DE FUMAÇA | Detector tipo fotoelétrico com invólocro de ABS e grau de proteção superior a IP67. Alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1A @ 30 Vcc, sensibilidade 2,6 dB/m, distância de aplicação de 8 a 100 m, largura de aplicação 14 m, com autodiagnóstico e montagem no teto. Acessório de LED indicativo (Status, falha, alarme). | PÇ | 1 | 710.0136 | 710.0136
28.32 | DETECTOR DE HIDROGÊNIO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, faixa calibrada de 0 a 199% LIE, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, eletrônica microprocessada, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 2% (fundo de escala), tempo de resposta de T90 < 30 s, com autodiagnóstico, conexão elética 1/2" NPT (F). Deve conter acessórios como suporte de montagem AISI 316, kit de calibração e testes, indicador local de LCD, LED indicativo (Status, falha, alarme), terminal de programação - 1 para cada 30 instrumentos e plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 2469.8724 | 2469.8724
28.33 | SENSOR DE MOVIMENTO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, invólucro de material ABS e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1 A @ 30 Vcc, Compensação de temperatura, distância de aplicação 7m, campo de visão 360º. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 228.352 | 228.352
28.34 | CONTROLADOR DE ACESSO | Tecnologia de Cartão de proximidade (RFID) e biometria digital, tipo stand alone, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Protocolo Wiegand (RS-485), frequência de operação de 125 kHz, antena interna, sinalização visual e sonora. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 2288.0372 | 2288.0372
28.35 | ALARME VISUAL E SONORO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, conexão elétrica 1/2" NPT (F). Sinalizador sonoro eletrônico, de operação contínua, intensidade sonora de no mínimo 100 dB e máximo de 130 dB a 1m de distância. Sinalizador Visual tipo Beacon, modo de operação pisca-pisca com lâmpada de LED. Acessórios: Suporte de Montagem AISI 316; Plaqueta de indentificação AISI 316; Prensa Cabo AISI 316. | PÇ | 1 | 5015.6464 | 5015.6464
28.36 | SENSOR DE ABERTURA E ACESSO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, conexão elétrica 1/2" NPT (F), contato tipo SPDT, capacidade 1 A @ 24 Vcc. Plaqueta de identificação AISI 316 e Bateria Interna com duração de 3 a 5 anos. | PÇ | 2 | 245.0474 | 490.0948
28.37 | LUZ DE EMERGÊNCIA | LED COM BATERIA RECARREGÁVEL | PÇ | 1 | 444.784 | 444.784
28.38 | CÂMERA CFTV | CÂMERA DE SEGURANÇA | PÇ | 3 | 493.1635 | 1479.4904
28.39 | BOMBA SAPO ACIONADA POR NÍVEL | BOMBA SAPO COM SENSOR DE ALAGAMENTO (CHAVE DE NÍVEL) | PÇ | 1 | 7482.0481 | 7482.0481
28.40 | VÁLVULA ESFERA DN 25 MM PN 10 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, BIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, TIPO LONGA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, CONFORME NORMA BS 5351/ASME B16.10, MATERIAL: ESFERA E HASTE-AISI ASTM A351-CF8M, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE). | PÇ | 4 | 573.4844 | 2293.9374
28.41 | VÁLVULA GLOBO DN 25 MM PN 10 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, HARE, CA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: INTERNOS AI AISI 410, FABRICADO CONFORME NORMA: ASME B16.10 | PÇ | 2 | 1993.2955 | 3986.591
28.42 | VÁLVULA ESFERA DN 20 MM PN 10 | VÁLV ESFERA, ES, CL 800#, TRIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE), MATERIAL: CORPO/TAMPA-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: ESFERA/HASTE-AI ASTM A351-CF8M, FABRICADA: CONF NORMA BS 5351. | PÇ | 5 | 884.3589 | 4421.7943
29 | PONTO DE MEDIÇÃO - CD-B1.018 (5a LINHA)
29.1 | SERVIÇO | Serviços técnicos de engenharia especializada para fabricação, montagem e integração, testes de fábrica e entrega dos conjuntos eletromecânicos compostos por tubos e conexões de aço, válvulas, instrumentos de medição e componentes acessórios (spools) | UND | 1 | 72839.5536 | 72839.5536
29.2 | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DN 150 MM PN 10 | Tubo Sensor de invólocro de aço carbono, com flange de aço carbono, tipo Sobreposto, face plana, certificado pela ANSI B16.5, classe de pressão ANSI 150.Revestimento EPDM ou NBR. Conversor com invólocro com proteção IP67 e material AISI 316, alimentação Vcc, sinal de saída RS-485 Modbus RTU, conexão elétrica 1/2" NPT (F). LCD configurável com plaqueta de idenficação AISI 316 e selagem interna com resina. | PÇ | 1 | 46107.3476 | 46107.3476
29.3 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 150 MM PN 10 | TUBO, PC, CC, ESP SCH. 40, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B, CONF ASME B36.10 | MT | 2 | 1618.4656 | 3236.9311
29.4 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 20 MM PN 10 | TUBO, PL, SC, SCH 80, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF ASME B36.10 | MT | 1 | 149.4828 | 149.4828
29.5 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 150 MM PN 10 | FLANGE CONFORME NORMA: ASTM A105 CONF. ANSI B16.5, CL #150, PINTURA INT/EXT EM EPÓXI POLIAMIDA PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA, MODELO: JDTA (SIGLA-JDTA10), FABRICAÇÃO/MATERIAL: AÇO CARBONO/FERRO DÚCTIL NBR 6916 CL 42012. | PÇ | 1 | 9238.1991 | 9238.1991
29.6 | LUVA MECÂNICA DN 150 MM PN 10 | Luva mecânica para união de tubulações de diferentes materiais e diferentes diâmetros externos. | PÇ | 2 | 3274.9804 | 6549.9607
29.7 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 150 MM PN 10 | Material AFO, ASTM A105, conforme norma ANSI B16.5. | PÇ | 4 | 1180.9844 | 4723.9376
29.8 | FLANGE TIPO ES FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 383.5927 | 383.5927
29.9 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 420.4335 | 420.4335
29.10 | JUNTA INTEGRAL DN 150 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 4 | 2692.7318 | 10770.9272
29.11 | JUNTA INTEGRAL DN 40 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 1 | 769.4508 | 769.4508
29.12 | PARAFUSO ESTOJO DN 150 PN 10 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1 3/4" X COMP 7 1/2") | CJ | 4 | 2789.1441 | 11156.5764
29.13 | PARAFUSO ESTOJO DN 40 PN 10 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 1 | 788.4995 | 788.4995
29.14 | MEIA-LUVA DN 20 PN 10 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 4 | 43.7344 | 174.9377
29.15 | NIPLE RETO DN 20 PN 10 | TIPO UEL X UER (NPT), SCH 160, COMPRIMENTO 4", MATERIAL: AC, ASTM A106 Gr. B, CONF NORMA: ASTM A733 | PÇ | 6 | 29.6437 | 177.8622
29.16 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO PN 10 | O Transmissor de Pressão deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Faixa de calibração de 0 a 150 mca, Máxima Pressão Estática 100 mca, conexão ao processo 1/2" NPT (M) e precisão de 0,25% do span. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. O transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316, manifold tipo 2 vias AISI 316. | PÇ | 2 | 11457.5136 | 22915.0273
29.17 | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA PN 10 | O Transmissor de Temperatura deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Sensor tipo Pt100 (3 fios) de isolamento mineral (óxido de magnésio), bainha de material AISI 316, DE 6 mm, tolerância IEC 60751 classe A. Transmissor calibrado de 0 a 100 ºC, invólocro de AISI 316 com grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc (2 fios), sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 0,5 ºC. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. Poço tipo haste paralela de AISI 316, tubo soldado de diâmetro interno 6,6 mm, comprimento de inserção 275 mm. Cálculo de resistência conforme a ASME PTC 19.3 TW (última versão). transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316. | PÇ | 1 | 6768.2565 | 6768.2565
29.18 | DETECTOR DE FUMAÇA | Detector tipo fotoelétrico com invólocro de ABS e grau de proteção superior a IP67. Alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1A @ 30 Vcc, sensibilidade 2,6 dB/m, distância de aplicação de 8 a 100 m, largura de aplicação 14 m, com autodiagnóstico e montagem no teto. Acessório de LED indicativo (Status, falha, alarme). | PÇ | 1 | 708.8636 | 708.8636
29.19 | DETECTOR DE HIDROGÊNIO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, faixa calibrada de 0 a 199% LIE, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, eletrônica microprocessada, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 2% (fundo de escala), tempo de resposta de T90 < 30 s, com autodiagnóstico, conexão elética 1/2" NPT (F). Deve conter acessórios como suporte de montagem AISI 316, kit de calibração e testes, indicador local de LCD, LED indicativo (Status, falha, alarme), terminal de programação - 1 para cada 30 instrumentos e plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 2473.2644 | 2473.2644
29.20 | SENSOR DE MOVIMENTO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, invólucro de material ABS e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1 A @ 30 Vcc, Compensação de temperatura, distância de aplicação 7m, campo de visão 360º. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 228.892 | 228.892
29.21 | CONTROLADOR DE ACESSO | Tecnologia de Cartão de proximidade (RFID) e biometria digital, tipo stand alone, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Protocolo Wiegand (RS-485), frequência de operação de 125 kHz, antena interna, sinalização visual e sonora. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 2294.5072 | 2294.5072
29.22 | ALARME VISUAL E SONORO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, conexão elétrica 1/2" NPT (F). Sinalizador sonoro eletrônico, de operação contínua, intensidade sonora de no mínimo 100 dB e máximo de 130 dB a 1m de distância. Sinalizador Visual tipo Beacon, modo de operação pisca-pisca com lâmpada de LED. Acessórios: Suporte de Montagem AISI 316; Plaqueta de indentificação AISI 316; Prensa Cabo AISI 316. | PÇ | 1 | 5036.7424 | 5036.7424
29.23 | SENSOR DE ABERTURA E ACESSO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, conexão elétrica 1/2" NPT (F), contato tipo SPDT, capacidade 1 A @ 24 Vcc. Plaqueta de identificação AISI 316 e Bateria Interna com duração de 3 a 5 anos. | PÇ | 2 | 245.8314 | 491.6628
29.24 | LUZ DE EMERGÊNCIA | LED COM BATERIA RECARREGÁVEL | PÇ | 1 | 444.588 | 444.588
29.25 | CÂMERA CFTV | CÂMERA DE SEGURANÇA | PÇ | 3 | 494.5335 | 1483.6004
29.26 | BOMBA SAPO ACIONADA POR NÍVEL | BOMBA SAPO COM SENSOR DE ALAGAMENTO (CHAVE DE NÍVEL) | PÇ | 1 | 7441.5441 | 7441.5441
29.27 | VÁLVULA ESFERA DN 25 MM PN 10 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, BIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, TIPO LONGA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, CONFORME NORMA BS 5351/ASME B16.10, MATERIAL: ESFERA E HASTE-AISI ASTM A351-CF8M, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE). | PÇ | 4 | 575.3944 | 2301.5774
29.28 | VÁLVULA GLOBO DN 25 MM PN 10 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, HARE, CA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: INTERNOS AI AISI 410, FABRICADO CONFORME NORMA: ASME B16.10 | PÇ | 2 | 1999.2895 | 3998.579
29.29 | VÁLVULA ESFERA DN 20 MM PN 10 | VÁLV ESFERA, ES, CL 800#, TRIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE), MATERIAL: CORPO/TAMPA-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: ESFERA/HASTE-AI ASTM A351-CF8M, FABRICADA: CONF NORMA BS 5351. | PÇ | 5 | 882.6629 | 4413.3143
30 | PONTO DE MEDIÇÃO - CD-B1.019 (5a LINHA)
30.1 | SERVIÇO | Serviços técnicos de engenharia especializada para fabricação, montagem e integração, testes de fábrica e entrega dos conjuntos eletromecânicos compostos por tubos e conexões de aço, válvulas, instrumentos de medição e componentes acessórios (spools) | UND | 1 | 85363.0214 | 85363.0214
30.2 | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DN 150 MM PN 10 | Tubo Sensor de invólocro de aço carbono, com flange de aço carbono, tipo Sobreposto, face plana, certificado pela ANSI B16.5, classe de pressão ANSI 150.Revestimento EPDM ou NBR. Conversor com invólocro com proteção IP67 e material AISI 316, alimentação Vcc, sinal de saída RS-485 Modbus RTU, conexão elétrica 1/2" NPT (F). LCD configurável com plaqueta de idenficação AISI 316 e selagem interna com resina. | PÇ | 1 | 46531.0636 | 46531.0636
30.3 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 150 MM PN 10 | TUBO, PC, CC, ESP SCH. 40, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B, CONF ASME B36.10 | MT | 2 | 1615.4956 | 3230.9911
30.4 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 25 MM PN 10 | TUBO, PC, CC OU SC, SCH 40, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF NORMA ASME B36.10 | MT | 3 | 185.2774 | 555.8323
30.5 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 20 MM PN 10 | TUBO, PL, SC, SCH 80, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF ASME B36.10 | MT | 2 | 149.0008 | 298.0015
30.6 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 150 MM PN 10 | FLANGE CONFORME NORMA: ASTM A105 CONF. ANSI B16.5, CL #150, PINTURA INT/EXT EM EPÓXI POLIAMIDA PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA, MODELO: JDTA (SIGLA-JDTA10), FABRICAÇÃO/MATERIAL: AÇO CARBONO/FERRO DÚCTIL NBR 6916 CL 42012. | PÇ | 1 | 9259.1531 | 9259.1531
30.7 | LUVA MECÂNICA DN 150 MM PN 10 | Luva mecânica para união de tubulações de diferentes materiais e diferentes diâmetros externos. | PÇ | 2 | 3258.6524 | 6517.3047
30.8 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 150 MM PN 10 | Material AFO, ASTM A105, conforme norma ANSI B16.5. | PÇ | 8 | 1173.4084 | 9387.2672
30.9 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 25 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 6 | 204.9559 | 1229.7352
30.10 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 25 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 2 | 205.8059 | 411.6117
30.11 | FLANGE TIPO ES FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 381.2727 | 381.2727
30.12 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 421.3995 | 421.3995
30.13 | JUNTA INTEGRAL DN 150 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 10 | 2154.9626 | 21549.6257
30.14 | JUNTA INTEGRAL DN 40 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 1 | 769.7448 | 769.7448
30.15 | JUNTA INTEGRAL DN 25 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 1,6mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG ASME B16.5 | PÇ | 7 | 552.2741 | 3865.9184
30.16 | PARAFUSO ESTOJO DN 150 PN 10 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1 3/4" X COMP 7 1/2") | CJ | 10 | 2183.2575 | 21832.5749
30.17 | PARAFUSO ESTOJO DN 40 PN 10 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 1 | 797.5475 | 797.5475
30.18 | PARAFUSO ESTOJO DN 25 PN 10 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 7 | 567.4473 | 3972.1308
30.19 | TÊ RETO DN 25 PN 10 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr WPB, CONFORME NORMA: ASME B16.9 | PÇ | 6 | 142.3914 | 854.3482
30.20 | TÊ RETO DN 20 PN 10 | TÊ RETO, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 2 | 107.3271 | 214.6542
30.21 | CURVA 90º DN 25 PN 10 | CURVA 90º, RL, PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA: ASME B16.9. | PÇ | 1 | 70.9067 | 70.9067
30.22 | JOELHO 90º DN 20 PN 10 | JOELHO 90, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 3 | 41.6728 | 125.0185
30.23 | MEIA-LUVA DN 40 PN 10 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 1 | 54.7513 | 54.7513
30.24 | MEIA-LUVA DN 20 PN 10 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 4 | 43.9064 | 175.6257
30.25 | NIPLE RETO DN 20 PN 10 | TIPO UEL X UER (NPT), SCH 160, COMPRIMENTO 4", MATERIAL: AC, ASTM A106 Gr. B, CONF NORMA: ASTM A733 | PÇ | 6 | 29.6317 | 177.7902
30.26 | CAP DN 25 PN 10 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA ASME B16.9. | PÇ | 3 | 21.4274 | 64.2823
30.27 | TAMPÃO DN 20 PN 10 | RO (NPT), CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11. | PÇ | 2 | 43.7297 | 87.4593
30.28 | VÁLVULA ON / OFF MANUAL DN 150 MM PN 10 | Válvula tipo borboleta bi-excêntrica, em corpo de Ferro Fundido Nodular, pintura certificada pela NBR 60529 ultima versão e ANSI NSF 61, Sede em Aço Inox. 316 e haste em Aço Inox. 410. A válvula deve conter vedação BUNA-N ou EPDM, flange de Ferro Fundido Nodular, certificado pela ANSI B16.5, classe de pressão ANSI 150 de face plana. A válvua deve ter acessórios como chave de posição aberta ZSH e fechada ZSL com sensor de proximidade, selado SPDT / 1-24 Vcc Beacon e plaqueta de identificação AISI 316, invólocro com grau de proteção superior a IP67 e caixa de engrenagens com volante. | PÇ | 2 | 9313.5072 | 18627.0143
30.29 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO PN 10 | O Transmissor de Pressão deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Faixa de calibração de 0 a 150 mca, Máxima Pressão Estática 100 mca, conexão ao processo 1/2" NPT (M) e precisão de 0,25% do span. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. O transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316, manifold tipo 2 vias AISI 316. | PÇ | 2 | 11432.8236 | 22865.6473
30.30 | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA PN 10 | O Transmissor de Temperatura deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Sensor tipo Pt100 (3 fios) de isolamento mineral (óxido de magnésio), bainha de material AISI 316, DE 6 mm, tolerância IEC 60751 classe A. Transmissor calibrado de 0 a 100 ºC, invólocro de AISI 316 com grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc (2 fios), sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 0,5 ºC. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. Poço tipo haste paralela de AISI 316, tubo soldado de diâmetro interno 6,6 mm, comprimento de inserção 275 mm. Cálculo de resistência conforme a ASME PTC 19.3 TW (última versão). transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316. | PÇ | 1 | 6726.9405 | 6726.9405
30.31 | DETECTOR DE FUMAÇA | Detector tipo fotoelétrico com invólocro de ABS e grau de proteção superior a IP67. Alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1A @ 30 Vcc, sensibilidade 2,6 dB/m, distância de aplicação de 8 a 100 m, largura de aplicação 14 m, com autodiagnóstico e montagem no teto. Acessório de LED indicativo (Status, falha, alarme). | PÇ | 1 | 706.6436 | 706.6436
30.32 | DETECTOR DE HIDROGÊNIO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, faixa calibrada de 0 a 199% LIE, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, eletrônica microprocessada, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 2% (fundo de escala), tempo de resposta de T90 < 30 s, com autodiagnóstico, conexão elética 1/2" NPT (F). Deve conter acessórios como suporte de montagem AISI 316, kit de calibração e testes, indicador local de LCD, LED indicativo (Status, falha, alarme), terminal de programação - 1 para cada 30 instrumentos e plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 2495.0604 | 2495.0604
30.33 | SENSOR DE MOVIMENTO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, invólucro de material ABS e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1 A @ 30 Vcc, Compensação de temperatura, distância de aplicação 7m, campo de visão 360º. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 228.162 | 228.162
30.34 | CONTROLADOR DE ACESSO | Tecnologia de Cartão de proximidade (RFID) e biometria digital, tipo stand alone, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Protocolo Wiegand (RS-485), frequência de operação de 125 kHz, antena interna, sinalização visual e sonora. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 2295.6192 | 2295.6192
30.35 | ALARME VISUAL E SONORO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, conexão elétrica 1/2" NPT (F). Sinalizador sonoro eletrônico, de operação contínua, intensidade sonora de no mínimo 100 dB e máximo de 130 dB a 1m de distância. Sinalizador Visual tipo Beacon, modo de operação pisca-pisca com lâmpada de LED. Acessórios: Suporte de Montagem AISI 316; Plaqueta de indentificação AISI 316; Prensa Cabo AISI 316. | PÇ | 1 | 5009.2364 | 5009.2364
30.36 | SENSOR DE ABERTURA E ACESSO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, conexão elétrica 1/2" NPT (F), contato tipo SPDT, capacidade 1 A @ 24 Vcc. Plaqueta de identificação AISI 316 e Bateria Interna com duração de 3 a 5 anos. | PÇ | 2 | 243.0874 | 486.1748
30.37 | LUZ DE EMERGÊNCIA | LED COM BATERIA RECARREGÁVEL | PÇ | 1 | 444.09 | 444.09
30.38 | CÂMERA CFTV | CÂMERA DE SEGURANÇA | PÇ | 3 | 496.7295 | 1490.1884
30.39 | BOMBA SAPO ACIONADA POR NÍVEL | BOMBA SAPO COM SENSOR DE ALAGAMENTO (CHAVE DE NÍVEL) | PÇ | 1 | 7510.0881 | 7510.0881
30.40 | VÁLVULA ESFERA DN 25 MM PN 10 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, BIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, TIPO LONGA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, CONFORME NORMA BS 5351/ASME B16.10, MATERIAL: ESFERA E HASTE-AISI ASTM A351-CF8M, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE). | PÇ | 4 | 573.0204 | 2292.0814
30.41 | VÁLVULA GLOBO DN 25 MM PN 10 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, HARE, CA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: INTERNOS AI AISI 410, FABRICADO CONFORME NORMA: ASME B16.10 | PÇ | 2 | 1994.2175 | 3988.435
30.42 | VÁLVULA ESFERA DN 20 MM PN 10 | VÁLV ESFERA, ES, CL 800#, TRIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE), MATERIAL: CORPO/TAMPA-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: ESFERA/HASTE-AI ASTM A351-CF8M, FABRICADA: CONF NORMA BS 5351. | PÇ | 5 | 885.7289 | 4428.6443
31 | PONTO DE MEDIÇÃO - CD-B1.020 (5a LINHA)
31.1 | SERVIÇO | Serviços técnicos de engenharia especializada para fabricação, montagem e integração, testes de fábrica e entrega dos conjuntos eletromecânicos compostos por tubos e conexões de aço, válvulas, instrumentos de medição e componentes acessórios (spools) | UND | 1 | 96992.1308 | 96992.1308
31.2 | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DN 150 MM PN 10 | Tubo Sensor de invólocro de aço carbono, com flange de aço carbono, tipo Sobreposto, face plana, certificado pela ANSI B16.5, classe de pressão ANSI 150.Revestimento EPDM ou NBR. Conversor com invólocro com proteção IP67 e material AISI 316, alimentação Vcc, sinal de saída RS-485 Modbus RTU, conexão elétrica 1/2" NPT (F). LCD configurável com plaqueta de idenficação AISI 316 e selagem interna com resina. | PÇ | 1 | 46343.4996 | 46343.4996
31.3 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 150 MM PN 10 | TUBO, PC, CC, ESP SCH. 40, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B, CONF ASME B36.10 | MT | 2 | 1616.2196 | 3232.4391
31.4 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 25 MM PN 10 | TUBO, PC, CC OU SC, SCH 40, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF NORMA ASME B36.10 | MT | 3 | 187.0594 | 561.1783
31.5 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 20 MM PN 10 | TUBO, PL, SC, SCH 80, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF ASME B36.10 | MT | 2 | 150.6108 | 301.2215
31.6 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 150 MM PN 10 | FLANGE CONFORME NORMA: ASTM A105 CONF. ANSI B16.5, CL #150, PINTURA INT/EXT EM EPÓXI POLIAMIDA PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA, MODELO: JDTA (SIGLA-JDTA10), FABRICAÇÃO/MATERIAL: AÇO CARBONO/FERRO DÚCTIL NBR 6916 CL 42012. | PÇ | 1 | 9289.6691 | 9289.6691
31.7 | LUVA MECÂNICA DN 150 MM PN 10 | Luva mecânica para união de tubulações de diferentes materiais e diferentes diâmetros externos. | PÇ | 2 | 3284.3984 | 6568.7967
31.8 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 150 MM PN 10 | Material AFO, ASTM A105, conforme norma ANSI B16.5. | PÇ | 8 | 1180.4104 | 9443.2832
31.9 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 25 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 6 | 203.5619 | 1221.3712
31.10 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 25 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 2 | 205.1419 | 410.2837
31.11 | FLANGE TIPO ES FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 383.5567 | 383.5567
31.12 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 420.8855 | 420.8855
31.13 | JUNTA INTEGRAL DN 150 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 10 | 2172.2126 | 21722.1257
31.14 | JUNTA INTEGRAL DN 40 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 1 | 769.3948 | 769.3948
31.15 | JUNTA INTEGRAL DN 25 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 1,6mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG ASME B16.5 | PÇ | 7 | 552.7501 | 3869.2504
31.16 | PARAFUSO ESTOJO DN 150 PN 10 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1 3/4" X COMP 7 1/2") | CJ | 10 | 2202.8875 | 22028.8749
31.17 | PARAFUSO ESTOJO DN 40 PN 10 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 1 | 791.8115 | 791.8115
31.18 | PARAFUSO ESTOJO DN 25 PN 10 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 7 | 572.3213 | 4006.2488
31.19 | TÊ RETO DN 25 PN 16 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr WPB, CONFORME NORMA: ASME B16.9 | PÇ | 6 | 142.4214 | 854.5282
31.20 | TÊ RETO DN 20 PN 16 | TÊ RETO, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 2 | 107.4911 | 214.9822
31.21 | CURVA 90º DN 25 PN 16 | CURVA 90º, RL, PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA: ASME B16.9. | PÇ | 1 | 70.4407 | 70.4407
31.22 | JOELHO 90º DN 20 PN 16 | JOELHO 90, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 3 | 41.5868 | 124.7605
31.23 | MEIA-LUVA DN 40 PN 16 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 1 | 54.4173 | 54.4173
31.24 | MEIA-LUVA DN 20 PN 16 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 4 | 43.7964 | 175.1857
31.25 | NIPLE RETO DN 20 PN 16 | TIPO UEL X UER (NPT), SCH 160, COMPRIMENTO 4", MATERIAL: AC, ASTM A106 Gr. B, CONF NORMA: ASTM A733 | PÇ | 6 | 29.8617 | 179.1702
31.26 | CAP DN 25 PN 16 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA ASME B16.9. | PÇ | 3 | 21.4774 | 64.4323
31.27 | TAMPÃO DN 20 PN 16 | RO (NPT), CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11. | PÇ | 2 | 43.4837 | 86.9673
31.28 | VÁLVULA ON / OFF MANUAL DN 150 MM PN 10 | Válvula tipo borboleta bi-excêntrica, em corpo de Ferro Fundido Nodular, pintura certificada pela NBR 60529 ultima versão e ANSI NSF 61, Sede em Aço Inox. 316 e haste em Aço Inox. 410. A válvula deve conter vedação BUNA-N ou EPDM, flange de Ferro Fundido Nodular, certificado pela ANSI B16.5, classe de pressão ANSI 150 de face plana. A válvua deve ter acessórios como chave de posição aberta ZSH e fechada ZSL com sensor de proximidade, selado SPDT / 1-24 Vcc Beacon e plaqueta de identificação AISI 316, invólocro com grau de proteção superior a IP67 e caixa de engrenagens com volante. | PÇ | 2 | 9282.2732 | 18564.5463
31.29 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO PN 10 | O Transmissor de Pressão deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Faixa de calibração de 0 a 150 mca, Máxima Pressão Estática 100 mca, conexão ao processo 1/2" NPT (M) e precisão de 0,25% do span. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. O transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316, manifold tipo 2 vias AISI 316. | PÇ | 2 | 11541.7776 | 23083.5553
31.30 | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA PN 10 | O Transmissor de Temperatura deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Sensor tipo Pt100 (3 fios) de isolamento mineral (óxido de magnésio), bainha de material AISI 316, DE 6 mm, tolerância IEC 60751 classe A. Transmissor calibrado de 0 a 100 ºC, invólocro de AISI 316 com grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc (2 fios), sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 0,5 ºC. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. Poço tipo haste paralela de AISI 316, tubo soldado de diâmetro interno 6,6 mm, comprimento de inserção 275 mm. Cálculo de resistência conforme a ASME PTC 19.3 TW (última versão). transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316. | PÇ | 1 | 6803.7645 | 6803.7645
31.31 | DETECTOR DE FUMAÇA | Detector tipo fotoelétrico com invólocro de ABS e grau de proteção superior a IP67. Alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1A @ 30 Vcc, sensibilidade 2,6 dB/m, distância de aplicação de 8 a 100 m, largura de aplicação 14 m, com autodiagnóstico e montagem no teto. Acessório de LED indicativo (Status, falha, alarme). | PÇ | 1 | 708.4516 | 708.4516
31.32 | DETECTOR DE HIDROGÊNIO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, faixa calibrada de 0 a 199% LIE, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, eletrônica microprocessada, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 2% (fundo de escala), tempo de resposta de T90 < 30 s, com autodiagnóstico, conexão elética 1/2" NPT (F). Deve conter acessórios como suporte de montagem AISI 316, kit de calibração e testes, indicador local de LCD, LED indicativo (Status, falha, alarme), terminal de programação - 1 para cada 30 instrumentos e plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 2475.1044 | 2475.1044
31.33 | SENSOR DE MOVIMENTO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, invólucro de material ABS e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1 A @ 30 Vcc, Compensação de temperatura, distância de aplicação 7m, campo de visão 360º. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 228.262 | 228.262
31.34 | CONTROLADOR DE ACESSO | Tecnologia de Cartão de proximidade (RFID) e biometria digital, tipo stand alone, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Protocolo Wiegand (RS-485), frequência de operação de 125 kHz, antena interna, sinalização visual e sonora. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 2274.0932 | 2274.0932
31.35 | ALARME VISUAL E SONORO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, conexão elétrica 1/2" NPT (F). Sinalizador sonoro eletrônico, de operação contínua, intensidade sonora de no mínimo 100 dB e máximo de 130 dB a 1m de distância. Sinalizador Visual tipo Beacon, modo de operação pisca-pisca com lâmpada de LED. Acessórios: Suporte de Montagem AISI 316; Plaqueta de indentificação AISI 316; Prensa Cabo AISI 316. | PÇ | 1 | 5015.4144 | 5015.4144
31.36 | SENSOR DE ABERTURA E ACESSO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, conexão elétrica 1/2" NPT (F), contato tipo SPDT, capacidade 1 A @ 24 Vcc. Plaqueta de identificação AISI 316 e Bateria Interna com duração de 3 a 5 anos. | PÇ | 2 | 244.2654 | 488.5308
31.37 | LUZ DE EMERGÊNCIA | LED COM BATERIA RECARREGÁVEL | PÇ | 1 | 443.636 | 443.636
31.38 | CÂMERA CFTV | CÂMERA DE SEGURANÇA | PÇ | 3 | 49463% | 148388%
31.39 | BOMBA SAPO ACIONADA POR NÍVEL | BOMBA SAPO COM SENSOR DE ALAGAMENTO (CHAVE DE NÍVEL) | PÇ | 1 | 7419.9081 | 7419.9081
31.40 | VÁLVULA ESFERA DN 25 MM PN 10 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, BIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, TIPO LONGA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, CONFORME NORMA BS 5351/ASME B16.10, MATERIAL: ESFERA E HASTE-AISI ASTM A351-CF8M, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE). | PÇ | 4 | 572.1064 | 2288.4254
31.41 | VÁLVULA GLOBO DN 25 MM PN 10 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, HARE, CA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: INTERNOS AI AISI 410, FABRICADO CONFORME NORMA: ASME B16.10 | PÇ | 2 | 2000.7195 | 4001.439
31.42 | VÁLVULA ESFERA DN 20 MM PN 10 | VÁLV ESFERA, ES, CL 800#, TRIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE), MATERIAL: CORPO/TAMPA-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: ESFERA/HASTE-AI ASTM A351-CF8M, FABRICADA: CONF NORMA BS 5351. | PÇ | 5 | 885.0749 | 4425.3743
32 | PONTO DE MEDIÇÃO - CD-B1.021 (5a LINHA)
32.1 | SERVIÇO | Serviços técnicos de engenharia especializada para fabricação, montagem e integração, testes de fábrica e entrega dos conjuntos eletromecânicos compostos por tubos e conexões de aço, válvulas, instrumentos de medição e componentes acessórios (spools) | UND | 1 | 65307.7509 | 65307.7509
32.2 | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DN 75 MM PN 10 | Tubo Sensor de invólocro de aço carbono, com flange de aço carbono, tipo Sobreposto, face plana, certificado pela ANSI B16.5, classe de pressão ANSI 150.Revestimento EPDM ou NBR. Conversor com invólocro com proteção IP67 e material AISI 316, alimentação Vcc, sinal de saída RS-485 Modbus RTU, conexão elétrica 1/2" NPT (F). LCD configurável com plaqueta de idenficação AISI 316 e selagem interna com resina. | PÇ | 1 | 46362.7076 | 46362.7076
32.3 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 75 MM PN 10 | TUBO, PC, CC, ESP SCH. 40, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B, CONF ASME B36.10 | MT | 2 | 599.4932 | 1198.9864
32.4 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 20 MM PN 10 | TUBO, PL, SC, SCH 80, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF ASME B36.10 | MT | 1 | 149.0868 | 149.0868
32.5 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 75 MM PN 10 | FLANGE CONFORME NORMA: ASTM A105 CONF. ANSI B16.5, CL #150, PINTURA INT/EXT EM EPÓXI POLIAMIDA PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA, MODELO: JDTA (SIGLA-JDTA10), FABRICAÇÃO/MATERIAL: AÇO CARBONO/FERRO DÚCTIL NBR 6916 CL 42012. | PÇ | 1 | 6731.8035 | 6731.8035
32.6 | LUVA MECÂNICA DN 75 MM PN 10 | Luva mecânica para união de tubulações de diferentes materiais e diferentes diâmetros externos. | PÇ | 2 | 2343.188 | 4686.3761
32.7 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 75 MM PN 10 | Material AFO, ASTM A105, conforme norma ANSI B16.5. | PÇ | 4 | 630.3712 | 2521.4848
32.8 | FLANGE TIPO ES FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 384.0467 | 384.0467
32.9 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 417.8575 | 417.8575
32.10 | JUNTA INTEGRAL DN 75 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 4 | 1945.0811 | 7780.3246
32.11 | JUNTA INTEGRAL DN 40 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 1 | 769.9468 | 769.9468
32.12 | PARAFUSO ESTOJO DN 75 PN 10 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1 3/4" X COMP 7 1/2") | CJ | 4 | 1990.9325 | 7963.73
32.13 | PARAFUSO ESTOJO DN 40 PN 10 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 1 | 791.2775 | 791.2775
32.14 | MEIA-LUVA DN 20 PN 10 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 4 | 43.4684 | 173.8737
32.15 | NIPLE RETO DN 20 PN 10 | TIPO UEL X UER (NPT), SCH 160, COMPRIMENTO 4", MATERIAL: AC, ASTM A106 Gr. B, CONF NORMA: ASTM A733 | PÇ | 6 | 29.6777 | 178.0662
32.16 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO PN 10 | O Transmissor de Pressão deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Faixa de calibração de 0 a 150 mca, Máxima Pressão Estática 100 mca, conexão ao processo 1/2" NPT (M) e precisão de 0,25% do span. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. O transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316, manifold tipo 2 vias AISI 316. | PÇ | 2 | 11495.8876 | 22991.7753
32.17 | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA PN 10 | O Transmissor de Temperatura deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Sensor tipo Pt100 (3 fios) de isolamento mineral (óxido de magnésio), bainha de material AISI 316, DE 6 mm, tolerância IEC 60751 classe A. Transmissor calibrado de 0 a 100 ºC, invólocro de AISI 316 com grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc (2 fios), sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 0,5 ºC. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. Poço tipo haste paralela de AISI 316, tubo soldado de diâmetro interno 6,6 mm, comprimento de inserção 275 mm. Cálculo de resistência conforme a ASME PTC 19.3 TW (última versão). transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316. | PÇ | 1 | 6771.0005 | 6771.0005
32.18 | DETECTOR DE FUMAÇA | Detector tipo fotoelétrico com invólocro de ABS e grau de proteção superior a IP67. Alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1A @ 30 Vcc, sensibilidade 2,6 dB/m, distância de aplicação de 8 a 100 m, largura de aplicação 14 m, com autodiagnóstico e montagem no teto. Acessório de LED indicativo (Status, falha, alarme). | PÇ | 1 | 705.1956 | 705.1956
32.19 | DETECTOR DE HIDROGÊNIO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, faixa calibrada de 0 a 199% LIE, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, eletrônica microprocessada, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 2% (fundo de escala), tempo de resposta de T90 < 30 s, com autodiagnóstico, conexão elética 1/2" NPT (F). Deve conter acessórios como suporte de montagem AISI 316, kit de calibração e testes, indicador local de LCD, LED indicativo (Status, falha, alarme), terminal de programação - 1 para cada 30 instrumentos e plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 2472.1724 | 2472.1724
32.20 | SENSOR DE MOVIMENTO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, invólucro de material ABS e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1 A @ 30 Vcc, Compensação de temperatura, distância de aplicação 7m, campo de visão 360º. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 228.464 | 228.464
32.21 | CONTROLADOR DE ACESSO | Tecnologia de Cartão de proximidade (RFID) e biometria digital, tipo stand alone, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Protocolo Wiegand (RS-485), frequência de operação de 125 kHz, antena interna, sinalização visual e sonora. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 2292.5972 | 2292.5972
32.22 | ALARME VISUAL E SONORO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, conexão elétrica 1/2" NPT (F). Sinalizador sonoro eletrônico, de operação contínua, intensidade sonora de no mínimo 100 dB e máximo de 130 dB a 1m de distância. Sinalizador Visual tipo Beacon, modo de operação pisca-pisca com lâmpada de LED. Acessórios: Suporte de Montagem AISI 316; Plaqueta de indentificação AISI 316; Prensa Cabo AISI 316. | PÇ | 1 | 5015.8804 | 5015.8804
32.23 | SENSOR DE ABERTURA E ACESSO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, conexão elétrica 1/2" NPT (F), contato tipo SPDT, capacidade 1 A @ 24 Vcc. Plaqueta de identificação AISI 316 e Bateria Interna com duração de 3 a 5 anos. | PÇ | 2 | 245.1334 | 490.2668
32.24 | LUZ DE EMERGÊNCIA | LED COM BATERIA RECARREGÁVEL | PÇ | 1 | 447.37 | 447.37
32.25 | CÂMERA CFTV | CÂMERA DE SEGURANÇA | PÇ | 3 | 495.9015 | 1487.7044
32.26 | BOMBA SAPO ACIONADA POR NÍVEL | BOMBA SAPO COM SENSOR DE ALAGAMENTO (CHAVE DE NÍVEL) | PÇ | 1 | 7470.1041 | 7470.1041
32.27 | VÁLVULA ESFERA DN 25 MM PN 10 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, BIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, TIPO LONGA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, CONFORME NORMA BS 5351/ASME B16.10, MATERIAL: ESFERA E HASTE-AISI ASTM A351-CF8M, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE). | PÇ | 4 | 572.7424 | 2290.9694
32.28 | VÁLVULA GLOBO DN 25 MM PN 10 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, HARE, CA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: INTERNOS AI AISI 410, FABRICADO CONFORME NORMA: ASME B16.10 | PÇ | 2 | 1982.0415 | 3964.083
32.29 | VÁLVULA ESFERA DN 20 MM PN 10 | VÁLV ESFERA, ES, CL 800#, TRIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE), MATERIAL: CORPO/TAMPA-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: ESFERA/HASTE-AI ASTM A351-CF8M, FABRICADA: CONF NORMA BS 5351. | PÇ | 5 | 881.4549 | 4407.2743
33 | PONTO DE MEDIÇÃO - CD-B1.022 (5a LINHA)
33.1 | SERVIÇO | Serviços técnicos de engenharia especializada para fabricação, montagem e integração, testes de fábrica e entrega dos conjuntos eletromecânicos compostos por tubos e conexões de aço, válvulas, instrumentos de medição e componentes acessórios (spools) | UND | 1 | 366672.9472 | 366672.9472
33.2 | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DN 250 MM PN 10 | Tubo Sensor de invólocro de aço carbono, com flange de aço carbono, tipo Sobreposto, face plana, certificado pela ANSI B16.5, classe de pressão ANSI 150.Revestimento EPDM ou NBR. Conversor com invólocro com proteção IP67 e material AISI 316, alimentação Vcc, sinal de saída RS-485 Modbus RTU, conexão elétrica 1/2" NPT (F). LCD configurável com plaqueta de idenficação AISI 316 e selagem interna com resina. | PÇ | 1 | 46386.4356 | 46386.4356
33.3 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 250 MM PN 10 | TUBO, PC, CC, ESP SCH. 20, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B, CONF ASME B36.10 | MT | 5 | 2587.4991 | 12937.4957
33.4 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 25 MM PN 10 | TUBO, PC, CC OU SC, SCH 40, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF NORMA ASME B36.10 | MT | 3 | 186.5814 | 559.7443
33.5 | TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO DN 20 MM PN 10 | TUBO, PL, SC, SCH 80, MATERIAL: AC, API 5L Gr. B PSL1, CONF ASME B36.10 | MT | 2 | 149.8148 | 299.6295
33.6 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 250 MM PN 10 | FLANGE CONFORME NORMA: ASTM A105 CONF. ANSI B16.5, CL #150, PINTURA INT/EXT EM EPÓXI POLIAMIDA PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA, MODELO: JDTA (SIGLA-JDTA10), FABRICAÇÃO/MATERIAL: AÇO CARBONO/FERRO DÚCTIL NBR 6916 CL 42012. | PÇ | 1 | 17163.9016 | 17163.9016
33.7 | LUVA MECÂNICA DN 250 MM PN 10 | Luva mecânica para união de tubulações de diferentes materiais e diferentes diâmetros externos. | PÇ | 2 | 14223.3281 | 28446.6562
33.8 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 250 MM PN 10 | Material AFO, ASTM A105, conforme norma ANSI B16.5. | PÇ | 8 | 2721.1387 | 21769.1093
33.9 | FLANGE TIPO HUB (SO) FACE PLANA DN 25 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 6 | 203.5999 | 1221.5992
33.10 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 25 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 2 | 205.2959 | 410.5917
33.11 | FLANGE TIPO ES FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 383.1027 | 383.1027
33.12 | FLANGE TIPO CEGO FACE PLANA DN 40 CL 150 # | MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ANSI B16.5. | PÇ | 1 | 419.0055 | 419.0055
33.13 | JUNTA INTEGRAL DN 250 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 10 | 17487.0234 | 174870.2342
33.14 | JUNTA INTEGRAL DN 40 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 3,2mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG AWWA C207 TABELA 3 | PÇ | 1 | 773.3308 | 773.3308
33.15 | JUNTA INTEGRAL DN 25 CL 150 # | JUNTA INTEGRAL, CL 150# FP, ESP 1,6mm, MATERIAL: PAPELÃO HIDRÁULICO NÃO ASBESTUS COM FIBRA DE ARAMIDA E BORRACHA SBR, CONF NORMA ASME B16.21, PARA FLG ASME B16.5 | PÇ | 7 | 553.7261 | 3876.0824
33.16 | PARAFUSO ESTOJO DN 250 PN 10 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1 3/4" X COMP 7 1/2") | CJ | 10 | 7381.8482 | 73818.4823
33.17 | PARAFUSO ESTOJO DN 40 PN 10 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 1 | 791.4615 | 791.4615
33.18 | PARAFUSO ESTOJO DN 25 PN 10 | PARAF ESTOJO, MATERIAL: AL ASTM A193 Gr. B7, ROSCA UNC, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.1, PORCA HEX, MATERIAL: AL ASTM A194 Gr. 2H, SÉRIE PESADA, CONF NORMA ASME B18.2.2. (DIÂM 1/2" X COMP 2 1/2") | CJ | 7 | 566.3253 | 3964.2768
33.19 | TÊ RETO DN 25 PN 10 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr WPB, CONFORME NORMA: ASME B16.9 | PÇ | 6 | 142.1434 | 852.8602
33.20 | TÊ RETO DN 20 PN 10 | TÊ RETO, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 2 | 107.1311 | 214.2622
33.21 | CURVA 90º DN 25 PN 10 | CURVA 90º, RL, PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA: ASME B16.9. | PÇ | 1 | 70.3787 | 70.3787
33.22 | JOELHO 90º DN 20 PN 10 | JOELHO 90, ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 3 | 41.5568 | 124.6705
33.23 | MEIA-LUVA DN 40 PN 10 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 1 | 54.2553 | 54.2553
33.24 | MEIA-LUVA DN 20 PN 10 | ES, CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11 | PÇ | 4 | 43.7484 | 174.9937
33.25 | NIPLE RETO DN 20 PN 10 | TIPO UEL X UER (NPT), SCH 160, COMPRIMENTO 4", MATERIAL: AC, ASTM A106 Gr. B, CONF NORMA: ASTM A733 | PÇ | 6 | 29.9697 | 179.8182
33.26 | CAP DN 25 PN 10 | PC, SCH 40, MATERIAL: AFO, ASTM A234 Gr. WPB, CONF NORMA ASME B16.9. | PÇ | 3 | 21.3674 | 64.1023
33.27 | TAMPÃO DN 20 PN 10 | RO (NPT), CL 3000#, MATERIAL: AFO, ASTM A105, CONF NORMA: ASME B16.11. | PÇ | 2 | 43.3197 | 86.6393
33.28 | VÁLVULA ON / OFF MANUAL DN 250 MM PN 10 | Válvula tipo borboleta bi-excêntrica, em corpo de Ferro Fundido Nodular, pintura certificada pela NBR 60529 ultima versão e ANSI NSF 61, Sede em Aço Inox. 316 e haste em Aço Inox. 410. A válvula deve conter vedação BUNA-N ou EPDM, flange de Ferro Fundido Nodular, certificado pela ANSI B16.5, classe de pressão ANSI 150 de face plana. A válvua deve ter acessórios como chave de posição aberta ZSH e fechada ZSL com sensor de proximidade, selado SPDT / 1-24 Vcc Beacon e plaqueta de identificação AISI 316, invólocro com grau de proteção superior a IP67 e caixa de engrenagens com volante. | PÇ | 2 | 15661.8135 | 31323.6269
33.29 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO PN 10 | O Transmissor de Pressão deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Faixa de calibração de 0 a 150 mca, Máxima Pressão Estática 100 mca, conexão ao processo 1/2" NPT (M) e precisão de 0,25% do span. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. O transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316, manifold tipo 2 vias AISI 316. | PÇ | 2 | 11481.3976 | 22962.7953
33.30 | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA PN 10 | O Transmissor de Temperatura deve conter a certificação NBR 60529 - última versão e ANSI NSF 61. Sensor tipo Pt100 (3 fios) de isolamento mineral (óxido de magnésio), bainha de material AISI 316, DE 6 mm, tolerância IEC 60751 classe A. Transmissor calibrado de 0 a 100 ºC, invólocro de AISI 316 com grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc (2 fios), sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 0,5 ºC. Parafusos e porcas de material AISI 316, montagem integral. Poço tipo haste paralela de AISI 316, tubo soldado de diâmetro interno 6,6 mm, comprimento de inserção 275 mm. Cálculo de resistência conforme a ASME PTC 19.3 TW (última versão). transmissor deve conter tela de LCD configurável, plaqueta AISI 316. | PÇ | 1 | 6800.5365 | 6800.5365
33.31 | DETECTOR DE FUMAÇA | Detector tipo fotoelétrico com invólocro de ABS e grau de proteção superior a IP67. Alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1A @ 30 Vcc, sensibilidade 2,6 dB/m, distância de aplicação de 8 a 100 m, largura de aplicação 14 m, com autodiagnóstico e montagem no teto. Acessório de LED indicativo (Status, falha, alarme). | PÇ | 1 | 712.1196 | 712.1196
33.32 | DETECTOR DE HIDROGÊNIO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, faixa calibrada de 0 a 199% LIE, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, eletrônica microprocessada, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Modbus RTU (RS-485), precisão de ± 2% (fundo de escala), tempo de resposta de T90 < 30 s, com autodiagnóstico, conexão elética 1/2" NPT (F). Deve conter acessórios como suporte de montagem AISI 316, kit de calibração e testes, indicador local de LCD, LED indicativo (Status, falha, alarme), terminal de programação - 1 para cada 30 instrumentos e plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 2470.3324 | 2470.3324
33.33 | SENSOR DE MOVIMENTO | O detector deve ter a certificação NBR 60529 última versão. Detector tipo IR, invólucro de material ABS e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída contato seco 1 A @ 30 Vcc, Compensação de temperatura, distância de aplicação 7m, campo de visão 360º. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 227.342 | 227.342
33.34 | CONTROLADOR DE ACESSO | Tecnologia de Cartão de proximidade (RFID) e biometria digital, tipo stand alone, invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, sinal de saída Protocolo Wiegand (RS-485), frequência de operação de 125 kHz, antena interna, sinalização visual e sonora. Plaqueta de identificação AISI 316. | PÇ | 1 | 2283.2132 | 2283.2132
33.35 | ALARME VISUAL E SONORO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, alimentação 24 Vcc, conexão elétrica 1/2" NPT (F). Sinalizador sonoro eletrônico, de operação contínua, intensidade sonora de no mínimo 100 dB e máximo de 130 dB a 1m de distância. Sinalizador Visual tipo Beacon, modo de operação pisca-pisca com lâmpada de LED. Acessórios: Suporte de Montagem AISI 316; Plaqueta de indentificação AISI 316; Prensa Cabo AISI 316. | PÇ | 1 | 5042.4524 | 5042.4524
33.36 | SENSOR DE ABERTURA E ACESSO | Invólucro de material AISI 316 e grau de proteção superior a IP67, conexão elétrica 1/2" NPT (F), contato tipo SPDT, capacidade 1 A @ 24 Vcc. Plaqueta de identificação AISI 316 e Bateria Interna com duração de 3 a 5 anos. | PÇ | 2 | 243.6754 | 487.3508
33.37 | LUZ DE EMERGÊNCIA | LED COM BATERIA RECARREGÁVEL | PÇ | 1 | 444.39 | 444.39
33.38 | CÂMERA CFTV | CÂMERA DE SEGURANÇA | PÇ | 3 | 495.9015 | 1487.7044
33.39 | BOMBA SAPO ACIONADA POR NÍVEL | BOMBA SAPO COM SENSOR DE ALAGAMENTO (CHAVE DE NÍVEL) | PÇ | 1 | 7479.6241 | 7479.6241
33.40 | VÁLVULA ESFERA DN 25 MM PN 10 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, BIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, TIPO LONGA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, CONFORME NORMA BS 5351/ASME B16.10, MATERIAL: ESFERA E HASTE-AISI ASTM A351-CF8M, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE). | PÇ | 4 | 571.1764 | 2284.7054
33.41 | VÁLVULA GLOBO DN 25 MM PN 10 | FLANGE CONFORME NORMA: ASME B16.5, CL 150# FP, HARE, CA, MATERIAL: CORPO-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: INTERNOS AI AISI 410, FABRICADO CONFORME NORMA: ASME B16.10 | PÇ | 2 | 1998.8755 | 3997.751
33.42 | VÁLVULA ESFERA DN 20 MM PN 10 | VÁLV ESFERA, ES, CL 800#, TRIPARTIDA, PASSAGEM PLENA, ESFERA FLUTUANTE, SEDE TEFLON (PTFE), MATERIAL: CORPO/TAMPA-AFU ASTM A216 Gr. WCB, MATERIAL: ESFERA/HASTE-AI ASTM A351-CF8M, FABRICADA: CONF NORMA BS 5351. | PÇ | 5 | 885.4429 | 4427.2143
[5 empty] | VALOR TOTAL: | 99845107.8479